## Гидрорасчет уч16-21
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ | [9 empty] | Краснофлотский район
Теплоснабжение аббонентов квартальных кот. №3,№22 и №28 (уч. 16-21) график 95-70
|  |  | НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН | [7 empty] | 1999-2000гг
Номер расчетного участка |  | Характеристика участка |  |  |  | Р А С Ч Е Т Н Ы Е Д А Н Н Ы Е У Ч А С Т К А | [8 empty] | Потери напора от источника тепла | Располагаемый напор в конце участка Hр | Примечание
|  | диаметр трубопровода | длина участка, L | Эквивалентная длина местных сопротивлений Lэ, м | Расход сетевой воды, G | скорость воды, W | удельные потери гнапора при К=0,5мм R | эквивалентная шероховат.,К | поправочный коэффициент к удельным потерям в | расчетное значение удельных потерь Rp | потери напора на участке
по одному трубопроводу
[11 empty] | линейные Hл | местные Hм | всего H | всего по двум трубопроводам
|  | мм | м | м | т/ч | м/с | мм/м | мм |  | мм/м | мм | мм | мм | мм | м | м
уч. 16-21 (располагаемый напор 14,7 м)
16 |  | 150 | 90 | 19.436 | 31.64 | 0.52 | 2.33 | 3.5 | 2.11 | 4.92 | 442.8 | 45.2859 | 488.0859 | 976.17 | 0.98 | 13.7238
17 |  | 150 | 40 | 21.696 | 27.6 | 0.45 | 1.79 | 3.5 | 2.11 | 3.78 | 151.2 | 38.8358 | 190.0358 | 380.07 | 1.36 | 13.3438
18 |  | 150 | 52 | 17.176 | 24.2 | 0.4 | 1.35 | 3.5 | 2.22 | 3 | 156 | 23.1876 | 179.1876 | 358.38 | 1.71 | 12.9854
19 |  | 150 | 80 | 21.696 | 20.92 | 0.34 | 1.01 | 3.5 | 2.22 | 2.24 | 179.2 | 21.913 | 201.113 | 402.23 | 2.12 | 12.5831
20 |  | 150 | 90 | 29.832 | 13.6 | 0.22 | 0.45 | 3.5 | 2.06 | 0.93 | 83.7 | 13.4244 | 97.1244 | 194.25 | 2.31 | 12.3889
21 |  | 150 | 80 | 19.436 | 4.54 | 0.07 | 0.1 | 3.5 | 2.22 | 0.22 | 17.6 | 1.9436 | 19.5436 | 39.09 | 2.35 | 12.3498

## КМСуч16-21
Котельные №3 №22 №28 (уч. 16-21)
Расчет эквивалентных длин местных сопротивлений
№ уч. | Dн х S, мм | Вид местного сопротивления | К.М.С. | Кол-во | Сумма К.М.С. | lэ, при КМС=1 | Lэ, м
16 | 150 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Задвижка | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.3 | 4.52 | 19.436
17 | 150 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Тройник на прох. | 1 | 2 | 2
[5 empty] | 4.8 | 4.52 | 21.696
18 | 150 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.8 | 4.52 | 17.176
19 | 150 | Отвод 90 град | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Тройник на отв. | 1.5 | 1 | 1.5
|  | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
[5 empty] | 4.8 | 4.52 | 21.696
20 | 150 | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
|  | Компенсатор "П" | 2.8 | 2 | 5.6
[5 empty] | 6.6 | 4.52 | 29.832
21 | 150 | Отвод 90 град | 0.5 | 3 | 1.5
|  | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
[5 empty] | 4.3 | 4.52 | 19.436

## КМС Котельные №3 №22 №28
Котельные №3 №22 №28
Расчет эквивалентных длин местных сопротивлений
№ уч. | Dн х S, мм | Вид местного сопротивления | К.М.С. | Кол-во | Сумма К.М.С. | lэ, при КМС=1 | Lэ, м
1 | 250 | Задвижка | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Отвод 90 град | 0.5 | 3 | 1.5
|  | Тройник на отв. | 1.5 | 1 | 1.5
[5 empty] | 3.5 | 11.2 | 39.2
2 | 250 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.8 | 11.2 | 42.56
3 | 250 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.8 | 11.2 | 42.56
4 | 250 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.8 | 11.2 | 42.56
5 | 250 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Тройник на отв. | 1.5 | 1 | 1.5
[5 empty] | 4.3 | 11.2 | 48.16
6 | 250 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Тройник на отв. | 1.5 | 1 | 1.5
[5 empty] | 4.3 | 11.2 | 48.16
7 | 250 | Отвод 90 град | 0.5 | 3 | 1.5
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 2.5 | 11.2 | 28
8 | 200 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Задвижка | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.3 | 8.5 | 36.55
9 | 200 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.8 | 8.5 | 32.3
10 | 200 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Тройник на отв. | 1.5 | 1 | 1.5
|  | Отвод 90 град | 0.5 | 1 | 0.5
[5 empty] | 4.8 | 8.5 | 40.8
11 | 150 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.8 | 5.7 | 21.66
12 | 150 | Отвод 90 град | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.5 | 5.7 | 8.55
13 | 150 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.8 | 5.7 | 21.66
14 | 150 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Тройник на отв. | 1.5 | 1 | 1.5
[5 empty] | 4.3 | 5.7 | 24.51
15 | 150 | Отвод 90 град | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
|  | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
[5 empty] | 4.3 | 5.7 | 24.51
16 | 125 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Задвижка | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.3 | 4.52 | 19.436
17 | 125 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Тройник на прох. | 1 | 2 | 2
[5 empty] | 4.8 | 4.52 | 21.696
18 | 125 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.8 | 4.52 | 17.176
19 | 125 | Отвод 90 град | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Тройник на отв. | 1.5 | 1 | 1.5
|  | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
[5 empty] | 4.8 | 4.52 | 21.696
20 | 100 | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
|  | Компенсатор "П" | 2.8 | 2 | 5.6
[5 empty] | 6.6 | 3.42 | 22.572
21 | 70 | Отвод 90 град | 0.5 | 3 | 1.5
|  | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
[5 empty] | 4.3 | 2.19 | 9.417
23 | 80 | Тройник на прох. | 1.5 | 1 | 1.5
|  | Задвижка | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
[5 empty] | 4.8 | 2.63 | 12.624
24 | 70 | Задвижка | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Отвод 90 град | 0.5 | 1 | 0.5
[5 empty] | 3.8 | 2.19 | 8.322
25 | 200 | Отвод 90 град | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Задвижка | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
|  | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
[5 empty] | 4.8 | 8.5 | 40.8
26 | 200 | Тройник на отв. | 1.5 | 1 | 1.5
|  | Отвод 90 град | 0.5 | 1 | 0.5
[5 empty] | 2 | 8.5 | 17
27 | 200 | Тройник на отв. | 1.5 | 1 | 1.5
|  | Задвижка | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
[5 empty] | 4.8 | 8.5 | 40.8
28 | 125 | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
|  | Отвод 90 град | 0.5 | 4 | 2
[5 empty] | 3 | 4.52 | 13.56
29 | 70 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Задвижка | 0.5 | 1 | 0.5
[5 empty] | 3.3 | 2.19 | 7.227
30 | 125 | Тройник на отв. | 1.5 | 1 | 1.5
|  | Задвижка | 0.5 | 2 | 1
|  | Компенсатор "П" | 2.8 | 2 | 5.6
[5 empty] | 8.1 | 4.52 | 36.612
31 | 100 | Тройник на отв. | 1.5 | 1 | 1.5
|  | Задвижка | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
[5 empty] | 4.8 | 3.42 | 16.416
32 | 80 | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
|  | Задвижка | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Отвод 90 град | 0.5 | 1 | 0.5
[5 empty] | 4.8 | 2.63 | 12.624
33 | 150 | Тройник на отв. | 1.5 | 1 | 1.5
|  | Задвижка | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Компенсатор "П" | 2.8 | 2 | 5.6
[5 empty] | 7.6 | 5.7 | 43.32
34 | 100 | Тройник на отв. | 1.5 | 1 | 1.5
|  | Компенсатор "П" | 2.8 | 3 | 8.4
[5 empty] | 9.9 | 3.42 | 33.858
35 | 70 | Тройник на отв. | 1.5 | 1 | 1.5
|  | Задвижка | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
[5 empty] | 4.8 | 2.19 | 10.512
36 | 70 | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
|  | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
[5 empty] | 3.8 | 2.19 | 8.322
37 | 80 | Тройник на отв. | 1.5 | 1 | 1.5
|  | Задвижка | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
[5 empty] | 4.8 | 2.63 | 12.624
38 | 80 | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
|  | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
[5 empty] | 3.8 | 2.63 | 9.994
39 | 70 | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
|  | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
[5 empty] | 3.8 | 2.19 | 8.322
40 | 100 | Тройник на отв. | 1.5 | 1 | 1.5
|  | Задвижка | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
[5 empty] | 4.8 | 3.42 | 16.416
41 | 80 | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
|  | Отвод 90 град | 0.5 | 1 | 0.5
[5 empty] | 1.5 | 2.63 | 3.945

## Гидравлика котельных 3, 22, 28,
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ | [9 empty] | Краснофлотский район
Теплоснабжение аббонентов квартальных кот. №3,№22 и №28 график 95-70
|  |  | НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН | [7 empty] | 1999-2000гг
Номер расчетного участка |  | Характеристика участка |  |  |  | Р А С Ч Е Т Н Ы Е Д А Н Н Ы Е У Ч А С Т К А | [8 empty] | Потери напора от источника тепла | Располагаемый напор в конце участка Hр | Примечание
|  | диаметр трубопровода | длина участка, L | Эквивалентная длина местных сопротивлений Lэ, м | Расход сетевой воды, G | скорость воды, W | удельные потери гнапора при К=0,5мм R | эквивалентная шероховат.,К | поправочный коэффициент к удельным потерям в | расчетное значение удельных потерь Rp | потери напора на участке
по одному трубопроводу
[11 empty] | линейные Hл | местные Hм | всего H | всего по двум трубопроводам
|  | мм | м | м | т/ч | м/с | мм/м | мм |  | мм/м | мм | мм | мм | мм | м | м
уч. 1-21 (располагаемый напор 30 м)
1 |  | 250 | 94 | 39.2 | 159.45 | 0.88 | 3.6 | 3.5 | 1.82 | 6.55 | 615.7 | 141.12 | 756.82 | 1513.64 | 1.51 | 28.4864
2 |  | 250 | 34 | 42.56 | 156.56 | 0.86 | 3.5 | 3.5 | 1.82 | 6.37 | 216.58 | 148.96 | 365.54 | 731.08 | 2.24 | 27.7553
3 |  | 250 | 44 | 42.56 | 152.51 | 0.84 | 3.3 | 3.5 | 1.82 | 6.01 | 264.44 | 140.448 | 404.888 | 809.78 | 3.05 | 26.9455
4 |  | 250 | 110 | 42.56 | 148.64 | 0.8 | 3.1 | 3.5 | 1.82 | 5.64 | 620.4 | 131.936 | 752.336 | 1504.67 | 4.56 | 25.4408
5 |  | 250 | 25 | 48.16 | 147.24 | 0.8 | 3.1 | 3.5 | 1.82 | 5.64 | 141 | 149.296 | 290.296 | 580.59 | 5.14 | 24.8602
6 |  | 250 | 60 | 48.16 | 143.28 | 0.78 | 2.9 | 3.5 | 1.82 | 5.28 | 316.8 | 139.664 | 456.464 | 912.93 | 6.05 | 23.9473
7 |  | 250 | 74 | 28 | 136.68 | 0.76 | 2.6 | 3.5 | 1.82 | 4.73 | 350.02 | 72.8 | 422.82 | 845.64 | 6.9 | 23.1017
8 |  | 200 | 46 | 36.55 | 84.27 | 0.75 | 3.7 | 3.5 | 1.86 | 6.88 | 316.48 | 135.235 | 451.715 | 903.43 | 7.8 | 22.1982
9 |  | 200 | 84 | 32.3 | 67.21 | 0.6 | 1.7 | 3.5 | 1.86 | 3.16 | 265.44 | 54.91 | 320.35 | 640.7 | 8.44 | 21.5575
10 |  | 200 | 144 | 40.8 | 64.69 | 0.57 | 1.9 | 3.5 | 1.86 | 3.53 | 508.32 | 77.52 | 585.84 | 1171.68 | 9.61 | 20.3859
11 |  | 150 | 26 | 21.66 | 53.05 | 0.88 | 6.6 | 3.5 | 1.86 | 12.28 | 319.28 | 142.956 | 462.236 | 924.47 | 10.54 | 19.4614
12 |  | 150 | 42 | 8.55 | 49.81 | 0.83 | 5.9 | 3.5 | 1.86 | 10.97 | 460.74 | 50.445 | 511.185 | 1022.37 | 11.56 | 18.439
13 |  | 150 | 48 | 21.66 | 46.93 | 0.75 | 5 | 3.5 | 1.91 | 9.55 | 458.4 | 108.3 | 566.7 | 1133.4 | 12.69 | 17.3056
14 |  | 150 | 34 | 24.51 | 43.97 | 0.72 | 4.5 | 3.5 | 2.11 | 9.5 | 323 | 110.295 | 433.295 | 866.59 | 13.56 | 16.439
15 |  | 150 | 100 | 24.51 | 39.55 | 0.65 | 3.7 | 3.5 | 2.11 | 7.81 | 781 | 90.687 | 871.687 | 1743.37 | 15.3 | 14.6957
16 |  | 125 | 90 | 19.436 | 31.64 | 0.72 | 5.6 | 3.5 | 2.11 | 11.82 | 1063.8 | 108.8416 | 1172.6416 | 2345.28 | 17.65 | 12.3504
17 |  | 125 | 40 | 21.696 | 27.6 | 0.66 | 4.7 | 3.5 | 2.11 | 9.92 | 396.8 | 101.9712 | 498.7712 | 997.54 | 18.65 | 11.3528
18 |  | 125 | 52 | 17.176 | 24.2 | 0.58 | 3.6 | 3.5 | 2.22 | 7.99 | 415.48 | 61.8336 | 477.3136 | 954.63 | 19.6 | 10.3982
19 |  | 125 | 80 | 21.696 | 20.92 | 0.5 | 2.7 | 3.5 | 2.22 | 5.99 | 479.2 | 58.5792 | 537.7792 | 1075.56 | 20.68 | 9.3227
20 |  | 100 | 90 | 22.572 | 13.6 | 0.5 | 3.9 | 3.5 | 2.06 | 8.03 | 722.7 | 88.0308 | 810.7308 | 1621.46 | 22.3 | 7.7012
21 |  | 70 | 80 | 9.417 | 4.54 | 0.36 | 3 | 3.5 | 2.22 | 6.66 | 532.8 | 28.251 | 561.051 | 1122.1 | 23.42 | 6.5791
ответвл. 1-24
23 |  | 80 | 64 | 12.624 | 8.53 | 0.47 | 4.1 | 3.5 | 2.11 | 8.65 | 553.6 | 51.7584 | 605.3584 | 1210.72 | 1.21 | 28.7893
24 |  | 70 | 60 | 8.322 | 5.98 | 0.47 | 5.3 | 3.5 | 2.11 | 11.18 | 670.8 | 44.1066 | 714.9066 | 1429.81 | 2.64 | 27.3595
ответвл. 1-29
25 |  | 200 | 60 | 40.8 | 124.27 | 1.1 | 7 | 3.5 | 2.22 | 15.54 | 932.4 | 285.6 | 1218 | 2436 | 2.44 | 27.564
26 |  | 200 | 20 | 17 | 105.39 | 0.91 | 5 | 3.5 | 2.22 | 11.1 | 222 | 85 | 307 | 614 | 3.05 | 26.95
27 |  | 200 | 60 | 40.8 | 82.67 | 0.71 | 3.6 | 3.5 | 2.22 | 7.99 | 479.4 | 146.88 | 626.28 | 1252.56 | 4.3 | 25.6974
28 |  | 125 | 30 | 13.56 | 24.71 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 2.06 | 7.83 | 234.9 | 51.528 | 286.428 | 572.86 | 4.88 | 25.1246
29 |  | 70 | 70 | 7.227 | 5.91 | 0.47 | 5.1 | 3.5 | 2.06 | 10.51 | 735.7 | 36.8577 | 772.5577 | 1545.12 | 6.42 | 23.5795
ответвл. 27-30
30 |  | 125 | 170 | 36.612 | 26.19 | 0.62 | 4.2 | 3.5 | 1.86 | 7.81 | 1327.7 | 153.7704 | 1481.4704 | 2962.94 | 7.26 | 22.7345
ответвл. 27-32
31 |  | 100 | 60 | 16.416 | 18.41 | 0.7 | 7 | 3.5 | 1.86 | 13.02 | 781.2 | 114.912 | 896.112 | 1792.22 | 6.09 | 22.198
32 |  | 80 | 50 | 12.624 | 8.52 | 0.47 | 4.2 | 3.5 | 1.86 | 7.81 | 390.5 | 53.0208 | 443.5208 | 887.04 | 6.98 | 21.311
ответвл. 8-34
33 |  | 150 | 130 | 43.32 | 49.69 | 0.83 | 6 | 3.5 | 1.91 | 11.46 | 1489.8 | 259.92 | 1749.72 | 3499.44 | 10.4 | 19.6022
34 |  | 100 | 190 | 33.858 | 12.69 | 0.45 | 3.4 | 3.5 | 2.01 | 6.83 | 1297.7 | 115.1172 | 1412.8172 | 2825.63 | 13.23 | 16.7766
ответвл. 7-36
35 |  | 70 | 32 | 10.512 | 6.6 | 0.52 | 6.3 | 3.5 | 2.06 | 12.98 | 415.36 | 66.2256 | 481.5856 | 963.17 | 7.01 | 22.9841
36 |  | 70 | 32 | 8.322 | 4 | 0.31 | 2.3 | 3.5 | 2.06 | 4.74 | 151.68 | 19.1406 | 170.8206 | 341.64 | 7.35 | 22.6425
ответвл. 9-39
37 |  | 80 | 22 | 12.624 | 12.02 | 0.66 | 8.2 | 3.5 | 2.06 | 16.89 | 371.58 | 103.5168 | 475.0968 | 950.19 | 8.75 | 21.248
38 |  | 80 | 36 | 9.994 | 9.5 | 0.52 | 5.1 | 3.5 | 2.01 | 10.25 | 369 | 50.9694 | 419.9694 | 839.94 | 9.59 | 20.4081
39 |  | 70 | 32 | 8.322 | 6.98 | 0.55 | 7.2 | 3.5 | 2.01 | 14.47 | 463.04 | 59.9184 | 522.9584 | 1045.92 | 10.64 | 19.3622
ответвл. 11-41
40 |  | 100 | 36 | 16.416 | 11.64 | 0.41 | 2.9 | 3.5 | 2.01 | 5.83 | 209.88 | 47.6064 | 257.4864 | 514.97 | 10.12 | 19.8709
41 |  | 80 | 46 | 3.945 | 8.4 | 0.47 | 4 | 3.5 | 2.01 | 8.04 | 369.84 | 15.78 | 385.62 | 771.24 | 10.9 | 19.0997

## КМС Квартальная котельная
От ЦТК 337/03 до квартальной котельной
Расчет эквивалентных длин местных сопротивлений
№ уч. | Dн х S, мм | Вид местного сопротивления | К.М.С. | Кол-во | Сумма К.М.С. | lэ, при КМС=1 | Lэ, м
1 | 500 | Задвижка | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Отвод 90 град | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.8 | 26.5 | 127.2
2 | 500 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.8 | 26.5 | 100.7
3 | 500 | Компенсатор "П" | 2.8 | 2 | 5.6
|  | Тройник | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 6.6 | 26.5 | 174.9
4 | 400 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Тройник на прох. | 1 | 2 | 2
[5 empty] | 4.8 | 20.2 | 96.96
5 | 300 | Компенсатор "П" | 2.8 | 2 | 5.6
|  | Тройник на прох. | 1 | 2 | 2
|  | Отвод 90 град | 0.5 | 2 | 1
[5 empty] | 8.6 | 14 | 120.4
6 | 300 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.8 | 14 | 53.2
7 | 300 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
|  | Отвод 90 град | 0.5 | 2 | 1
[5 empty] | 4.8 | 14 | 67.2
8 | 300 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.8 | 14 | 53.2
9 | 300 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Задвижка | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Отвод 90 град | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.8 | 14 | 67.2
10 | 300 | Компенсатор "П" | 2.8 | 2 | 5.6
|  | Отвод 90 град | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 7.1 | 14 | 99.4
11 | 300 | Компенсатор "П" | 2.8 | 4 | 11.2
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
|  | Отвод 90 град | 0.5 | 3 | 1.5
[5 empty] | 13.7 | 14 | 191.8
12 | 300 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Задвижка | 0.5 | 2 | 1
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 4.8 | 14 | 67.2
13 | 300 | Компенсатор "П" | 2.8 | 2 | 5.6
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
|  | Отвод 90 град | 0.5 | 3 | 1.5
[5 empty] | 8.1 | 14 | 113.4
14 | 300 | Компенсатор "П" | 2.8 | 2 | 5.6
|  | Тройник на прох. | 1 | 2 | 2
[5 empty] | 7.6 | 14 | 106.4
15 | 300 | Компенсатор "П" | 2.8 | 2 | 5.6
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 6.6 | 14 | 92.4
16 | 250 | Компенсатор "П" | 2.8 | 2 | 5.6
|  | Задвижка | 0.5 | 2 | 1
|  | Отвод 90 град | 0.5 | 4 | 2
[5 empty] | 8.6 | 11.2 | 96.32
17 | 70 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.8 | 2.19 | 8.322
18 | 50 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.8 | 1.47 | 5.586
19 | 50 | Отвод 90 град | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.5 | 1.47 | 2.205
20 | 70 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.8 | 2.19 | 8.322
21 | 50 | Отвод 90 град | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.5 | 1.47 | 2.205
22 | 40 | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1.09 | 1.09
23 | 40 | Отвод 90 град | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.5 | 1.09 | 1.635
24 | 250 | Отвод 90 град | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.5 | 11.2 | 16.8
25 | 125 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.8 | 4.52 | 17.176
26 | 125 | Отвод 90 град | 0.5 | 1 | 0.5
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1.5 | 4.52 | 6.78
27 | 100 | Компенсатор "П" | 2.8 | 2 | 5.6
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
|  | Отвод 90 град | 0.5 | 1 | 0.5
[5 empty] | 7.1 | 3.42 | 24.282
28 | 80 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
|  | Отвод 90 град | 0.5 | 2 | 1
[5 empty] | 4.8 | 2.63 | 12.624
29 | 50 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3.8 | 1.47 | 5.586
30 | 40 | Компенсатор "П" | 2.8 | 1 | 2.8
|  | Тройник на прох. | 1 | 1 | 1
|  | Отвод 90 град | 0.5 | 1 | 0.5
[5 empty] | 4.3 | 1.09 | 4.687
31 | 80 | Отвод 90 град | 0.5 | 1 | 0.5
[5 empty] | 0.5 | 2.63 | 1.315
32 | 50 | Отвод 90 град | 0.5 | 1 | 0.5
[5 empty] | 0.5 | 1.47 | 0.735
33 | 80 | Отвод 90 град | 0.5 | 1 | 0.5
[5 empty] | 0.5 | 2.63 | 1.315
34 | 80 | Отвод 90 град | 0.5 | 1 | 0.5
[5 empty] | 0.5 | 2.63 | 1.315

## гидравлика квартальной котельно
|  | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ | [7 empty] | Краснофлотский район
Квартальная котельная график 125-70оС
|  | НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН | [7 empty] | 1999-2000гг
Номер расчетного участка |  |  |  |  | Р А С Ч Е Т Н Ы Е Д А Н Н Ы Е У Ч А С Т К А | [8 empty] | Потери напора от источника тепла | Располагаемый напор в конце участка Hр | Примечание
| диаметр трубопровода | длина участка, L | Эквивалентная длина местных сопротивлений Lэ, м | Расход сетевой воды, G | скорость воды, W | удельные потери гнапора при К=0,5мм R | эквивалентная шероховат.,К | поправочный коэффициент к удельным потерям в | расчетное значение удельных потерь Rp | п о т е р и н а п о р а н а у ч а с т к е
[10 empty] | по одному трубопроводу |  |  | всего по двум трубопроводам
[10 empty] | линейные Hл | местные Hм | всего H
| мм | м | м | т/ч | м/с | мм/м | мм |  | мм/м | мм | мм | мм | м | м | м
От врезки УТК 337/03 до квартальной котельной
1 | 500 | 111 | 127.2 | 649.81 | 0.88 | 1.45 | 3.5 | 1.71 | 2.48 | 275.28 | 184.44 | 459.72 | 0.91944 | 0.91944 | 46.0806
2 | 500 | 161 | 100.7 | 606.22 | 0.82 | 1.25 | 3.5 | 1.71 | 2.14 | 344.54 | 125.875 | 470.415 | 0.94083 | 1.8603 | 45.1397
3 | 500 | 324 | 174.9 | 569.9 | 0.78 | 1.1 | 3.5 | 1.71 | 1.88 | 609.12 | 192.39 | 801.51 | 1.603 | 3.4633 | 43.5367
4 | 400 | 109 | 96.96 | 403 | 0.86 | 1.7 | 3.5 | 1.74 | 2.96 | 322.64 | 164.832 | 487.472 | 0.97494 | 4.4382 | 42.5618
5 | 300 | 121 | 120.4 | 385.06 | 1.48 | 7.5 | 3.5 | 1.79 | 13.43 | 1625.03 | 903 | 2528.03 | 5.0561 | 9.4943 | 37.5057
6 | 300 | 99 | 81.2 | 373.08 | 1.4 | 7 | 3.5 | 1.79 | 12.53 | 1240.47 | 568.4 | 1808.87 | 3.6177 | 13.112 | 33.888
7 | 300 | 110 | 53.2 | 366.47 | 1.4 | 6.8 | 3.5 | 1.79 | 12.17 | 1338.7 | 361.76 | 1700.46 | 3.4009 | 16.513 | 30.487
8 | 300 | 107 | 60.2 | 365.42 | 1.4 | 6.7 | 3.5 | 1.79 | 11.99 | 1282.93 | 403.34 | 1686.27 | 3.3725 | 19.8855 | 27.1145
9 | 300 | 55 | 67.2 | 306.18 | 1.18 | 4.7 | 3.5 | 1.79 | 8.41 | 462.55 | 315.84 | 778.39 | 1.5568 | 21.4423 | 25.5577
10 | 300 | 179 | 99.4 | 266.37 | 1 | 3.5 | 3.5 | 1.79 | 6.27 | 1122.33 | 347.9 | 1470.23 | 2.9405 | 24.3827 | 22.6173
11 | 300 | 513 | 191.8 | 253.93 | 0.96 | 3.4 | 3.5 | 1.79 | 6.09 | 3124.17 | 652.12 | 3776.29 | 7.5526 | 31.9353 | 15.0647
12 | 300 | 85 | 67.2 | 242.01 | 0.9 | 2.8 | 3.5 | 1.79 | 5.01 | 425.85 | 188.16 | 614.01 | 1.228 | 33.1633 | 13.8367
13 | 300 | 203 | 113.4 | 186.08 | 0.69 | 1.7 | 3.5 | 1.79 | 3.04 | 617.12 | 192.78 | 809.9 | 1.6198 | 34.7831 | 12.2169
14 | 250 | 134 | 106.4 | 164.09 | 1 | 4.5 | 3.5 | 1.82 | 8.19 | 1097.46 | 478.8 | 1576.26 | 3.1525 | 37.9357 | 9.0643
15 | 250 | 92.5 | 92.4 | 157.58 | 0.84 | 3.3 | 3.5 | 1.82 | 6.01 | 555.925 | 304.92 | 860.845 | 1.7217 | 39.6573 | 7.3427
16 | 250 | 320 | 96.32 | 150.12 | 0.84 | 3.3 | 3.5 | 1.82 | 6.01 | 1923.2 | 317.856 | 2241.056 | 4.4821 | 44.1395 | 2.8605
Ответвление 14-18
17 | 70 | 50 | 10.5 | 3.53 | 0.28 | 1.9 | 3.5 | 2.11 | 4.01 | 200.5 | 19.95 | 220.45 | 0.4409 | 38.3766 | 8.6234
18 | 50 | 63 | 6.3 | 0.78 | 0.14 | 0.48 | 3.5 | 2.22 | 1.07 | 67.41 | 3.024 | 70.434 | 0.14087 | 38.5174 | 8.4826
Ответвление 14-19
19 | 50 | 20 | 3.7 | 2.98 | 0.45 | 7.4 | 3.5 | 2.22 | 16.43 | 328.6 | 27.38 | 355.98 | 0.71196 | 38.6476 | 8.3524
Ответвление 9-27
24 | 200 | 39 | 28 | 39.81 | 0.35 | 0.7 | 3.5 | 1.86 | 1.3 | 50.7 | 19.6 | 70.3 | 0.1406 | 21.5829 | 25.4171
25 | 125 | 52 | 19.4 | 31.06 | 0.74 | 6 | 3.5 | 1.95 | 11.7 | 608.4 | 116.4 | 724.8 | 1.4496 | 23.0325 | 23.9675
26 | 125 | 46 | 11.3 | 21.51 | 0.5 | 2.9 | 3.5 | 1.95 | 5.66 | 260.36 | 32.77 | 293.13 | 0.58626 | 23.6187 | 23.3813
27 | 100 | 138 | 27.7 | 14.44 | 0.53 | 4.4 | 3.5 | 2.01 | 8.84 | 1219.92 | 121.88 | 1341.8 | 2.6836 | 26.3023 | 20.6977
Ответвление 24-28
28 | 70 | 20 | 15.3 | 7.64 | 0.6 | 8.8 | 3.5 | 2.11 | 18.57 | 371.4 | 134.64 | 506.04 | 1.0121 | 22.595 | 24.405
Ответвление 25-30
29 | 80 | 20 | 7.1 | 9.55 | 0.52 | 5.2 | 3.5 | 2.06 | 10.71 | 214.2 | 36.92 | 251.12 | 0.50224 | 23.5347 | 23.4653
30 | 50 | 30 |  | 2.47 | 0.38 | 5.4 | 3.5 | 2.22 | 11.99 | 359.7 | 0 | 359.7 | 0.7194 | 24.2541 | 22.7459
Ответвление 26-31
31 | 80 | 10 |  | 7.07 | 0.39 | 2.9 | 3.5 | 2.06 | 5.97 | 59.7 | 0 | 59.7 | 0.1194 | 23.7381 | 23.2619

## Нагрузки квартальной к
Форма №4 |  |  |  | Расчетные весовые и тепловые нагрузки | [6 empty] | Таблица № 2
по тепловым вводам абонентов
[10 empty] | График | 125-70оС | 55
|  |  | Номер | Расчетная тепловая нагрузка Гкал/ч |  |  |  | Расчетная весовая нагрузка т/ч
№ | Наименование |  | ввода | на | на | на |  | на | на | на |  | Примечание
п/п | абонентов |  | по рас- | отопле- | калори- | горячее | суммарная | отопле- | калори- | горячее | сум-
|  |  | четной | ние | ферные | водосн. |  | ние | ферные | водосн. | марная
|  |  | схеме |  | устан. |  | 1 |  | устан.
|  |  |  | Qот | Qкал | Qг.в. | Qсум | Qот | Qкал | Qг.в. | Qсум
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7** | 8** | 9** | 10** | 11** | 12
1 | Адмиральская | 10 |  | 0.092 |  | 0.066 | 0.158 | 1.67 | 0 | 1.2 | 2.87
2 | Адмиральская | 8 |  | 0.261 |  | 0.1632 | 0.4242 | 4.75 | 0 | 2.97 | 7.72
3 | Газ.станция |  |  | 0.012 |  |  | 0.012 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22
4 | Гараж |  |  | 0.056 |  | 0 | 0.056 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02
5 | Диспетч.эл.сетей |  |  | 0.026 |  |  | 0.026 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47
6 | Дом Культуры Рудн. 66 |  |  | 0.584 |  | 0.1 | 0.684 | 10.62 | 0 | 1.82 | 12.44 | *
7 | Железнякова | 15 |  | 0.433 | 0.172 | 0.1305 | 0.7355 | 7.87 | 3.1273 | 2.37 | 13.3673
8 | Квартальна котельная | 0 |  | 0.061 | 0 | 0 | 0.061 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | *
9 | Краснофлотская | 3а |  | 0.22791 |  | 0.68372 | 0.91163 | 4.14 | 0 | 12.43 | 16.57 | *
10 | Краснофлотская | 3 |  | 0.16393 |  | 0.4918 | 0.65573 | 2.98 | 0 | 8.94 | 11.92 | *
11 | п.Ульчский | 1 |  | 1.772 |  | 0.0176 | 1.7896 | 32.22 | 0 | 0.32 | 32.54
12 | п.Ясный | 1 |  | 0.072 |  |  | 0.072 | 1.31 | 0 | 0 | 1.31
13 | п.Ясный | 4а |  | 0.131 |  | 0.034 | 0.165 | 2.38 | 0 | 0.62 | 3
14 | п.Ясный | 2 |  | 0.246 |  | 0.1679 | 0.4139 | 4.47 | 0 | 3.05 | 7.52
15 | п.Ясный | 3 |  | 0.0825 |  |  | 0.0825 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
16 | Пельменная |  |  | 0.136 |  |  | 0.136 | 2.47 | 0 | 0 | 2.47 | *
17 | Руднева | 60 |  | 0.337 |  | 0.0771 | 0.4141 | 6.13 | 0 | 1.4 | 7.53 | *
18 | Руднева | 56 |  | 0.686 |  | 0.067 | 0.753 | 12.47 | 0 | 1.22 | 13.69 | *
19 | Руднева | 58 |  | 0.354 |  | 0.035 | 0.389 | 6.44 | 0 | 0.64 | 7.08 | *
20 | Руднева | 58а |  | 0.352 |  | 0.0367 | 0.3887 | 6.4 | 0 | 0.67 | 7.07 | *
21 | Руднева | 72 |  | 0.26629 |  | 0.79888 | 1.0652 | 4.84 | 0 | 14.53 | 19.37 | *
22 | Руднева | 74 |  | 0.30234 |  | 0.90701 | 1.2093 | 5.5 | 0 | 16.49 | 21.99 | *
23 | Руднева | 74а |  | 0.27475 |  | 0.82424 | 1.099 | 5 | 0 | 14.99 | 19.99 | *
24 | Руднева | 65 |  | 0.152 |  | 0.012 | 0.164 | 2.76 | 0 | 0.22 | 2.98 | *
25 | Руднева | 67 |  | 0.138 |  | 0.013 | 0.151 | 2.51 | 0 | 0.24 | 2.75 | *
26 | Руднева | 69 |  | 0.043 |  | 0 | 0.043 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | *
27 | Котельная №22 |  |  | 8.257 |  |  | 8.257 | 150.13 | 0 | 0 | 150.13 | *
28 | Сберкасса |  |  | 0.041 |  |  | 0.041 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75
29 | СГПТУ с-в маст. |  |  | 0.047 |  |  | 0.047 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85
30 | Столовая |  |  | 0.045 |  |  | 0.045 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82
31 | Столярная |  |  | 0.045 |  |  | 0.045 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82
32 | Эл.сети |  |  | 0.084 |  | 0 | 0.084 | 1.53 | 0 | 0 | 1.53
33 | Ясная | 2б |  | 0.058 |  | 0 | 0.058 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | *
34 | Ясная | 4 |  | 0.299 |  | 0.1048 | 0.4038 | 5.44 | 0 | 1.91 | 7.35
35 | Ясная | 2в |  | 0.328 |  | 0.036 | 0.364 | 5.96 | 0 | 0.65 | 6.61 | *
36 | Ясная | 2а |  | 0.361 |  | 0.042 | 0.403 | 6.56 | 0 | 0.76 | 7.32 | *
37 | Адмиральская | 8а |  | 0.261 |  | 0.163 | 0.424 | 4.75 | 0 | 2.96 | 7.71
38 | Адмиральская | 4а |  | 0.414 |  | 0.348 | 0.762 | 7.53 | 0 | 6.33 | 13.86
39 | Адмиральская | 25 |  | 0.275 |  | 0.096 | 0.371 | 5 | 0 | 1.75 | 6.75
40 | Адмиральская | 23 |  | 0.237 |  | 0.056 | 0.293 | 4.31 | 0 | 1.02 | 5.33
41 | Адмиральская | 9 |  | 0.234 |  | 0.374 | 0.608 | 4.25 | 0 | 6.8 | 11.05
42 | Кирова | 19а |  | 0.176 |  | 0.019 | 0.195 | 3.2 | 0 | 0.35 | 3.55
43 | Кирова | 25 |  | 0.062 |  |  | 0.062 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13
44 | Кирова | 23 |  | 0.142 |  | 0.011 | 0.153 | 2.58 | 0 | 0.2 | 2.78
45 | Руднева | 40 |  | 0.288 |  | 0.0804 | 0.3684 | 5.24 | 0 | 1.46 | 6.7
46 | Руднева | 38 |  | 0.33 |  | 0.0804 | 0.4104 | 6 | 0 | 1.46 | 7.46
47 | Руднева | 31 |  | 0.28 |  | 0.0936 | 0.3736 | 5.09 | 0 | 1.7 | 6.79
48 | Руднева | 29 |  | 0.24 |  | 0.0834 | 0.3234 | 4.36 | 0 | 1.52 | 5.88
49 | Руднева | 27 |  | 0.342 |  | 0.0822 | 0.4242 | 6.22 | 0 | 1.49 | 7.71
50 | Руднева | 25 |  | 0.27 |  | 0.069 | 0.339 | 4.91 | 0 | 1.25 | 6.16
51 | Руднева | 23 |  | 0.216 |  | 0.06 | 0.276 | 3.93 | 0 | 1.09 | 5.02
52 | Руднева | 21 |  | 0.216 |  | 0.0432 | 0.2592 | 3.93 | 0 | 0.79 | 4.72
53 | Руднева | 19 |  | 0.258 |  |  | 0.258 | 4.69 | 0 | 0 | 4.69
54 | Руднева | 17 |  | 0.228 |  |  | 0.228 | 4.15 | 0 | 0 | 4.15
55 | Руднева | 15 |  | 0.192 |  | 0.1 | 0.292 | 3.49 | 0 | 1.82 | 5.31
56 | Победы | 60 |  | 0.145 |  |  | 0.145 | 2.64 | 0 | 0 | 2.64
57 | Победы | 57 |  | 0.132 |  |  | 0.132 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4
58 | З. Космодемьянск. | 26 |  | 0.103 |  | 0.0402 | 0.1432 | 1.87 | 0 | 0.73 | 2.6
59 | З. Космодемьянск. | 28 |  | 0.24 |  | 0.066 | 0.306 | 4.36 | 0 | 1.2 | 5.56
60 | З. Космодемьянск. | 30 |  | 0.12 |  | 0.03336 | 0.15336 | 2.18 | 0 | 0.61 | 2.79
61 | З. Космодемьянск. | 44 |  | 0.252 |  | 0.108 | 0.36 | 4.58 | 0 | 1.96 | 6.54
62 | Школа №18 |  |  | 0.096 |  | 0.0215 | 0.1175 | 1.75 | 0 | 0.39 | 2.14
63 | З. Космодемьянск. | 23 |  | 0.06 |  |  | 0.06 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09
64 | З. Космодемьянск. | 25 |  | 0.258 |  | 0.0552 | 0.3132 | 4.69 | 0 | 1 | 5.69
65 | Детсад №165 |  |  | 0.228 |  | 0.0108 | 0.2388 | 4.15 | 0 | 0.2 | 4.35
66 | Майская | 60 |  | 0.1188 |  | 0.0426 | 0.1614 | 2.16 | 0 | 0.77 | 2.93
67 | Майская | 55 |  | 0.192 |  | 0.0468 | 0.2388 | 3.49 | 0 | 0.85 | 4.34
68 | Майская | 37 |  | 0.06 |  |  | 0.06 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09
69 | Майская | 35 |  | 0.345 |  | 0.1008 | 0.4458 | 6.27 | 0 | 1.83 | 8.1
70 | Школа №68 |  |  | 0.228 |  | 0.0108 | 0.2388 | 4.15 | 0 | 0.2 | 4.35
71 | Микрохирургия |  |  | 1.2 |  | 1.2 | 2.4 | 21.82 | 0 | 21.82 | 43.64
72 | 10 Горбольница |  |  | 1.95 |  | 0.048 | 1.998 | 35.45 | 0 | 0.87 | 36.32
73
| Итого: |  | 11**: 649.8273
| ИТОГО: |  |  | 27.2155 | 0.172 | 8.3517 | 35.7392 | 494.84 | 3.1273 | 151.86 | 649.8273
| ИТОГО, МВт: |  | 4: 31.6789; 5: 0.20021; 6: 9.7214; 7**: 41.6005

## Нагрузки котельных 28, 3, 22
Форма №4 |  |  |  | Расчетные весовые и тепловые нагрузки | [6 empty] | Таблица № 2
по тепловым вводам абонентов
[10 empty] | График | 95-70оС | 25
|  |  | Номер | Расчетная тепловая нагрузка ккал/ч |  |  |  | Расчетная весовая нагрузка т/ч
№ | Наименование |  | ввода | на | на | на |  | на | на | на |  | Примечание
п/п | абонентов |  | по рас- | отопле- | калори- | горячее | суммарная | отопле- | калори- | горячее | сум-
|  |  | четной | ние | ферные | водосн. |  | ние | ферные | водосн. | марная
|  |  | схеме |  | устан. |  |  |  | устан.
|  |  |  | Qот | Qкал | Qг.в. | Qсум | Qот | Qкал | Qг.в. | Qсум
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7** | 8** | 9** | 10** | 11** | 12
Котельная №28
1 | Федеративная | 16 |  | 0.056 |  | 0.0067 | 0.0627 | 2.24 | 0 | 0.27 | 2.51
2 | Федеративная | 5 |  | 0.063 |  |  | 0.063 | 2.52 | 0 | 0 | 2.52
3 | Руднева | 49 |  | 0.074 |  |  | 0.074 | 2.96 | 0 | 0 | 2.96
4 | Руднева | 51 |  | 0.072 |  |  | 0.072 | 2.88 | 0 | 0 | 2.88
5 | Руднева | 53 |  | 0.081 |  |  | 0.081 | 3.24 | 0 | 0 | 3.24
6 | Руднева | 55 |  | 0.081 |  |  | 0.081 | 3.24 | 0 | 0 | 3.24
7 | Руднева | 57 |  | 0.081 |  |  | 0.081 | 3.24 | 0 | 0 | 3.24
8 | Руднева | 59 |  | 0.08 |  | 0.049 | 0.129 | 3.2 | 0 | 1.96 | 5.16
9 | Руднева | 47 |  | 0.076 |  | 0.0344 | 0.1104 | 3.04 | 0 | 1.38 | 4.42
10 | Федеративная | 14 |  | 0.239 |  | 0.0156 | 0.2546 | 9.56 | 0 | 0.62 | 10.18
| Итого: |  | 9**: 0; 11**: 40.35
Котельная №3
1 | Федеративная | 1 |  | 0.49194 |  | 0.16272 | 0.65465 | 19.68 | 0 | 6.51 | 26.19
2 | Кирова | 1 |  | 0.14953 |  |  | 0.14953 | 5.98 | 0 | 0 | 5.98
3 | Кирова | 2а |  | 0.17215 |  | 0.06867 | 0.24082 | 6.89 | 0 | 2.75 | 9.64
4 | ОБЭП |  |  | 0.006093 |  | 0.00018 | 0.006273 | 0.24 | 0 | 0.01 | 0.25
5 | Кирова | 2б |  | 0.15336 |  | 0.05985 | 0.21321 | 6.13 | 0 | 2.39 | 8.52
6 | Кирова | 3а |  | 0.31896 |  | 0.15309 | 0.47206 | 12.76 | 0 | 6.12 | 18.88
7 | Кирова | 3б |  | 0.063663 |  | 6e-05 | 0.063723 | 2.55 | 0 | 0 | 2.55
8 | Кирова | 4 |  | 0.22569 |  | 0.09504 | 0.32073 | 9.03 | 0 | 3.8 | 12.83
9 | МПУД "ОСТОН" |  |  | 0.013051 |  | 0.00021 | 0.013261 | 0.52 | 0 | 0.01 | 0.53
10 | Кирова | 5 |  | 0.40488 |  | 0.13167 | 0.53655 | 16.2 | 0 | 5.27 | 21.47
11 | МПУД "ОСТОН" |  |  | 0.030872 |  | 0.00057 | 0.031442 | 1.23 | 0 | 0.02 | 1.25
12 | Кирова | 6 |  | 0.33658 |  | 0.13356 | 0.47014 | 13.46 | 0 | 5.34 | 18.8
13 | Кирова | 8 |  | 0.14108 |  | 0.00684 | 0.14791 | 5.64 | 0 | 0.27 | 5.91
14 | Кирова | 9 |  | 0.053206 |  | 0.0189 | 0.072106 | 2.13 | 0 | 0.76 | 2.89
15 | Кирова | 11 |  | 0.073563 |  | 0.02772 | 0.10128 | 2.94 | 0 | 1.11 | 4.05
16 | Кирова | 13 |  | 0.073436 |  | 0.02331 | 0.096746 | 2.94 | 0 | 0.93 | 3.87
| Итого: |  | 7**: 0; 8**: 0; 9**: 0; 10**: 0; 11**: 143.61
Котельная №22
1 | Руднева | 63 |  | 0.108 |  | 0.0035 | 0.1115 | 4.32 | 0 | 0.14 | 4.46
2 | Кирова | 16 |  | 0.068 |  |  | 0.068 | 2.72 | 0 | 0 | 2.72
3 | Руднева | 61 |  | 0.063 |  |  | 0.063 | 2.52 | 0 | 0 | 2.52
4 | Островского | 16 |  | 0.063 |  |  | 0.063 | 2.52 | 0 | 0 | 2.52
5 | Островского | 14 |  | 0.063 |  |  | 0.063 | 2.52 | 0 | 0 | 2.52
6 | Островского | 12 |  | 0.063 |  |  | 0.063 | 2.52 | 0 | 0 | 2.52
7 | Островского | 10 |  | 0.063 |  |  | 0.063 | 2.52 | 0 | 0 | 2.52
8 | Кирова | 19 |  | 0.066 |  |  | 0.066 | 2.64 | 0 | 0 | 2.64
9 | Кирова | 21 |  | 0.099 |  |  | 0.099 | 3.96 | 0 | 0 | 3.96
10 | Кирова | 14 |  | 0.065 |  |  | 0.065 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6
11 | Кирова | 17 |  | 0.035 |  |  | 0.035 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4
12 | Кирова | 12 |  | 0.034 |  |  | 0.034 | 1.36 | 0 | 0 | 1.36
13 | Островского | 8 |  | 0.086 |  | 0.027 | 0.113 | 3.44 | 0 | 1.08 | 4.52
14 | Островского | 8 |  | 0.463 |  | 0.349 | 0.812 | 18.52 | 0 | 13.96 | 32.48
| Итого: |  | 11**: 68.74
| Квартальная кот. |  | 9**: 0
1 | Руднева | 33 |  | 0.101 |  | 0.0124 | 0.1134 | 4.04 | 0 | 0.5 | 4.54
2 | Руднева | 35 |  | 0.21 |  | 0.0164 | 0.2264 | 8.4 | 0 | 0.66 | 9.06
3 | Руднева | 37 |  | 0.173 |  | 0.0101 | 0.1831 | 6.92 | 0 | 0.4 | 7.32
4 | Руднева | 39 |  | 0.082 |  |  | 0.082 | 3.28 | 0 | 0 | 3.28
5 | Руднева | 41 |  | 0.085 |  | 0 | 0.085 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4
6 | Руднева | 43 |  | 0.076 |  |  | 0.076 | 3.04 | 0 | 0 | 3.04
7 | Руднева | 43 |  | 0.025 |  | 0 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 1
8 | Руднева | 45 |  | 0.1978 |  | 0 | 0.1978 | 7.91 | 0 | 0 | 7.91
| Итого: |  | 11**: 39.55
| ИТОГО: |  |  | 5.8999 | 0 | 1.4065 | 7.3063 | 235.99 | 0 | 56.26 | 292.25
| ИТОГО, МВт: |  | 4: 6.8674; 5: 0; 6: 1.6372; 7**: 8.5046

## Графи ки теплового потребления
18
-31
Q | -22.3 | -17.2 | -8.5 | 3.1 | 11.1 | 17.4 | 21.1 | 20 | 13.9 | 4.7 | -8.1 | -18.5
27 | 22.2061 | 19.3959 | 14.602 | 8.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3286 | 14.3816 | 20.1122
0.172 | 0.14146 | 0.12356 | 0.09302 | 0.052302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046686 | 0.091616 | 0.12812
| 22.3476 | 19.5195 | 14.6951 | 8.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3753 | 14.4732 | 20.2404
| 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 3.48 | 3.48 | 3.48
| 25.8276 | 22.9995 | 18.1751 | 11.7425 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 10.8553 | 17.9532 | 23.7204
tн | 18 | 8 | -24 | -31
Qо, Гкал/час | 0 | 5.51 | 23.143 | 27
Qv, Гкал/час | 0 | 0.035 | 0.147 | 0.172
Qhmd, Гкал/час | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48
Qå, Гкал/час | 3.48 | 9.025 | 26.77 | 30.652
- 50 и ниже | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | Всего часов
| ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | ¸
| -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 8
- | - | - | 2 | 47 | 275 | 630 | 800 | 666 | 596 | 561 | 583 | 760 | 4920
Q
| -31 | n |  | 27.172
| -37.5 | 2 | 2 | 30.7764
| -32.5 | 47 | 49 | 28.0038
| -27.5 | 275 | 324 | 25.2311
| -22.5 | 630 | 954 | 22.4585
| -17.5 | 800 | 1754 | 19.6858
| -12.5 | 666 | 2420 | 16.9132
| -7.5 | 596 | 3016 | 14.1405
| -2.5 | 561 | 3577 | 11.3679
| 2.5 | 583 | 4160 | 8.5952
| 7.5 | 760 | 4920 | 5.8226

## Расчет диафрагм
Абонент | Расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напор, м | Напор, гасимый диафрагмой, м | Диаметр отверстия диафрагмы, мм
Кирова 9 | 2.89 | 28.5 | 26.5 | 7.3576
Кирова 11 | 4.05 | 27.8 | 25.8 | 8.7643
Кирова 13 | 3.87 | 26.9 | 24.9 | 8.6381
Кирова 17 | 1.2 | 25.5 | 23.5 | 4.8748
Кирова 21 | 3.96 | 24 | 22 | 8.9907
Федеративная 3 | 2.52 | 24.9 | 22.9 | 7.1064
Руднева 53 | 3.24 | 19.5 | 17.5 | 8.5657
Руднева 51 | 2.88 | 18.5 | 16.5 | 8.1828
Руднева 49 | 2.96 | 17.3 | 15.3 | 8.436
Руднева 47 | 4.42 | 16.5 | 14.5 | 10.4313
Руднева 45 | 7.91 | 14.7 | 12.7 | 14.3635
Руднева 43 | 3.04 | 13.7 | 11.7 | 9.0627
Руднева 41 | 3.4 | 13.34 | 11.34 | 9.6483
Руднева 39 | 3.28 | 12.99 | 10.99 | 9.5397
Руднева 37 | 7.32 | 12.58 | 10.58 | 14.366
Руднева 35 | 9.06 | 12.39 | 10.39 | 16.0434
Руднева 33 | 4.55 | 12.35 | 10.35 | 11.3786