Завдання

Розрахувати та проаналізувати основні техніко-економічні показники ПЕМ, а також визначити основне направлення на зниження витрат та собівартості передачі електроенергії. Географічне розташування пунктів та джерела живлення, а також данні про споживачів електричної енергії вибираємо з таблиці 1.

Таблиця 1. Варіанти вихідних даних для розрахунку

| № | Розташування навантажень і електростанції |  |  |  |  | Потужність навантажень, МВт |  |  |  | Масштаб 1 см\1 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г | ЕС | А | Б | В | Г |  |
| 51 | к-3 | г-8 | д-3 | и-6 | е-0 | 25 | 15 | 11 | 21 | 1–8 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г |  |  |  |  |  |  |  | Б |  |  |
| Д |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |
| К |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  |
| Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1 – Розміщення пунктів споживання електроенергії

Вступ

Електроенергетика є базовою галуззю економіки України, від надійного і сталого функціонування якої значною мірою залежать темпи виходу України із скрутного економічного становища та енергетична безпека держави.

Електроенергетична галузь функціонує в особливих умовах. Процес постійного і безперервного в часі збалансування виробництва і споживання електроенергії забезпечується єдиним диспетчерським управлінням об'єднаною енергетичною системою України.

Тому у даній курсовій роботі я буду проектувати електричну мережу із врахуванням цих факторів.

Енергетичне виробництво пов'язане із такими процесами як виробництво енергії, її розподіл і споживання.

Сучасні електропостачальні системи промислових підприємств, міст, сільського господарства і транспорту повинні відповідати рівню розвитку технологій, обсягу споживання електричної енергії, забезпечувати показники якості електроенергії та відповідну до вимог споживача надійність за максимальної економічної ефективності. Практично на стадії проектування об'єкта в електропостачальну систему потрібно закладати такі технічні вирішення, які забезпечили б виконання згаданих умов. Завдання ускладнюється тим, що з часом попередні умови можуть змінюватись як в частині значень електричних навантажень, територіальному їх розташуванні, так і з боку енергосистеми, сторонніх споживачів тощо. До того ж деякі вихідні дані можуть бути задані з певним наближенням або просто відсутні. Тому розроблена електропостачальна система повинна бути досить універсальною і легко адаптуватись до деякої варіації вихідних умов з можливістю її подальшого розвитку.

Звідси випливають основні вимоги до електропостачальних систем, а отже й до їх проектування:

- Максимальна економічна ефективність, з якою можна було б всі фактори врахувати в економічному еквіваленті, тобто кількісно. Оскільки це неможливо, існують інші вимоги.

- Забезпечення показників якості електроенергії відповідно до чинних стандартів.

- Надійність системи відповідно до категорії електроприймачів за надійністю електропостачання.

- Простота та наочність схем, що забезпечує підвищення надійності експлуатації.

- Гнучкість електропостачальної системи.

- Придатність до розширення або реконструкції.

- Максимальна електро-, пожежо – та вибухобезпека під час експлуатації.

- Застосовування найсучасніших способів каналізації електроенергії, силових елементів та елементної бази захисту, автоматики, керування тощо.

Електроенергетика – інфраструктурна галузь, і від того, як вона функціонуватиме, залежать не лише економічні показники, від цього залежить життя і здоров’я населення країни, можливості суспільства нормально жити та працювати.

Останнім часом зроблено досить багато для реформування галузі електроенергетики. Деякі заходи вже дали свої результати, а деякі – ще ні. Тому перед державою стоїть ще ціла низка проблем, які вона має вирішувати як самостійно, так і з залученням неурядових організацій.

1. Вибір схеми електричної мережі

При виконанні даного розділу курсової роботи необхідно скласти два найбільш раціональні варіанти схем електропостачання району. З них, на основі попередніх розрахунків і критеріїв порівняльної економічної ефективності, ми виберемо найбільш економічний варіант. На рисунку 1 приведені 2 варіанти схем електричної мережі.

Рисунок 1.1 – Схеми електричної мережі

Проведемо техніко-економічне порівняння.

Для вибраних варіантів визначаються перетоки потужності на участках електричної мережі. Результати розрахунків заносяться у таблицю 1.1.

Визначимо довжини ділянок мережі за формулою:

Lij =1,1·mL··lij (км) (1.1)

де lij – довжина на карті між вузлами (см);

mL – масштаб (км/см);

1,1 – коефіцієнт нелінійності траси.

Результати розрахунків заносимо до таблиці 1.1.

Наприклад, для лінії ЕС-В (першого варіанту схеми):

LЕС-В = 1,1·mL ·lij =1,1·8·3,2 = 28,16 (км)

Розрахунок потужності на головних ділянках проводимо за формулою:

SЕС1 =,					(1.2)

де S i – повна потужність i -того навантаження на шляху від ЕС1 до ЕС2,

L i2 – довжини ланок від i -того вузла до ЕС2;

L  – сума довжин ланок замкненої мережі.

Розрахунок першого варіанту схеми:

SспА = 25 + j15,49 (МВА);

SспБ = 15 + j9,3 (МВА);

SспВ = 11 + j5,33 (МВА);

SспГ = 21 + j10,17 (МВА).

Потокорозподіл на ділянках лінії (2-га схема):

Іншу схему розрахуємо аналогічно, а результати зведемо до таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Перетоки потужності по ділянках мережі

| №сх. | Ділянка мер. | Довж. | Pділ, МВт | Qділ, МВАр | Sділ, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕС-В | 28,16 | 26,000 | 14,624 | 29,869 |
|  | ЕС-А | 44 | 46,000 | 25,664 | 52,745 |
| І | Б-В | 44,88 | 15,000 | 9,296 | 17,647 |
|  | А-Г | 28,16 | 21,000 | 10,171 | 23,333 |
|  | ЕС-В | 28,16 | 72,000 | 40,288 | 82,614 |
|  | Б-В | 44,88 | 61,000 | 34,961 | 70,392 |
| ІІ | Б-Г | 47,52 | 46,000 | 25,664 | 52,745 |
|  | А-Г | 28,16 | 25,000 | 15,494 | 29,412 |

По величині повної потужності у відповідності з економічними інтервалами потужності (таблиця 7.10 [3]) вибираємо марки проводів та клас номінальної напруги для ділянок мережі. За результатами вибору заповнюємо таблицю 1.2.

Економічно доцільна напруга залежить від багатьох чинників: потужності, навантажень, їхньої відстані від джерела живлення, розташування щодо один одного, обраної конфігурації електричної мережі, засобів регулювання напруги і т.д.

Напругу вибираємо виходячи з попереднього розподілу потужності в елементах мережі, протяжності ділянок мережі і відповідно до формули Іларіонова, що дає задовільні результати для ліній будь-якої довжини і переданої потужності.

,		 (1.3)

де lij – довжина ділянки мережі, км;

Pij – активна потужність ділянки ланцюга.

Розрахуємо напругу ділянки ЕС-В першого варіанту:

Отже приймаємо за номінальну напругу цієї лінії 110 кВ. Інші результати розрахунку заносимо до таблиці 1.2.

Переріз проводу вибираємо за методом економічних інтервалів за перетоками потужностей в лініях.

Отже, відповідно таблиці 2.1 [9], обираємо лінії електропередач з наступними параметрами:

  - номінальна напруга – 110 кВ;

  - тип опор – одно ланцюгові та дволанцюгові;

  - матеріал опор – залізобетон;

  - район ожеледі – IV;

  - марка та переріз проводу;

Для всіх інших ліній електропередач розрахунок виконуємо аналогічно.

Ірозр = 1ТI / nл,		 (1.4)

де 1 – коефіцієнт, який враховує зміну навантаження лінії за роками її експлуатації;

Т – коефіцієнт, що враховує число годин використання максимального навантаження лінії Тнб;

I(5) – сумарний струм, відповідний до максимального навантаження лінії;

nл – кількість ланцюгів лінії.

Результати розрахунку представлені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Вибір проводів для ділянок електричної мережі та номінальної напруги

| № схеми | Кількість ланцюгів | Ділянка мережі по схемі | Sділ, МВА | Марка проводу | Напруга за формулою Іларіонова, кВ | Струм, А | Розрахунковий струм, А | Uном, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ЕС-В | 29,869 | АС120/19 | 93,696 | 156,773 | 106,998 | 110 |
|  | 2 | ЕС-А | 52,745 | АС185/29 | 123,361 | 276,840 | 188,943 | 110 |
|  | 2 | Б-В | 17,647 | АС95/16 | 74,994 | 92,623 | 63,215 | 110 |
|  | 2 | А-Г | 23,333 | АС120/19 | 85,497 | 122,468 | 83,585 | 110 |
| 2 | 2 | ЕС-В | 82,614 | АС240/32 | 138,042 | 433,613 | 295,941 | 110 |
|  | 2 | Б-В | 70,392 | АС240/32 | 138,509 | 369,463 | 252,159 | 110 |
|  | 2 | Б-Г | 52,745 | АС185/29 | 124,159 | 276,840 | 188,943 | 110 |
|  | 2 | А-Г | 29,412 | АС120/19 | 92,153 | 154,372 | 105,359 | 110 |

Розрахуємо втрати потужності в електричних лініях для кожного варіанта за формулою:

(1.5)

(1.6)

де r0 – питомий опір провода;

Li – довжина i-го участка.

Час втрат максимальної потужності визначається по формулі:

(1.7)

де Тнб – число годин використання максимального навантаження, год./рік.

Втрати електроенергії на транспорт розраховують для кожного варіанта

за формулою:

Wk = Рk ·					(1.8)

Всі розрахунки зводимо в таблицю 1.3.

Таблиця 1.3 – Втрати потужності в електричних лініях

| № схеми | Довжина, км | Ділянка мережі по схемі | Марка проводу | r0, Ом/км | Sділ, МВА | ΔP, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28,16 | ЕС-В | АС120/19 | 0,249 | 29,869 | 0,25850 |
|  | 44 | ЕС-А | АС185/29 | 0,162 | 52,745 | 0,81944 |
|  | 44,88 | Б-В | АС95/16 | 0,306 | 17,647 | 0,17673 |
|  | 28,16 | А-Г | АС120/19 | 0,249 | 23,333 | 0,15775 |
|  | Всього втрати ΔPк, МВт |  |  |  |  | 1,412 |
|  | Річні втрати ΔWк, МВт*год |  |  |  |  | 6485,5232 |
| 2 | 28,16 | ЕС-В | АС240/32 | 0,121 | 82,614 | 0,96098 |
|  | 44,88 | Б-В | АС240/32 | 0,121 | 70,392 | 1,11191 |
|  | 47,52 | Б-Г | АС185/29 | 0,162 | 52,745 | 0,88499 |
|  | 28,16 | А-Г | АС120/19 | 0,249 | 29,412 | 0,25064 |
|  | Всього втрати ΔPк, МВт |  |  |  |  | 3,208 |
|  | Річні втрати ΔWк, МВт*год |  |  |  |  | 14732,8804 |

Визначимо капіталовкладення у спорудження електричної мережі для вибраних варіантів схеми. Вони складаються із вартості підстанцій і вартості ліній електропередач. У вартість обладнання підстанції входить вартість комірок вимикачів на стороні вищої напруги і вартість трансформаторів. При цьому використовуються укрупнені показники вартості [4]. Усі дані по капіталовкладенням заносимо до таблиці 1.4.

При визначенні капіталовкладень скористаємось довідниковими даними вартості спорудження ЛЕП 110 кВ з [3] (ціни, що в довіднику приймаємо в доларах США):

Таблиця 1.4 – Визначення капіталовкладен

| № схеми | Довжина, км | Діл. мережі по схемі | Марка проводу | Вартість ПЛ, Тис$/км | Вартість ПЛ, Тис$ | Курс, $/грн | Вартість ПЛ, Тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28,16 | ЕС-В | АС120/19 | 22,4 | 630,784 | 8,1 | 5109,3504 |
|  | 44 | ЕС-А | АС185/29 | 15,2 | 668,8 |  | 5417,28 |
|  | 44,88 | Б-В | АС95/16 | 23,3 | 1045,70 |  | 8470,2024 |
|  | 28,16 | А-Г | АС120/19 | 22,4 | 630,784 |  | 5109,3504 |
|  | Повна вартість ПЛ |  |  |  |  |  | 24106,183 |
| 2 | 28,16 | ЕС-В | АС240/32 | 27 | 760,32 | 8,1 | 6158,592 |
|  | 44,88 | Б-В | АС240/32 | 27 | 1211,76 |  | 9815,256 |
|  | 47,52 | Б-Г | АС185/29 | 15,2 | 722,304 |  | 5850,6624 |
|  | 28,16 | А-Г | АС120/19 | 22,4 | 630,784 |  | 5109,3504 |
|  | Повна вартість ПЛ |  |  |  |  |  | 26933,86 |

  - Вибір трансформаторних підстанцій

Капіталовкладення підстанцій включають в себе вартість вимикачів та вартість трансформаторів, з [3] виберемо трансформатори для пунктів схеми, враховуючи потужності вузлів навантаження і перетоки потужності.

Виконаємо вибір трансформаторів для кожного пункту.

Пункт А:

Номінальна потужність трансформаторів:

(1.9)

(МВА)

Тому обираємо трансформатор ТРДН-25000/110.

Аналогічно проведемо розрахунок для інших пунктів навантаження.

Пункт Б:

Номінальна потужність трансформаторів:

(МВА)

Тому обираємо трансформатор ТДН-16000/110.

Пункт В:

Номінальна потужність трансформаторів:

(МВА)

Тому обираємо трансформатор ТДН-10000/110.

Пункт Г:

Номінальна потужність трансформаторів:

(МВА)

Тому обираємо трансформатор ТРДН-25000/110.

Таблиця 1.5 – Капіталовкладення підстанцій

| Підст. | Sном, МВт | Марка трансформатора | Ціна тр-ра | К-сть тр-рів | Вартість трансформ. Тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 25 | ТРДН-25000/110 | 84 | 2 | 1360,8 |
| Б | 16 | ТДН-16000/110 | 63 | 2 | 1020,6 |
| В | 10 | ТДН-10000/110 | 54 | 2 | 874,8 |
| Г | 25 | ТРДН-25000/110 | 84 | 2 | 1360,8 |
| Повна вартість трансформаторів |  |  |  |  | 4617 |

Вартість вимикачів визначаеться по кількості приеднань в схемі та ціні одного вимикача. В першому варіанті 28 вимикачів і в другому – 28, вартість одного вимикача – 42 тис. у.о. Отже вартість встановлених вимикачів у схемах №1 і №2 буде становити відповідно 9525,6 (тис. грн.) та 9525,6 (тис. грн.).

Вартість підстанцій в схемах складають:

КПід1=Ктр+Квим1=4617+9525,6 = 14142,6 (тис. грн);

КПід2=Ктр+Квим2=4617+9525,6 = 14142,6 (тис. грн).

Капіталовкладення по різним схемам складають:

К1 = КПЛ1+ КПід1 = 39892,564+13948,2 = 53840,764 (тис. грн);

К2 = КПЛ 2+ КПід2 = 37239,523+14288,4 = 51527,923 (тис. грн).

Визначимо щорічні витрати на амортизацію і обслуговування мережі:

,			(1.12)

де Клеп, Кп/ст. – капітальні вкладення відповідно в ЛЕП і підстанцію;

аал, акрлеп – відрахування на амортизацію і капітальний ремонт ліній електропередач, % (аал= 5%, акрлеп = 8%);

ао/пс, акрпс – відрахування на амортизацію і капітальний ремонт п/ст, % (ао/пс = 15%, акрпс = 3%);

Визначимо щорічні витрати на покриття втрат електроенергії:

(1.13)

 – коефіцієнт, що враховує підвищення вартості електроенергії в залежності від віддалення мережі від джерела живлення ( =1,1);

 – питомі затрати, пов’язанні з необхідністю розширення електростанцій для компенсації втрат потужності в мережі, грн../кВт (=1000 грн /кВт);

Км – коефіцієнт співпадання розрахункового навантаження мережі з максимумом енергосистеми (Км=1);

Рнб – втрати активної потужності в режимі максимальних навантажень, кВт;

 – середня питома собівартість електроенергії, що втрачається в мережі, грн../кВт·год (=0,14 грн./кВтгод);

W – втрати електроенергії за рік, кВтгод.

Схема №1:

(тис. грн);

Схема №2:

(тис. грн).

Затрати на відшкодування втрат електроенергії в мережі включаються в щорічні витрати на експлуатацію мережі:

ИΣ=И+Звтрат.					(1.14)

Схема №1:

И =5679,471+1554660,48 = 1560339,956 (тис. грн);

Схема №2:

И = 6047,069+3531654,49 = 3537701,558 (тис. грн).

Вибираємо першу схему мережі, так як цей варіант економічно доцільніший.

2. Характеристика району електромережі

Електрична мережа, що проектується призначена для електропостачання району. Номінальна напруга мережі 110 кВ. В пунктах живлення передбачено встановлення двох трансформаторів 110/10 кВ

Технічні характеристики ЛЕП і підстанцій представлені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Технічна характеристика ЛЕП

| Назва ЛЕП | Доажина, км | Uном, кВ | Марка і переріз провода | X0, Ом/км | R0, Ом/км | Матеріал опор | Кількість ланцюгів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕС-В | 28,16 | 110 | АС120/19 | 0,414 | 0,249 | залізобетон | 2 |
| ЕС-А | 44 | 110 | АС185/29 | 0,413 | 0,162 | залізобетон | 2 |
| Б-В | 44,88 | 110 | АС95/16 | 0,434 | 0,306 | залізобетон | 2 |
| А-Г | 28,16 | 110 | АС120/19 | 0,414 | 0,249 | залізобетон | 2 |

Таблиця 2.2 – Технічна характеристика підстанцій

| Тип трансформатора | Pном, МВт | Uном, кВт |  | Uk, % | Pk, кВт | PxкВт | Іх, кВт | Rтр, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | НН |  |  |  |  |  |
| ТРДН-25000/110 | 25 | 115 | 10,5 | 10,5 | 120 | 27 | 0,7 | 2,54 |
| ТДН-10000/110 | 10 | 115 | 10,5 | 10,5 | 60 | 14 | 0,7 | 7,95 |
| ТДН-16000/110 | 16 | 115 | 10.5 | 10.5 | 85 | 19 | 0,7 | 4,38 |

Визначимо площу району. Для цього схему району нанесемо на міліметрівку, крайні точки району обведемо замкненою лінією, що встановлює територію району. Вона займає площу 3024 (км2).

3. План відпуску електроенергії споживачам

В даному розділі нам необхідно визначити загальну кількість отриманої від електростанцій та відпущеної споживачам електроенергії. Кількість відпущеної споживачам електроенергії визначається по формулі, кВтгод:

(3.1).

(кВт.год).

Необхідно також розрахувати втрати електроенергії в розподільчих мережах, які повинні бути додані до втрат в основних мережах та трансформаторах, що розраховані в розділі1.

Втрати в розподільчих мережах розраховуються по формулі, кВтгод:

А=(S2max /U2)r0 ln,				 (3.2)

де n – кількість комірок на стороні НН запроектованої підстанції;

l – середня довжина ліній 10 кВ.

Припускаємо, що ЛЕП-10кВ передає потужність в середньому 3 МВА на відстань 8 км, провід АС-50 (r0=0.603 Ом/км), тому комірок на всіх підстанціях буде 28 шт.

Результати розрахунку втрат електроенергії в мережах і трансформаторах заносимо в таблицю 3.1, та таблицю 3.2.

Таблиця 3.1 – Втрати потужності і енергії в ЛЕП

| Ділянка мережі | Uном | Sділ, МВА | R, Ом | Δ, год. рік | ΔP, МВт | ΔА, кВт.год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕС-В | 110 | 29,869 | 3,50592 | 4591,782 | 0,2585 | 45731,00411 |
| ЕС-А | 110 | 52,745 | 3,564 |  | 0,8194 | 142601,931 |
| Б-В | 110 | 17,647 | 6,86664 |  | 0,1767 | 15962,68213 |
| А-Г | 110 | 23,333 | 3,50592 |  | 0,1578 | 27907,1039 |
| Всього |  |  |  |  | 1,4124 | 232202,7212 |

Таблиця 3.2 – Втрати потужності та енергії в розподільчій мережі

| Вузол | n | Uном | Sм, МВА | R, Ом | Δ, год. рік | ΔP, МВт | ΔА, кВт.год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 10 | 10 | 29,41 | 48,24 | 4591,782 | 417,301 | 1149693,18 |
| Б | 6 | 10 | 17,65 | 28,944 |  | 90,137 | 275926,36 |
| В | 4 | 10 | 12,22 | 19,296 |  | 28,825 | 264715,20 |
| Г | 8 | 10 | 23,33 | 38,592 |  | 210,112 | 1205985,56 |
| Всього |  |  |  |  |  | 746,375 | 2896320,30 |

Таблиця 3.3 – Втрати потужності та енергії в трансформаторах

| Трансформатор | ПС | Sнав, МВА | , МВА | cosφ | ΔРк, кВт | ΔРх, кВт | Δ, годрік | ΔРпс, кВт | ΔА, кВт.год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРДН-25000/110 | А | 29,41 | 25 | 0,85 | 120 | 27 | 4591,782 | 137,0 | 629280,652 |
| ТДН-16000/110 | Б | 17,65 | 16 | 0,85 | 85 | 19 |  | 89,70 | 411884,512 |
| ТДН-10000/110 | В | 12,22 | 10 | 0,9 | 60 | 14 |  | 72,81 | 334349,739 |
| ТРДН-25000/110 | Г | 23,33 | 25 | 0,9 | 120 | 27 |  | 106,2 | 487953,342 |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  | 405,8 | 1863468,244 |

(3.4)

Втрати енергії в трансформаторах визначимо за формулою:

А=Рп/ст Δτ,	 (3.5)

Отриману від енергосистеми електроенергію визначаємо додаванням до загальної кількості відпущеної енергії сумарних втрат (включаючи втрати в розподільчих мережах) за формулою, кВтгод:

(3.6)

де Аонлеп – втрати енергії в лініях основної напруги.

n – кількість трансформаторів у вузлі.

4. Розрахунок об'єму ремонтно-експлуатаційного обслуговування

Для визначення об’єму ремонтно-експлуатаційного обслуговування необхідно скласти повний перелік обладнання і споруд ПЕМ у відповідності з номенклатурою (додаток 2,3. [4]).

Об’єм ремонтно-експлуатаційного обслуговування розраховується по нормативах в умовних одиницях, які наведено в дод. 2,3. Дані розрахунку заносимо в таблицю 4.1, в якій виділяємо проміжні підсумки по ЛЕП і підстанціях. Крім того, до підсумку об’єму ремонтно-експлуатаційного обслуговування добавляється 10% (для обліку не включеного в перелік обладнання зв’язку, а також робіт по договорах зі споживачами енергії).

Об’єм ремонтно-експлуатаційного обслуговування визначимо в умовних одиницях, використовуючи дані з [4], та занесемо результати розрахунку у таблицю 4.1.

Для ЛЕП-10кВ:

Кільк.ум. од.= Кільк.од. вим.· Кільк. ум. од. на од (4.1)

Кільк.ум. од.=224·2,1=470,4 (ум. од.)

Таблиця 4.1 – Об’єм ремонтно-експлуатаційного обслуговування в умовних одиницях

| Назва обладн. | Один.вим. | Кільк. ум. од. на од. | Кільк.од. вим. | Кільк.ум. од. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛЕП-110кВ | км | 1,0 | 145,2 | 145,2 |
| ЛЕП-10кВ | км | 2,1 | 224 | 470,4 |
| Приєдн. 110кВ | шт. | 9,6 | 28 | 268,8 |
| Силові тр-ри | шт. | 22,0 | 8 | 176 |
| ТП | шт. | 3,5 | 4 | 14 |
| РП-10 кВ | одне приєдн. | 2,2 | 28 | 61,6 |
| Всього |  |  |  | 1136 |

Об’єм ремонтно-експлуатаційного обслуговування з урахуванням обладнання зв’язку:

1136· 1,1 = 1249,6 (у.о.)

Об’єм ремонтно-експлуатаційного обслуговування в одиницях приведеної потужності:

1136· 0,01 = 11,36 (прив. МВт)

5. Розрахунок суми капітальних вкладень в основні фонди ПЕМ

Суму капітальних вкладень, або балансову вартість основних фондів визначаємо по укрупнених показниках їх вартості, взятих з [3].

Вартість ОФ = Кількість од. виміру · Ціна за од (5.1)

Для комірок ВРП:

Вартість ОФ = 28·340,2=9520 (тис. грн.)

Дані розрахунку заносимо в таблицю 5.1.

Таблиця 5.1 – Балансова вартість основних фондів ПЕМ

| Назва обладнання і споруд | Одиниця виміру | Ціна за од., тис. грн | Кількість од. виміру | Вартість ОФ, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Підстанція |  |  |  |  |
| Трансформатори | шт. | 84·8,1=680,4 54·8,1=437,4 63·8,1=510,3 | 4 2 2 | 2721,6 874,8 1020,6 |
| Комірки ВРП | шт. | 42·8,1=340,2 | 28 | 9520 |
| Пост. част. витр. | шт. | 290·8,1=2349 | 5 | 11745 |
| ЗРП | шт. | 70·8,1=567 | 4 | 2268 |
| Всього: |  |  |  | 28155,6 |
| ЛЕП |  |  |  |  |
| ЕС-Б | км | 22,4·8,1=181,44 | 28,16 | 5109,35 |
| ЕС-Г | км | 15,2·8,1=123,12 | 44 | 5417,28 |
| Б-В | км | 23,3·8,1=188,73 | 44,88 | 8470,202 |
| А-В | км | 22,4·8,1=181,44 | 28,16 | 5109,35 |
| ЛЕП-10кВ | км | 6,5·8,1=52,65 | 224 | 11793,6 |
| Всього: |  |  |  | 35899,7832 |
| В цілому: |  |  |  | 64055,3832 |
| Засоби зв’язку (5%) |  |  |  | 3202,769 |
| Разом |  |  |  | 67258,15236 |

Вартість ремонтно-виробничої бази і житлових будинків визначаємо в залежності від загального об’єму ремонтно-експлуатаційного обслуговування по таблиці 4.1 [4]. Для вибраного варіанта приймаємо тип РВБ-V (об’єм обслуговування від 1000 до 3000 ум. одиниць:

Вартість РВБ:

– Всього:

160 тис. · 2 = 320 (тис. грн.);

– В т.ч. обладнання:

52 тис. · 2 = 104 (тис. грн.);

– Вартість житлових будинків:

48 тис. · 2 = 96 (тис. грн.).

Кількість машин і механізмів, що використовуються для ремонту і експлуатації ліній і підстанцій (машин, автокранів підйомників, тракторів, телескопічних вишок і т. п.) приймається в залежності від питомої густини електромереж по нормативах, що наведені в таблиці 4.1 [4]

Для вибраного варіанту густина мереж складає:

(1136/3024) · 1000 = 375,661 у.о на 1000 км2,

Тому кількість машин на 100 у.о вибираємо рівну 0,6

0,6 · 11,36 = 6,816;

Приймаємо 7 машин.

Вони будуть коштувати:

7 · 132 тис. = 924 (тис. грн.).

6. Розрахунок чисельності персоналу підприємства електричних мереж

Чисельність робітників ПЕМ визначаються по укрупнених нормативах, що наведено в додатку 1 [4]. Нормативи передбачають необхідну чисельність робочих, інженерно-технічних робітників і МОП для визначення ремонтних, експлуатаційних і робіт по реконструкції, що здійснюються в об’ємах, передбачених ПТЕ, інструкціями по експлуатації споруд і обладнання електричних мереж у відповідності з правилами техніки безпеки.

Чисельність на обслуговування ЛЕП-110 кВ

Чисельність на обслуговування ЛЕП-10 кВ

Чисельність на обслуговування РП-10 кВ

Чисельність на обслуговування ТП-10/04

Чисельність на обслуговування силових тр-рів

Чисельність на обслуговування приєднань з вимикачами 110 кВ

Чисельність на обслуговування приєднань з вимикачами 10 кВ

Чисельність оперативного персоналу підстанцій

Ч’’’ = 3,3/100·145,2 + 2,2/100 · 224 + 46/100 · 28 + 33/100 · 8 + 7,6/100 · 28 + 2,6·5 + 5,3/100·8 = 40,791 (чол).

Отриману чисельність коректуємо коефіцієнтами К1 і К2, згідно таблиці 13 [4]

Коефіцієнт К1 залежить від:

– Температурної зони;

– Району по ожеледі;

– Наявності гір;

– Проходження ПЛ по сільськогосподарських територіях.

Для Вінницької області К1=1,04

Ч’’ = Ч’’’ · К1 = 40,791 · 1,04 = 42,423 (чол).

Коефіцієнт К2 враховує територіальну густину електромережі, що виражається розрахунковою чисельністю персоналу на 1000 км2 з урахуванням К1 (42,423 /3024)·1000 = 14,028.

Тобто з таблиці 7.1 [4] приймаємо К2 = 1,1.

Отже:

Ч’ = Ч’’ · К2 = 42,423 · 1,1 = 46,665

Визначимо нормативну чисельність ІТР і службовців.

Чисельність з таблиць 1,1, 1,2, 1,4, 1,6 [4] – 20%

(3,3/100·145,2+2,2/100·224+2,6·5)·1,04·1,1·0,2 = 5,198

Чисельність з табл. 1,3, 1,5 [4] – 30%

(33/100 · 8 + 46/100 · 28 + 7,6/100 · 28) · 1,04 · 1,1 · 0,3 = 6,056

– Чисельність ІТР і службовців приймаємо 12 чол.

– Чисельність АУП приймаємо 5 чол., з таблиці 1.8 [4]

– Загальна чисельність працівників: 58 чол.

7. Визначення річних затрат і собівартості передачі електроенергії

Річні витрати ПЕМ визначаються по наступним основним статтям:

– Амортизація основних засобів.

– Основна і допоміжна заробітна плата робітників по експлуатації і поточному ремонту (з врахуванням на соціальне страхування).

– Цехові (загальнорайонні) витрати.

– Загальномережні витрати.

Сума амортизації основних засобів визначається у відповідності з нормами амортизації, що наведені в додатку 2 [4].

Таблиця 7.1 – Розрахунок суми амортизації основних засобів виробництва.

| Групи основних фондів | Вартість ОФ, тис. грн | Норма амортизації, % | Річна сума амортизації, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| І | 36115,783 | 2 | 722,31566 |
| ІІ | 924 | 10 | 92,4 |
| ІІІ | 28251,6 | 6 | 1695,096 |
| IV | 3202,769 | 15 | 480,41535 |
| Всього: |  |  | 2990,227 |

До І групи увійшла вартість

– Вартість ЛЕП	35899,7832 (тис. грн.);

– РВБ (без обладнання)	320 – 104 = 216 (тис. грн.).

До ІІ групи увійшла вартість

– Машини	924 (тис. грн).

До ІІІ групи увійшла вартість

– Основних фондів ПС	28155,6 (тис. грн.);

– Обладнання 96 (тис. грн).

До ІІІ групи увійшла вартість

- Засобів зв’язку 3202,769 (тис. грн.);

Витрати по заробітній платні всього персоналу визначаються виходячи з середньої річної заробітної платні (оплати по посадових окладах і тарифах плюс планові премії) в розмірі:

- для робітників 12000 (грн./рік),

- для ІТР 30000 (грн./рік),

- для АУП 36000 (грн./рік).

До основної заробітної плати додають додаткову заробітну плату (оплата чергових і додаткових відпусток, днів виконання держобов’язків, яка приймається в розмірі 10% основної заробітної платні.

Витрати по заробітній платні включають в себе тільки заробітну платню робітників, зайнятих функціями експлуатації і поточного ремонту. Ця заробітна платня складає 60% загального фонду основної і додаткової заробітної платня всього персоналу ПЕМ.

Оплата праці робітників, виконуючих капітальний ремонт обладнання, здійснюється за рахунок амортизації (вона складає 25% фонду зарплати), остання частина фонду зарплати (18%) – це заробітна платня загальноцехового (загальнорайонного) персоналу, що відображається у відповідній статті витрат.

При визначенні витрат по заробітній платі потрібно також врахувати відрахування на соціальні потреби в розмірі 35,7%.

Таким чином, витрати по заробітній платі визначають по формулі:

Из.п.= Ф  0,6  1,357,					(7.1)

де Ф – загальний фонд заробітної плати всього персоналу.

Загальнорайонні (цехові) витрати включають в себе заробітну платню робітників апарату управління ПЕМ (ІТР, службовців і частини робітників), витрати на ремонт і експлуатацію загальнорайонних будівель, споруд, обладнання, пускові витрати і деякі інші.

Розмір загальнорайонних витрат визначається по формулі:

Из.р.= 0,18  Ф + 0,22  Иа.				(7.2)

Тобто в залежності від загального фонду заробітної плати всього персоналу ПЕМ і витрат на амортизацію обладнання.

Загальноцехові витрати – це витрати, які формуються в цілому по підприємству електричних мереж (адміністративно-управлінські витрати, утримання апарату, відділів, служб ПЕМ і інші). Сума цих витрат, що відноситься до собівартості передачі електроенергії ПЕМ, повинна прийматися в розмірі 30% загального фонду заробітної плати ПЕМ.

Из.м.= 0,3  Ф.					(7.3)

Результати річних витрат ПЕМ на передачу та розподіл електроенергії зводять у таблицю 7.2.

Таким чином витрати по заробітній платі складають:

Изп = 78 · 0,6 · 1,357 =63,5 (тис. грн.)

Розмір загальнорайонних розходів визначаємо за виразом:

Изр= 0,18Ф + 0,22Иа = 0,18 · 78 + 0,22 · 2990,227= 671,889 (тис. грн.)

Загальноцехові витрати:

Иос= 0,3Ф = 0,3 · 78 =23,4 (тис. грн.)

Таблиця 7.2 – Калькуляція витрат ПЕМ на передачу та розподіл електроенергії

| Назва статті витрат | Витрати ПЕМ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тис. грн | В% до заг. |
| Амортизація основних засобів | 2990,227 | 79,760 |
| Основна та додаткова заробітна плата працівників по експлуатації і поточному ремонту з відрахуванням по зарплаті. | 63,5 | 1,694 |
| Загальнорайонні цехові витрати | 23,4 | 0,624 |
| Загальнорайонні витрати | 671,889 | 17,922 |
| Всього | 3749,016 | 100 |

На основі підсумку затрат визначають питомі постійні витрати ПЕМ, грн../МВт прив.:

Sпост=UΣ  10 3 / Nприв				(7.4)

де Nприв - приведена потужність району електромережі, МВт.прив.

Собівартість передачі електроенергії без врахування втрат енергії в мережі і трансформаторах визначають за формулою, коп./кВтгод:

Sпер=UΣ 105/ Эвідп.				(7.5)

Собівартість передачі електроенергії з врахування втрат енергії в мережі і трансформаторах визначають за формулою, коп./кВтгод:

Sпер=UΣ105 + (Аоснлеп+Ап/ст.)z / Эвідп		 (7.6)

де z – купівельна вартість однієї кВтгод електроенергії для ПЕМ (Z =50 коп/кВт·год).

Sпост.= U · 103 / Nприв = 3749,016·10 3/11,36 = 330019,014 (грн/МВтприв.); (7.7)

Sпер.= U · 105 /Эвідп. = 3749,016·105/432000·103 = 0,867 (коп/кВт·год);

Sпер.= (U · 105+() · Z)/Эвідп.=

=(3749,016·105 + (232202,721+2896320,30+1863468,244) 103·50)/432000·103 =

=6,645 (коп/кВт·год).

8. Зведені техніко-економічні показники

По результатах попередніх розрахунків складемо таблицю зведених техніко-економічних показників роботи ПЕМ (таблиця 8.1).

Таблиця 8.1 – Зведені техніко-економічні показники роботи ПЕМ

| Показники | Розмірність | Числове значення |
| --- | --- | --- |
| Максимум навантаження споживачів включаючи втрати | МВт | 74,29 |
| Енергія, що передається за рік, включаючи втрати | 106 · кВт·год | 5,423 |
| Втрати потужності | МВт | 2,29 |
| Втрати електоенергії | 106· кВт·год | 4,9 |
| Довжина ЛЕП | Км | 145,2 |
| Балансова вартість основних фондів | Тис.грн | 67258,152 |
| Об’єм ремонтно-експлуатаційного обслуговування | Ум.од | 1136 |
| Загальна чисельність персоналу ПЕМ | Чол. | 58 |
| Коефіцієнт обслуговування | Ум.од/чол | 19,586 |
| Річні витрати на передачу електроенергії | Тис.грн/рік | 3749,016 |
| Постійні витрати на одиницю приведеної потужності | Тис.грн/ прив. МВт | 330,019 |
| Собівартість передачі електроенергії а) без врахування вартості втрат б) з врахування вартості втрат | Коп./кВтгод Коп./кВтгод | 0,867 6,645 |

Висновки

В процесі виконання даної курсової роботи я підкріпив свої навички у користуванні довідниковою літературою, ДЕСТами, єдиними нормами і розцінками, таблицями, а також набув навиків техніко-економічного планування і аналізу. Ознайомився з методикою складання плану відпущення електроенергії споживачам, з практичними методами розрахунку основних економічних показників роботи ПЕМ.

За допомогою показників порівняльної економічної ефективності я вибрав оптимальний варіант енергопостачання споживачів, розрахував і проаналізував основні техніко-економічні показники ПЕМ. Таким чином, я отримав, що собівартість передачі електроенергії з врахуванням втрат енергії в мережі і трансформаторах складає 6,645 (коп./кВтгод).

Для полегшення свого виконання курсової роботи я використав такі програмні комплекси, як: Microsoft Word, Microsoft Excel, що значною мірою спростили розрахунки для курсової роботи.

Список використаної літератури

1. Электрические системы и сети / Под ред. Г.И. Денисенко. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1986. – 584 с.

2. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. В.М. Блок. – М.: Высш.шк., 1981.

3. Справочник по проектированию электрических систем /Под ред. С.С. Рокотяна и И.М. Шапиро, – М.: Энергия, 1997.

4. Методичні вказівки по курсовому проектуванню.