Содержание:

Введение

- Характеристика участка и его горнотехнические данные.

- Выбор рациональной схемы электроснабжения.

- Расчет освещения лавы.

- Технические данные машин.

- Выбор трансформаторной передвижной станции.

- Определение токов нагрузок, выбор кабелей низковольтной сети.

- Проверка кабельной сети по потери напряжения.

- Выбор пускозащитной аппаратуры.

- Расчет токов короткого замыкания.

- Выбор высоковольтного кабеля.

- Выбор высоковольтной ячейки.

- Выбор УМЗ.

- Расчет техникоэкономических показателей.

Заключительная часть.

Введение:

В настоящем курсовом проекте произведен расчет электроснабжения очистного забоя, выбрана рациональная схема электроснабжения, обеспечены минимальные экономические затраты на передачу электроэнергии, произведен выбор механизированного комплекса, для добычи угля.

В качестве вспомогательного оборудования используются современные насосные станции и лебедки. С целью обеспечения бесперебойной работы очистного оборудования, применена новейшая пускозащитная аппаратура. для снижения затрат на кабельную сеть (протяженность кабельной сети принята с учетом производственной целесообразности по реальным токовым нагрузкам. С целью защиты обслуживающего персонала и оборудования, от повышенных токовых нагрузок и утечек произведен выбор и настройка максимальных значений и реле утечки.

Большое внимание в курсовом проекте уделено заземлению шахтного оборудования.

1. Характеристика участка и его горнотехнические данные

Добыча угля в очистном ведется в условиях не опасных по газу и пыли, породы кровли средней устойчивости и не требуют для их поддержания особых методов упрочнения пород.

Почва пласта имеет сопротивление смятию, не менее 3,5мна, сопротивляемость пласта резанию не более 300 кн/м.

Температура воздуха в очистном забое не более 25  . Добыча угля ведется механизированным комплексом 1МКБ

Техническая характеристика.

Производительность расчетная т/сут		-700-2100

Удельное сопротивление на 1м			-400-433

Коэффициент начального распора			-0,8

Коэффициент затяжки кровли			-0,9

Среднее давление на почву пласта, мПа	-1,2

Высота секции крепи, мм				-1070-2200

Шаг установки секции, м				-1,1

Шаг передвижки секции, м				-0,63

Максимальное давление в напорной магистрали мПа -32

Масса секции крепи, кг					- 4030

В состав механизированного комплекса 1КМБ входят: механизированная крепь, очистной узкозахватный комбайн КШ1КГУ, К88 или 2ГШ68Б с бесцепной системой подачи, оснащенный реечным ставом 2УКПК с круглой направляющей, забойный конвейер выполнен на базе СУБ, со сближенными или разнесенными цепями, цепной кабелеукладчик ЦКН, электрооборудование на 660В, насосная станция СНТ-32.

Техническая характеристика КШ1КГУ комбайн

Диаметр шнека						1250; 1400; 1600мм.

Предел регулирования высоты исполнительного органа, мм

Нижний								1250	1400	1600

Верхний								2000	2200	2920

Номинальная ширина исполнительного органа, мм 	  630	630	630

Максимальная скорость механизма подачи, м/мин     4,4	4,4	4,4

Суммарная номинальная мощность комбайна, кВт    110	110	110

Номинальное напряжение электрооборудования комбайна при частоте 50Гц, В 660

Производительность т/мин	2,0	2,6	3,0

Забойный конвейер.

Техническая характеристика СП87ПМ

Число электродвигателей 2-3

Мощность электродвигателей	55;110 кВт

Тяговый орган		цепь сварная, круглозвенная

Тип	18*46-Д-15*2

Напряжение 660;1140В

Вспомогательное оборудование – маневровая лебедка

Техническая характеристика лебедки 1ЛГКНМ1Э – 01

Установленная мощность	15кВт

Система орошения.

Насосная станция СНТ – 32, имеет двигатель высоконапорный насос ВРП – 225МЧ мощностью 55кВт

Двигатель подпиточного насоса 2ВР 100Л2 – 5,5 кВт ; ЦНС – 22

Номинальная мощность кВт 35

Скребковый конвейер по штреку СП – 202

Мощность электродвигателя, кВт 55.

2. Выбор рациональной схемы электроснабжения

При составлении рациональной схемы электроснабжения учитываются следующие факторы:

Низковольтная аппаратура должна быть максимально приближена к потребителю. Минимальное расстояние от окна лавы до энергопоезда 10м, корпус передвижной подстанции отстает от забоя не более 50м, длина кабеля к комбайну и конвейеру принимается с учетом длины лавы, расстояния от окна лавы до пускозащитной аппаратуры и 10% провеса. Длина кабеля к остальным электроприемникам принята с учетом их расположения, производственной необходимости и 10% провеса. длина высоковольтного кабеля принята с учетом расположения передвижной подстанции, длины вынимаемого столба и расположения стационарного распределительного пункта РПП- 6, лина магистрального кабеля с низкой стороны принимается с учетом минимального приближения передвижной подстанции к окну лавы -50м, а фактически 27м. Для обеспечения безопасной работы пускозащитная аппаратура устанавливается на свежей струе.

3. Расчет освещения лавы

3.1 Расчет освещенности ведем точечным методом в качестве осветительных приборов принимаем светильники ЛУЧ – 2М

Техническая характеристика.

напряжение, В	127

мощность Вт	25

КПД %		40

световой поток лм	 1740

Определяем высоту подвеса светильника h =H – 0.3

H – Высота выработки

h = 1, 8-0, 3=1, 5

Определяем вертикальную освещенность на забой.

Ев=

С – коэффициент вносящий поправку на принятое допущение, что световой поток условной точечной лампы 1000лм

С=

Jα- сила света, принятого светильника =50Кд

К - коэффициент запыленности светильников =1,2

tg α = α=69 sin = 0.94	cos = 0.35

Ев =

Определяем число светильников

n

3.2 Определяем мощность осветительного трансформатора

S=Рφ

Где: Р - мощность принятой лампы, Вт

- число ламп

= 0,95 - КПД осветительной сети

=0,4 –КПД светильника

φ =0,5 – коэффициент мощности люминесцентных светильников.

S=

Принимаем в качестве осветительного трансформатора пусковой агрегат АПШ – 2шт.

S=4кВа

3.3 Расчет сечения и выбор кабеля осветительной сети

S=

Где: = 4% -потеря напряжения в осветительной сети

с = 8,5 – коэффициент осветительной сети с равной нагрузкой

М – момент нагрузки для сети с равномерной нагрузкой на каждую фазу.

М= (LL/2)кВт*м

=*Р

Р=

Где: - суммарная мощность всех светильников

= 0,83 – электрический КПД светильника, учитывающий потери дросселя.

=

Расстояния от осветительного трансформатора до светильника принимаем l = 20м

М = 0,452(20+) = 38,42 кВт*м

S =

3.4 Длина осветительной сети

0,1* L + L =143+20 + 163м

Принимаем сечение кабеля 6мм, согласно технической характеристике АПШ

В качестве осветительного кабеля принимаем КРШЭ 3*6+1*4

4. Технические данные машин и вспомогательного оборудования

| Потребители | Тип двиг | Рн1 кВт | Iн(А) | η% | cosφ | Iп(А) | Кол-во двиг | ∑Руст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| комбайн | 2ЭДКО4-110 | 110 | 125 | 92,5 | 0,83 | 950 | 1 | 110 |
| конв.забойн | ЭДКОФВ3/4-42-5 | 110 | 118 | 92,5 | 0,88 | 767 | 2 | 220 |
| конв.скребк | ВРП225М4 | 55 | 63 | 91,5 | 0,85 | 441 | 1 | 55 |
| СНТ-32 | ВРП225М4 | 55 | 61,9 | 91,5 | 0,85 | 433 | 1 | 55 |
| лебедка | ВР160S-4 | 15 | 17,1 | 90 | 0,85 | 111,4 | 1 | 15 |
| УЦНС-22 | ВРП200М2 | 37 | 41 | 91,5 | 0,86 | 288 | 1 | 37 |
| АПШ = 4 кВа |  |  |  |  |  |  |  | 497,5 кВт |

5. Выбор трансформаторной передвижной станции

5.1 Расчет мощности силового трансформатора осуществляем методом коэффициента спроса

К=0,4+0,6

Где: К- коэффициент спроса, учитывающий неодновременную работу горных машин

- средневзвешенный коэффициент мощности электроприемников

=

S

S392,1+4=396,1кВа

S

S

S

Принимаем ТСВП – 400

Техническая характеристика

Sh =400

Jнн = 335А

Jвн.т.ном=38,5А

Ркз=3700Вт

Uкз = 3,5%

Ртр = 0,011Ом

Хтр = 0,0405Ом

6. Определение токовых нагрузок, выбор кабелей низковольтной сети

6.1 Выбор магистрального кабеля

Jм.к.=βJнн

β – коэффициент загрузки ТСВП

β=

Jм.к =0,8*335=265А

Условия выбора кабеля J Jм.к

J - длительнодопустимая токовая нагрузка на кабель, принимаем;

ЭВТ 3*120+1*10+4*4

6.2 Выбор гибких кабелей к потребителям

J≥ J	J≥ ∑J

Комбайн S = 50мм

Конвейер S10мми25мм

Лебедка S16 мм

На комбайн принимаем кабель КГШ 3*50+1*10+3*4 по механической прочности.

На конвейер (верхний привод) по механической прочности принимаем

КГЭШ 3*25+1*10+3*4

На конвейер нижнего привода принимаем по механической прочности

КГЭШ 3*25+1*10+3*4

На конвейер штрека по механической прочности принимаем

КГЭШ 3*10+1*6+3*2,5

СНТ – 32 принимаем КГЭШ 3*10+1*6+3*2,5

Лебедка – КГЭШ 3*16+1*10+3*4

УЦНС – 22 принимаем КГЭШ 3*10+1*6+3*2,5

| Потребитель | J ∑J | Кабель | J |
| --- | --- | --- | --- |
| Комбайн | 125 | КГЭШ 3*50+1*10+3*4 | 220 |
| Конв.лавы(в.п) | 118 | КГЭШ 3*25+1*10+3*4 | 147 |
| Конв.лавы(н.п) | 118 | КГЭШ 3*25+1*10+3*4 | 147 |
| Конв.скребков | 63 | КГЭШ3*10+1*6+3*2,5 | 88 |
| СНТ – 32 | 68,3 | КГЭШ3*10+1*6+3*2,5 | 88 |
| Лебедка | 17,1 | КГЭШ 3*16+1*10+3*4 | 114 |
| УЦНС | 41,1 | КГЭШ3*10+1*6+3*2,5 | 88 |
| АПШ | 16 | КГЭШ3*10+1*6+3*2,5 | 88 |

7. Проверка кабельной сети по потери напряжения

7.1 Проверка по потере напряжения в рабочем режиме

Допустимая потеря напряжения в низковольтной сети участка, от трансформатора до наиболее мощного и удаленного потребителя

= -  = 63В

=690В – вторичная обмотка трансформатора

= 0,95*660 = 627 В – допустимое минимальное на самом мощном потребителе

Фактическая потеря в низковольтной сети

= + += 32,47

- потеря в трансформаторе

=β (Ucosφ+ Usin φ)

U*100% =

U=

sin φ=

= 0,78(0,925*0,851+3,37*0,526)

Потери в гибком кабеле наиболее мощного потребителя

=  cosφ+Х)

=

= 0,165*0,081 = 0,0133

Потеря напряжения в магистральном кабеле.

=cosφ+Х

=

Определяем суммарные и фактические потери

=32,47<63В

7.2 Определение сечения кабеля по потери напряжения

S=

J= 50 м/Ом*мин – удельная проводимость меди

Определение сечения магистрального кабеля.

S=

7.3 Проверка кабельной сети в пусковом режиме параметры схемы электроснабжения должны обеспечивать напряжение на зажимах самого мощного и самого удаленного привода не менее 0,8от номинального напряжения

Фактическое напряжение на зажимах самого мощного электродвигателя.

- напряжение на шинах РПП – 066 до пуска двигателя

т.к.		559В>528В

., следовательно кабельная сеть проходит проверку в пусковом режиме

8. Выбор пускозащитной аппаратуры

В качестве пускозащитной установки принимаем электромагнитную станцию КУУВ 350, состоящую из 2-х модулей. Капитальные данные выводов в амперах показаны на схеме.

АПШ

ТСВП-400/6 КУУВ 350 1конв	КУУВ 350 2 комб

250

875

63

312

125

875

250

1125

63

875

63

125

250

875

125

500

250

500

250

250

875

УЦНС

в.привод

СНТ

1ЛГКНМ1Э

комбайн КШ1КГУ

н. привод

к/штрек

При подключении потребителей забоя к магнитной станции учитываем следующее: номинальные данные подключаемых потребителей не должны быть номинального данного вывода.

Должны соблюдаться условия:

;	;

9. Расчет токов короткого замыкания

Где: 	L - фактическая длина кабелей с различными сечениями жил, м

- коэффициент приведения

К – число коммутационных аппаратов, последовательно включенных в цепь к.з., включая автомат, выключатель ПУПП

l - приведенная длина кабельной линии, эквивалентная переходным сопротивлениям в точке к.з, и элементов коммутационных аппаратов.

;

10. Выбор высоковольтного кабеля

10.1 Выбор кабеля осуществляется по фактическому току нагрузки

где: 1.1 – коэффициент резерва

К- коэффициент отпаек = 0,95

К- 8,69, коэффициент трансформации сети 6/069

У- фактический ток нагрузки на низкой стороне п/станции

Принимаем кабель ЭВТ 3*16+1*10+4*4

т.к 87>31,8А	Соблюдено условие

Проверка выбранного кабеля на экономическую плотность.

где - нормативное предельное значение экономической плотности тока, зависящее от материала проводника и продолжительности использования максимума нагрузки в год.

Для кабеля марки ЭВТ =2,7А/мм

Ранее выбранный кабель проходит по экономической плотности

10.2 Проверка выбранного кабеля по потери напряжения

- допустимая потеря напряжения в сети 6кВт от ЦПП до передвижной станции, и составляет 1,5% всей длины кабеля-

= 90В – ране выбранный кабель не проходит по потери напряжения, следовательно выбираем кабель ЭВТ 3*25+1*10+4*4

11. Выбор высоковольтной ячейки

11.1 Выбор ячейки осуществляется по фактическому току нагрузки

Принимаем ячейку КРУВ – 6 с  Проверка этой ячейки на электродинамическую устойчивость.

где  - амплитудное значение тока электродинамической стойкости = 25кА находим расчетное значение:

К= 1,3- ударный коэффициент на шинах РПП – 6

I- установившееся значение тока на шинах РПП – 6

Условие электродинамической устойчивости выполняется

11.2 Проверяем на термическую стойкость тока к.з

- односекундный ток термической	 стойкости

- приведенное время действия тока к.з.

=0,11с.	9,6кА ≥ - условие термической стойкости выполняется.

11.3 Определяем уставку срабатывания реле РТМ. Определяем ток срабатывания реле во вторичной цепи

где; 	= 1,2 -1,4 - коэффициент надежности

- коэффициент трансформации

I -максимальный рабочий ток в/в кабеля.

I

- номинальный ток в/в кабеля

- пусковой ток наиболее мощного двигателя

Реле РТМ имеет следующие отпайки на шкале уставок: 5-9; 9-15; 15-25; 40-80; 80-200

Принимаем отпайку 9-15

Определяем первичный ток срабатывания защиты

Проверяем выбранную уставку на надежность срабатывания.

и все остальные.

- ток двухфазного к.з. на шинах вторичной обмотки трансформаторной п/станции

2,2≥1,5- условие выполняется.

12. Выбор установок максимальной защиты

12.1 Выбор уставки максимальной защиты п/станции

Где 	 - пусковой ток наиболее мощного и удаленного двигателя

- сумма номинальных токов всех остальных двигателей

895+769=1664А

Принимаем токовую уставку – 1800А

12.2 Определяем уставку срабатывания максимальной защиты потребителя

Выбор уставки для комбайна.

Выбор уставки для конвейера лавы

Выбор становки СНТ

Выбор уставки для лебедки 1ГКНМ 1Э – 01

=125А

=111А

Выбор уставки УЦНС -22

=312А

=288А

Выбор уставки скребкового конвейера

=441А

12.3 Проверка выбранных уставок на надежность срабатывания

К

| потребитель | Тип защиты | (А) | (А) откл.способ | (А) |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комбайн | КУУВ-350№2 250А | 1125 | 4000 | 2140 | 1,9 | зашунтир |  |
| Конв. лавы | КУУВ-350№1 250А | 875 | 4000 | 1834 | 2 |  |  |
| Конв. штрека | КУУВ-350№1 250А | 500 | 4000 | 965 | 1,9 |  |  |
| СНТ – 32 | КУУВ-350№1 125А | 500 | 2500 | 4802 | 9,6/4 | Защит.шунтир.действ.на сигн. |  |
| Лебедка | №2 в №6 63А | 125 | 1500 | 4730 | 37,8/4 |  |  |
| УЦНС | №2 в №6 63А | 312 | 1500 | 5059 | 16,2/4,2 |  |  |

В таблице выводы проверенны на отключающую способность токов из возникшей на двигателе у тех выводов, где не выполнено условие

Защита шунтируется и действует на сигнал. Отключение токов 2-х и 3-х фаз к.з. осуществляет автомат п/ст, чувствительность его защиты проверена по условию:

К

13. Расчет технико-экономических показателей электроснабжения участка

13.1 Определяем расчеты электроэнергии за сутки

W

- фактическое значение максимальной мощности участка

; ;

- продолжительность работы участка по добычи за сутки.

- коэффициент чистого времени

ч – 1,2-1,4 коэффициент, учитывающий дополнительное время работы другого оборудование участка, кроме комбайна, которые работают продолжительнее выемочной машины.

t = 6ч – число часов работы в смену.

= 3 – число смен по добычи за сутки.

Т – чистое время работы выемочной машины за сутки.

Q – суточная добыча участка в тоннах,

L=L – машинная длина лавы т.к. комбайн работает с самозахватом, без ниш.

m – мощность пласта.

в – ширина захвата комбайна, м.

t- время, необходимое для выполнения основной операции по выемке угля на метр длины,

j – объемный вес угля тонн/м

t=мин/м =1,08

- средняя скорость подачи комбайна м/мин

=

- энергозатраты на разрушение угля, кВт ч/т

= 1

Р

Q=L*m*в*n*j*f; т f = 0,97 – коэффициент извлечения угля; n – число циклов за сутки.

n=(t t- продолжительность смены;

t- продолжительность заключительной операции.

Т=

Т- продолжительность цикла.

- скорость холостого хода комбайна.

- время на вспомогательные операции на 1 метр длины.

К; 	- коэффициент учитывающий норматив времени на отдых и концевые операции.

Т=130(1,08+0,5)*1,12*1,15=264, мин

n = (360-15)*3/264=3,9≈4 цикла.

13.2 Определение платы за электроэнергию

Плату за электроэнергию определяем по одноставочному тарифу, без учета установленной мощности.

С=

а – плата за каждый киловатт израсходованной активной энергии.

а = 0,21 руб, кВт/час

С = 0,21*899,9 = 188,9 руб.

13.3 Определение технико-экономических показателей

Сруб/т – себестоимость угля,

кВт, ч/т – удельный расход угля,

Заключительная часть

Заземление участка

Заземление в шахтах осуществляется с помощью специальных заземляющих устройств.

Главные заземлители соединяются с заземляющим контуром. Заземляющий контур выполняется из стальной полосы, сечением не менее 100 кв.мм.

Для устройства местного естественного заземления электрооборудования номинальным напряжением выше 127В переменного и 110В постоянного, необходимо использовать не менее трех смежных или отдаленных рам металлокрепи, соединенных между собой металлическим проводником (тросом) из стали сечением не менее 50кв. мм, имеющих связь с другими рамами крепи посредством распорных элементов.

Для дополнительного заземления аппаратов защиты от токов утечки допускается использовать в качестве заземлителя одну раму металлокрепи, выбранную на удалении не менее 5 м. от рам, используемых в качестве защитного заземления.

Заземление корпусов электрооборудования должно осуществляться с помощью наружного заземляющего зажима, к которому должен присоединяться проводник сети с заземлением.

Заземляющие жилы кабелей присоединяются к внутренним заземляющим зажимам кабельных вводов, предусмотренным в этом оборудовании. Для заземления подстанции подходит кабель ЭВТ, он имеет заземляющую жилу, присоединенную к общешахтной сети заземления и к внутреннему заземляющему зажиму корпуса подстанции. Наружный зажим присоединен заземляющим тросом к рамам крепи, как было сказано ранее. Низковольтная часть подстанции имеет свое заземление (дополнительное), все пускатели заземлены по жиле кабеля ЭВТ. От них кабель КГЭШ идет к конвейеру и к комбайну так же, как и к подстанции в нем есть: заземляющая жила, и в каждой машине есть заземляющий зажим, к которому она присоединяется.

Требование ТБ пи управлении машинами и механизмами.

Обслуживающий персонал должен подробно знать принципиальные и монтажные электрические схемы управления, конструктивные особенности всех элементов, применяемой аппаратуры. Для предупреждения ошибок персонала в цепи управления должны иметься исправные блокировки. При дистанционном и автоматическом управлении электроустановками напряжением выше 1кВт должна быть установлена автоблокировка, не допускающая включения установок с пониженным сопротивлением изоляции относительно земли. При наличии нескольких постов управления для включения одной и той же машины в электросхемах должна быть предусмотрена блокировка (исключающая одновременную подачу напряжения с двух мест). Машины с многодвигательным приводом при наличии нескольких аппаратов для управления отдельными двигателями должны иметь групповой аппарат, полностью отключающий все цепи приводов.

В подземных выработках следует применять электроаппаратуру только в рудничном исполнении. При напряжении до1кВт запрещено использовать пускозащитные аппараты содержащие масло или другую горящую жидкость, за исключением контроллеров и реостатов в несгораемых машинных камерах. Недопустима эксплуатация аппаратов при неисправных средствах взрывозщиты, блокировках. Нельзя изменять заводскую конструкцию электроаппаратов, электрические схемы управления. Каждый пускозащитный аппарат должен иметь четкую надпись с указанием включения электрооборудования и установки срабатывания реле максимальной токовой защиты. Вся аппаратура должна быть опломбирована личной пломбой. В тупиковой выработки допускается установка электрических аппаратов, для управления и защиты электроприемников только тупика. Их группируют в распределительные пункты, они получают питание от отдельного группового аппарата, стоящего на свежей струе. Открывать и ремонтировать можно только лицам, имеющим соответствующую квалификацию и право на производство таких работ. При эксплуатации магнитных пускателей необходимо помнить, что при отключении разъединителя его неподвижные контакты и проходные зажимы сетевого отделения остаются под напряжением. Поэтому вскрывать крышки можно только после отключения аппаратов подающих напряжение на пускатель АВ.

Запрещено вскрывать, регулировать и ремонтировать элементы, встроенные в управление и защиты магнитных пускателей (эти работы производятся на поверхности).

Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях электрооборудования должна проводиться дважды: предварительно до вскрытия оболочки и повторно после. Один раз визуально, второй раз использую указатель напряжения в диэлектрических перчатках.

При рассоединенных штепсельных разъемах к каждой аппаратуре прилагается формуляр, который содержит общие указания, предписывающие перед вводом пускателя в эксплуатацию внимательное ознакомление с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

Список литературы:

- Правила безопасности в угольных и сланцевых шахтах.- М.: Недра, 1995. -224 с

- Правила технической эксплуатации угольных сланцевых шахт.-М.: Недра, 1986.

- Прогрессивные технологические схемы разработки пластов на угольных шахтах. 2 части.- М.: Минуглепром, 1979.

- Медведев ПД. Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий.- М.: Недра, 1988. - 356с

- Медведев Г.Д. Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий.- М.: Недра, 1980. -365с.

- Беккер Р.Г. и др. Электрооборудование и электроснабжение участка шахты.- М.: Недра, 1983.-503с.

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.- М.: Энергоатомиздат, 1986.

8 Волотковский С А. и др. Электроснабжение угольных шахт.- М.: Недра,1984.-376с

- Дзюбан B.C. и др. Справочник энергетика угольной шахты.- М.: Недра, 1983. -542c.

- Кораблев А.А. Справочник подземного электрослесаря.- М.: Недра,1985. -319

- Озерной М.И. Электрооборудование и электроснабжение подземных разработок угольных шахт.- М.: Недра, 1975.

12.Яцких В.Г. и др. Горные машины и комплексы.- М.: Недра, 1984.

13. Взрывобезопасное электрооборудование на 1140 В для угольных шахт. Под ред. Траубе Е.С. - М.: Недра, 1982. – 285с.