Содержание

Введение

1. Исходные данные

2. Выбор способа шлакоудаления

3. Выбор расчетных температур

4. Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания

5. Объемы продуктов горения в поверхностях нагрева

6. Расчет энтальпий воздуха и продуктов сгорания

7. Расчет КПД котла и потерь в нем

8. Определение расхода топлива

9. Тепловой расчет топочной камеры

10. Тепловой расчет остальных поверхностей нагрева

10.1 Расчет ширмового ПП

10.2 Расчет фесона

10.3 Расчет конвективного ПП

10.3.1 Расчет ПП 1 ступени

10.3.2 Расчет ПП 2 ступени

10.4 Расчет ВЭК и ВЗП

10.4.1 Расчет ВЭК 2 ступени

10.4.2 Расчет ВЗП 2 ступени

10.4.3 Расчет ВЭК 1 ступени

10.4.4 Расчет ВЗП 1 ступени

11. Определение неувязки котлоагрегата

Список используемой литературы

Введение

Паровой котел - это основной агрегат тепловой электростанции (ТЭС). Рабочим телом в нем для получения пара является вода, а теплоносителем служат продукты горения различных органических топлив. Необходимая тепловая мощность парового котла определяется его паропроизводительностью при обеспечении установленных температуры и рабочего давления перегретого пара. При этом в топке котла сжигается расчетное количество топлива.

Номинальной паропроизводительностью называется наибольшая производительность по пару, которую котельный агрегат должен обеспечить в длительной эксплуатации при номинальных параметрах пара и питательной воды, с допускаемыми по ГОСТ отклонениями от этих величин.

Номинальное давление пара - наибольшее давление пара, которое должно обеспечиваться непосредственно за пароперегревателем котла.

Номинальные температуры пара высокого давления (свежего пара) и пара промежуточного перегрева (вторично-перегретого пара) - температуры пара, которые должны обеспечиваться непосредственно за пароперегревателем, с допускаемыми по ГОСТ отклонениями при поддержании номинальных давлений пара, температуры питательной воды и паропроизводительности.

Номинальная температура питательной воды - температура воды перед входом в экономайзер, принятая при проектировании котла для обеспечения номинальной паропроизводительности.

При изменении нагрузки котла номинальные температуры пара (свежего и вторично-перегретого) и, как правило, давление должны сохраняться (в заданном диапазоне нагрузок), а остальные параметры будут изменяться.

При выполнении расчета парового котла его паропроизводительность, параметры пара и питательной воды являются заданными. Поэтому цель расчета состоит в определении температур и тепловосприятий рабочего тела и газовой среды в поверхностях нагрева заданного котла. Этот тепловой расчет парового котла называется поверочным расчетом.

Поверочный расчет котла или отдельных его элементов выполняется для существующей конструкции с целью определения показателей ее работы при переходе на другое топливо, при изменении нагрузки или параметров пара, а также после проведенной реконструкции поверхностей нагрева. В результате поверочного расчета определяют:

- коэффициент полезного действия парового котла;

- расход топлива;

- температуру продуктов сгорания по газовому тракту, включая температуру уходящих газов;

- температуру рабочей среды (пара, воды) за каждой поверхностью нагрева.

Надежность работы поверхности нагрева устанавливают расчетом ожидаемой температуры стенки и сравнением ее с допустимой для использованного металла. Для выполнения расчета приходится предварительно задаваться температурой уходящих газов и температурой горячего воздуха, правильность выбора которых определяется лишь по завершении расчета.

Задание на поверочный расчет включает в себя следующие данные:

- тип парового котла (его заводская маркировка);

- номинальную паропроизводительность (Dnп, т/ч (кг/с)) и параметры перегретого пара (первичного (Рпп, МПа, tnп, °C) и вторичного перегрева);

- месторождение и марку энергетического топлива;

- температуру питательной воды (tnв, °C), поступающей в котел после регенеративного подогрева, и дополнительно - конструктивные данные поверхностей котла. По этому расчету предшествует определение по чертежам геометрических характеристик поверхностей (диаметров и шагов труб, числа рядов труб, размеров проходных сечений для газов и рабочей среды, габаритных размеров газоходов и поверхностей нагрева и т. д.). При поверочном расчете котла вначале определяют объемы и энтальпии воздуха и продуктов сгорания, КПД и расход топлива, а затем выполняют расчет теплообмена в топочной камере и других поверхностях в последовательности, соответствующей их расположению по ходу газов.

При поверочном расчете поверхности нагрева приходится задаваться изменением температуры одной из теплообменивающихся сред (разностью температур на входе и выходе). Этим определяется тепловосприятие поверхности в первом приближении. Далее можно вычислить температуры другой среды на концах поверхности нагрева, температурный напор, скорости газового потока и рабочей среды и все другие величины, необходимые для вычисления тепловосприятия во втором приближении. При расхождении принятого и расчетного тепловосприятий выше допустимого повторяют расчет для нового принятого тепловосприятия. Таким образом, поверочный расчет поверхности нагрева выполняют методом последовательных приближений.

1. Исходные данные

Таблица 1 – Таблица исходных данных

| Тип котла | БКЗ-320-140 |
| --- | --- |
| Паропроизводительность Dпп | 315 т/ч |
| Давление перегретого пара Рпп | 13,9 МПа |
| Температура перегретого пара tпп | 545оС |
| Температура питательной воды tпв | 240оС |
| Месторождение топлива | Куучекинская Р. |
| Температура начала деформации | 1230 оС |
| Температура размягчения | >1500 оС |
| Температура плавкого состояния | >1500 оС |
| Состав топлива |  |

# 2. Выбор способа шлакоудаления и типа углеразмольных мельниц

Определяем приведенную зольность топлива:

Исходя из значения температуры плавления золы t3 >1500C и приведенной зольности топлива, согласно рекомендациям 1, с.11 принимаем твердое шлакоудаление и волковые среднеходные мельницы СМ.

3. Выбор расчетных температур по дымовым газам и воздуху

тогда согласно рекомендациям 1, с.13-15 и таблиц 1.4;1.5;1.6 принимаем:

температура уходящих газов Vуг =120C

температура подогрева воздуха tгв =300C

температура воздуха на входе в воздухоподогреватель tВП =20C

4. Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания

4.1 Теоретический объем воздуха

4.2 Теоретические объемы продуктов сгорания

Расчеты выполнены по рекомендациям 1, с.20-21

5. Объемы продуктов сгорания в поверхностях нагрева

Таблица 2 - Таблица объемов продуктов сгорания в поверхностях нагрева

| Наименование величин | Топка, ширма | ПП II | ПП I | ВЭК II | ВЗП II | ВЭК I | ВЗП I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Коэффициент избытка воздуха за поверхностью нагрева | 1,2 | 1,23 | 1,26 | 1,28 | 1,31 | 1,33 | 1,36 |
| 2. Средний коэффициент избытка воздуха | 1,2 | 1,215 | 1,245 | 1,27 | 1,295 | 1,32 | 1,345 |
| 3. Суммарный присос воздуха | 0,8608 | 0,9254 | 1,0545 | 1,1621 | 1,2697 | 1,3773 | 1,4849 |
| 4. Действительный объем водяных паров | 0,4586 | 0,4596 | 0,4617 | 0,4634 | 0,4651 | 0,4669 | 0,4686 |
| 5.Полный объем газов , | 5,50672 | 5,5713 | 5,7004 | 5,8080 | 5,9156 | 6,0232 | 6,1308 |
| 6. Объемная доля трехатомных газов | 0,1443 | 0,1428 | 0,1395 | 0,1369 | 0,1314 | 0,1321 | 0,1297 |
| 7. Объемная доля водяных паров | 0,0807 | 0,0798 | 0,0780 | 0,0766 | 0,0752 | 0,0738 | 0,0725 |
| 8. Суммарная объемная доля | 0,2250 | 0,2226 | 0,2175 | 0,2135 | 0,2097 | 0,2059 | 0,2022 |
| 9. Масса дымовых газов | 7,3364 | 7,4207 | 7,5893 | 7,7299 | 7,8704 | 8,0109 | 8,1515 |
| 10. Безразмерная концентрация золовых частиц | 0,0557 | 0,0669 | 0,0671 | 0,0672 | 0,0673 | 0,0674 | 0,0675 |
| 11. Удельный вес дымовых газов | 1,3322 | 1,33195 | 1,3314 | 1,3309 | 1,3304 | 1,3300 | 1,3296 |

6. Расчет энтальпий воздуха и продуктов сгорания

Энтальпии теоретических объемов воздуха и продуктов сгорания, а также энтальпия золы в кДж/кг при расчетной температуре  оС определяются по формулам:

где , , , ,  - теплоемкости воздуха, трехатомных газов, водяных паров, азота и золы, кДж/м3 и кДж/кг.

Энтальпии продуктов сгорания, кДж/кг определяются по формуле:

.

Результаты расчетов свели в таблицу 3

|  |  |  |  | Топка | ПП 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2300 | 15344,1165 | 18316,4594 | 1422,3384 | 22807,6211 |  |
| 2100 | 13919,4594 | 16509,9186 | 1298,6568 | 20592,46728 |  |
| 1900 | 12430,2408 | 14793,7002 | 1146,9996 | 18426,74796 |  |
| 1700 | 10975,455 | 13094,2432 | 1009,5756 | 16,298,9098 |  |
| 1500 | 9619,6635 | 11370,4935 | 853,992 | 14148,4182 |  |
| 1300 | 8225,1351 | 9729,5458 | 663,5616 | 12038,13442 | 12161,5115 |
| 1100 | 6912,3846 | 8084,6678 | 539,88 | 10007,02472 | 10110,7104 |
| 1000 | 6219,4245 | 7263,6315 | 483,438 | 8990,9544 | 9084,2458 |
| 900 | 5539,3767 | 6459,8085 | 428,4684 | 7996,15224 | 8079,2429 |
| 800 | 4872,2412 | 5639,1322 | 376,9344 | 6990,51458 | 7063,5985 |
| 700 | 4218,018 | 4887,099 | 326,882 |  | 6120,3549 |
| 600 | 3576,7071 | 4137,9747 | 275,3388 |  |  |
| 500 | 2948,3085 | 3405,8395 | 225,760 |  |  |
| 400 | 2332,8222 | 2687,5118 | 176,688 |  |  |
| 300 | 1730,2482 | 1975,833 | 129,5712 |  |  |
| 200 | 1144,8906 | 1313,6665 | 82,9452 |  |  |
| 100 | 568,1412 | 644,2323 | 39,7548 |  |  |
|  | ПП 1 | ВЭК 2 | ВЗП 2 | ВЭК 1 | ВЗП 1 |
| 2200 |  |  |  |  |  |
| 2100 |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |
| 1900 |  |  |  |  |  |
| 1800 |  |  |  |  |  |
| 1700 |  |  |  |  |  |
| 1600 |  |  |  |  |  |
| 1500 |  |  |  |  |  |
| 1400 |  |  |  |  |  |
| 1300 |  |  |  |  |  |
| 1200 |  |  |  |  |  |
| 1100 | 10318,082 |  |  |  |  |
| 1000 | 9270,8285 | 9426,3141 |  |  |  |
| 900 | 8245,4242 | 8383,9086 | 8522,3930 |  |  |
| 800 | 7209,7657 | 7331,5717 | 7453,3778 |  |  |
| 700 | 6246,8954 | 6352,3459 | 6457,7963 | 6563,2468 |  |
| 600 | 5289,6067 | 5379,0244 | 5468,4421 | 557,8598 | 5647,2775 |
| 500 | 4353,9351 | 4427,6428 | 4501,3505 | 4575,0582 | 4648,7659 |
| 400 | 3418,2635 | 3494,0618 | 3552,3823 | 3610,7029 | 3669,0235 |
| 300 |  |  | 2615,8274 | 2659,0836 | 2702,3398 |
| 200 |  |  | 1734,3544 | 1762,9767 | 1791,5989 |
| 100 |  |  | 811,8339 | 865,7923 | 879,9958 |

# 7. Расчет КПД котла и потери теплоты в нем

Этот расчет выполняется согласно рекомендациям 1, с.26-27 и введен в таблицу 4.

| Наименование величин | Расчетная формула или страница 1 | Результат расчета |
| --- | --- | --- |
| КПД, пг ,% | пг=100-(q2+ q3+ q4+ q5+ q6) | 100-(4,6498+0+0,5+0,48+0,9615) =93,4087 |
| Потери тепла от химического недожога, q3, % | [1, с.36, таблица 4.6] | q3=0 |
| Потери тепла от механического недожога, q4, % | [1, с.36, таблица 4.6] | q4=0,5 |
| Потери тепла в окр. Среду от наружного охлождения, q5, % |  |  |
| Потери тепла с физическим теплом шлаков, q6, % |  |  |
| Энтальпия шлаков, Сtшл, | Сtшл = Сшл *tшл | 1952 |
| Тем-ра вытекающ. шлака, tшл, С | tшл= t3 +100 | tшл, =1500+100=1600 |
| Теплоемкость шлака, Сшл, | [1, с.23, таблица 2.2] | Сшл=1,22 |
| Доля шлакоулавли-вания в топке, ашл | ашл=1- аун | ашл=1- 0,8=0,2 |
| доля уноса лет. золы, аун | [1, с.36, таблица 4.6] | аун=0,8 |
| Располагаемое тепло, , |  | =1658000+26,154=16606,154 |
| Физ. тепло топлива, Qтл, | Qтл=С тл t тл | Qтл=1,3077∙20=26,154 |
| Температура топлива, T Тл, С | [1, с.26] | t тл =20 |
| Теплоемкость топлива, С Тл, | С тл = 0,042*Wр+Стл*(1-0,01*W) | 0,042∙7+1,09(1-0,01∙7)=1,3077 |
| Теплоемкость сухой массы топлива, Стл, | [1, с.26] | Стл=1,09 |
| Энтальпия теор. объема воздуха на входе в воздухоподогреватель, , | по t’вп=20С из расчета энтальпий |  |
| Энтальпия теор. объема холодного воздуха, , | 39,5Vв | =39,5*4,3041=170,01195 |
| Потеря тепла с ух. газами, q2, % |  | =4,6498 |
| Энтальпия уходящих газов, Нух, кДж\кг | по ух=120 из расчета энтальпий | =778,1191 |
| Коэффициент избытка воздуха в уходящих газах, ух | Из таблицы 3.1 расчета 3.6 | =1,45 |

# 8. Определение расхода топлива

Данный расчет выполняется согласно рекомендациям 1, с. 28-29

Таблица 5

| Наименование величин | Расчетная формула или страница1 | Результат расчета |
| --- | --- | --- |
| Расход топлива, В, |  |  |
| Энтальпия перегретого пара на выходе из котла, hпе, | На основе заданных значений параметров пара | hпе=3434,7 |
| Энтальпия питательной воды, hп.в, | По табл. 3 [7] | Hп.в=903 |
| Расчетный расход топлива, Вр, | Вр=В∙(1-0,01∙q4) | =14,5045(1-0,010,5)=14,4319 |

# 9. Тепловой расчет топочной камеры

9.1 Определение размеров топочной камеры и размещения горелок

Для последующего расчета топочной камеры составляем предварительный эскиз по выданным чертежам заданного котла.

При выполнении эскиза руководствуемся отдельными указаниями 1, с. 29-37, где берем рекомендованные данные, которые не уясняются из чертежей.

На эскиз топочной камеры наносим обозначения длин и площадей, необходимых для дальнейшего расчета.

Рисунок 1.1 - Эскиз топки

##### Таблица 6 - Тепловой расчет топочной камеры

| Наименование величин | Расчетная формула | Расчет |
| --- | --- | --- |
| Тепло воздуха, QВ, кДж/кг |  |  |
| Энтальпия гор. воздуха после ВЗП, , кДж/кг | Из табл. №6 расчета | =2771,54976 |
| Полезное тепловыделение в топке, QТ, кДж/кг |  |  |
| Адиабатная температура горения, , оС |  | =2018,5686 |
| Коэф-т сохр. тепла, |  | = |
| Угловой коэффициент, х | [1], стр.41, | =1-0,2(1,06-1)=0,988 |
| Коэффициент загрязнения, | [1], стр.41, табл. 4.8 | =0,45 |
| Ср. коэф-т тепловой эффективности экранов, |  | =0,45∙0,988=0,4446 |
| Величина, характер.отн. высоту полож. зоны макс.тем-р, ХТ | Эскиз топки | 0,46 |
| Коэф-т, учитывающий относ. положение ядра факела по высоте топки, М |  |  |
| Температура газов на выходе из топки, ,оС | [1], стр.38, табл. 4.7 | 1250 |
| Средняя температура газов в топке, ,оС |  |  |
| Коэффициент ослабления лучей с частицами кокса, | [1], стр.43 | 0,5 |
| Коэффициент ослабления лучей частицами летучей золы, | [1], стр.140, рис. 6.13 | 58 |
| Эффективная толщина излучающего слоя в топке, , м |  |  |
| Объемная доля водяных паров, | табл. №5 расчета | 0,0807 |
| Суммарная объемная доля, | табл. №5 расчета | 0,225 |
| Давление дымовых газов в топочной камере, Р, МПа | - | 0,1 |
| Коэффициент ослабления лучей газовой средой, КГ, | [1], стр.138, рис. 6.12 по , VГ, рS | 1,5 |
| Коэффициент ослабления лучей топочной средой, К, |  |  |
| Коэффициент излучения факела, |  | 0,71 |
| Проверка ,оС | [1], стр.45, рис. 4.4 | 1250, равна принятой |
| Удельное тепловосприятие топки, , кДж |  |  |
| Тепловое напряжение топочного объема, , |  |  |
| Среднее лучевое напряжение топочных экранов, , |  |  |

10. Тепловой расчет остальных поверхностей нагрева

Этот тепловой расчет выполняется согласно указаниям [1, гл.5;6]

10.1 Расчет ширмового пароперегревателя

Для упрощения расчета ширмовый пароперегреватель рассчитываем без дополнительных поверхностей нагрева в последовательности изложенной в [1, с.87-90]. Исключен из расчета ширм и пароохладитель.

Перед началом расчета составляем предварительный эскиз ширмового пароперегревателя. Ширмовый пароперегреватель включен прямоточно как предварительная ступень перегрева пара после барабана перед конвективным пароперегревателем. Ходом ширм считается ход пара лишь в одну сторону.

Рисунок 1.2 - Эскиз ширмового пароперегревателя

Таблица 7 - Расчет ширмового пароперегревателя

| Диаметр труб и толщина труб d, м, б, мм | d= dвнутр*б, четеж | =32*4=40мм=0,04м б=4мм |
| --- | --- | --- |
| Кол-во парал. включенных труб, n, шт. | По чертежу котла | 9 |
| Шаг между ширмами S1, м | По чертежу котла | 0,6 |
| Количество ширм, Z1, шт | чертеж | 20 |
| Продольный шаг труб в ширме, S2, м | [1] с 86 | 0,044 |
| Глубина ширм, С, м | C=[(n-1)S2+d]Zx+d(Zx-1) | [(9-1)∙0,044+0,04]∙4+0,04(9-1) =1,68 |
| Высота ширм | По чертежу | 7,9 |
| Относительный поперечный шаг, 1 |  |  |
| Относительный продольный шаг, 2 |  | 1,1 |
| Расчетная поверхность нагрева ширм, Fш, м2 | Fш=2hшСZ1xш | 27,9200,96= =510 |
| Угловой коэффициент ширм, Xш | [1, с.112, рисунок 5.19 по 2] | 0,96 |
| Площадь входного окна газохода ширм, Fп.вх, м2 | Fп.вх.=(nx+c)a | (7,9+1,68)12 =114,96=115 |
| Лучевоспринимающая поверхность ширм, Fл.ш, м2 | Fл.ш.= Fвх | 115 |
| Живое сечение для прохода газов, Fг.ш. м2 | Fг.ш.=а hш-Z1 hшd | 127,9-207,9 0,04=88,48 |
| Эффективная толщина излучающего слоя , S,м |  | 0,76 |
| Тем-ра газов на входе в ширму, V’ш, С | V’ш = V’т | 1050 |
| Энтальпия газов на входе в ширмы, H’ш, | H’ш = H"ш | 9498,9896 |
| Лучистая теплота воспринятая плоскостью входного окна ширм, Qп.вх, |  |  |
| Коэффициент, учитывающий взаимный теплообмен между топкой и ширмами, |  |  |
| Температурный коэффициент, А | [1], стр.42 | 1100 |
| Коэффициент неравномерности распределения лучистого тепловосприятия, | [1], стр.47, табл. 4.10 | 0,8 |
| Поправочный коэффициент, | [1], стр.55 | 0,5 |
| Температура газов за ширмами, ,оС | [1] стр.38 табл,4,7 | 960 |
| Энтальпия газов за ширмами, ,кДж/кг | по | 8593,0335 |
| Ср. тем-ра газов в ширмах, , оС |  |  |
| Коэффициент ослабления лучей частицами летучей золы, | [1], стр.140, рис. 6.13 | 70 |
| Объемная доля водяных паров, | Из табл. №5 расчета | 0,0807 |
| Давление дымовых газов в среде ширм, Р, МПа | - | 0,1 |
| Коэффициент ослабления лучей газовой средой, КГ, | [1], стр.138, рис. 6.12 по , VГ, рS | 5 |
| Коэффициент ослабления лучей средой ширм, К, |  |  |
| Коэффициент излучения газовой среды в ширмах, |  | 0,33 |
| Угловой коэффициент ширм с входного на выходное сечение, |  | 0,16 |
| Лучевоспринимающая поверхность за ширмами, Fл.вых, м2 |  | 81,5 |
| Абсолютная средняя температура газов ширм, Тш, К | +273 оС | 1005 + 273 = 1278 |
| Теплота, излучаемая из топки и ширм на поверхности за ширмами, Qл.вых, кДж/кг |  | 527,2149 |
| Тепловосприятие ширм излучением, Qлш, кДж/кг |  |  |
| Тепловосприятие ширм по балансу, ,кДж/кг |  |  |
| Температура пара на входе в ширмы, , оС | - | 342 |
| Энтальпия пара на входе в ширмы, , кДж/кг | [2], табл.7.13 , по МПа и | 2606 |
| Температура пара после ширм, ,оС | [7] табл. 3 по Рб | 362 |
| Энтальпия пара на выходе из ширм, , кДж/кг | + | 2606+214,2060=820,206 |
| Прирост энтальпии пара в ширме,, |  | =214,2060 |
| Ср. тем-ра пара в ширмах, tш, оС |  |  |
| Скорость газов в ширмах, , м/с |  |  |
| Поправка на компоновку пучка ширм, CS | [1], стр.122 | 0,6 |
| Поправка на число поперечных рядов труб, СZ | [1], стр.122 | 1 |
| Поправка ,Сф | [1], стр.123 | 1 |
| Нормативный коэффициент теплоотдачи конвекцией от газов к ширмам, , | [1], стр.122 график 6,4 | 41 |
| Коэффициент теплоотдачи конвекцией от газов к ширмам , , |  |  |
| Коэффициент загрязнения ширм, , | [1], стр.143, граф. 6,15 | 0,0075 |
| Коэффициент теплоотдачи от стенки к пару, , | , [1], стр.132 | 1463,9582 |
| Температура наружной поверхности загрязнения, tз, оС |  |  |
| Скорость пара в ширмах, , м/с |  |  |
| Средний удельный объем пара в ширмах, , м3/кг | [7] табл. 3, по и | 0,01396 |
| Коэффициент использования ширм, | [1], стр.146 | 0,9 |
| Коэффициент теплоотдачи излучением в ширмах, , | , [1], стр.141 |  |
| Угловой коэффициент для ширм, | [1], стр.112, рис. 5.19, кривая 1 (брать ) | 0,96 |
| Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке, , |  |  |
| Коэффициент теплопередачи для ширм, k, |  |  |
| Тепловосприятие ширм по уравнению теплопередачи, , кДж/кг |  |  |
| Большая разность температур, , оС | Из прилагаемого графика | 708 |
| Меньшая разность температур , оС | Из прилагаемого графика | 598 |
| Средний температурный напор, , оС |  |  |
| Необходимое тепловосприятие ширм, , % |  |  |

Рисунок 1.3 - График изменения температур в ширмах при прямотоке

### 10.2 Расчет фестона

При расчете фестона не учитывать теплообмен через подвесные трубы и др. дополнительные поверхности. Фестон обыкновенно располагают между ширмами, висящими над топкой, и конвективным пароперегревателем. Фестон выполняют из разряженного пучка труб большего диаметра.

Расчет фестона сведен в нижеследующую таблицу.

Таблица 8

| Диаметр и толщина труб, d, м | d=dвнут | 0,114 |
| --- | --- | --- |
| Относительный поперечный шаг, 1 | S1/d | 5,3 |
| Поперечный шаг труб, S1, м | По чертежу котла | 0,6 |
| Число труб в ряду, Z1, шт | По чертежу котла | 20 |
| Продольный шаг труб, S2, м | По чертежу котла | 0.3 |
| Относительный продольный шаг, 2 | S2/d | 2,65 |
| Число рядов труб по ходу газов, Z2, шт | По чертежу | 2 |
| Теплообменные поверхности нагрева, Fф, м | П∙d∙Н∙ Z2∙ Z1 | 100 |
| Лучевоспринимающая поверхность Fл.., м2 | aН | 94 |
| Высота фестона, Н, м | По чертежу | 7,8 |
| Живое сечение для прохода газов, Fг.., м2 | Fг..=а Н-Z1 Нd | 76,216 |
| Эффективная толщина излучающего слоя, S, м | Из расчета топки | 5,95 |
| Температура газов на входе в фестон, V’ф, С | V’ф = V"ш | 960 |
| Энтальпия газов на входе в фестон, H’ф, | H’ф = H"ш | 8593,0335 |
| Температура газов за фестоном, V"ф, С | Принимаем с последующим уточнением | 934 |
| Энтальпия газов на выходе из фестона, H"ф, | H"ф | 8334,3849 |
| Тепловосприятие ширм по балансу, Qбф, | Qбф =(H’ф-H"ф) | (8593,0335-8334,3849)0,99=256,0620 |
| Угловой коэффициент фестона, Xф | [1, с.112, рисунок 5.19 по 2] | 0,45 |
| Средняя температура газов в фестоне, Vф, С |  | 947 |
| Скорость газов в фестоне, гф, |  |  |
| Коэффициент теплоотдачи конвекцией от газов к ширмам, dк, | dк =Сs Сz Сфн | 0,460,910,9429=11,4110 |
| Объемная доля водяных паров, rн2о | №5 расчета | =0,0807 |
| Поправка на компоновку пучка, Сs | [1, с.122-123] Сs=(1,2) | =0,46 |
| Поправка на число попереч ных труб, Сz | [1, с.122-123] | =91 |
| Поправка, Сф | [1, с. 123] график Сф=(ш rн2о) | =0,94 |
| Нормативный коэффициент теплоотдачи конвекцией от газов к фестону, н, | [1, с. 122, график 6.8] | 29 |
| Температура наружной поверхности загрязнения, tз, С | tcред+Δt | 422 |
| Коэффициент теплоотдачи излучением фестона, л, | л =н Еш | 62,37 |
| Нормативный коэффициент теплоотдачи излучением, п.н, | [1, с.141, граф 6.14] | 189 |
| Тепловосприятие фестона по уравнению теплопередачи, Qтф, |  |  |
| Необходимость тепловосприятия фестона, Qф, % |  | (256,0621-268,3986) /256,0621·100 =4,8178<5 % |

10.3 Расчет конвективного пароперегревателя

Конвективный пароперегреватель двухступенчатый, в первую ступень по ходу пара поступает пар из ширмового пароперегревателя и далее он проходит во вторую ступень, из которой уходит на работу паровых турбин и на другие потребности.

Дымовые газы же идут в начале через вторую ступень пароперегревателя, а потом через первую ступень. По этой причине тепловой расчет осуществляется сначала второй, а потом первой ступени пароперегревателя. Поскольку для упрощения расчета не рассчитывается потолочный пароперегреватель и другие поверхности нагрева, конвективный пароперегреватель выполняется в значительной степени конструктивным расчетом.

Теплосъем конвективного пароперегревателя примерно пополам разделим по первой и второй ступеням.

Расчет ведем согласно указаниям [1, с.92-98] со ссылками на другие страницы. В начале рассчитываем геометрические размеры конвективного пароперегревателя общие для обеих его ступеней.

###### Рисунок 1.4 - Эскиз конвективного пароперегревателя второй ступени

##### Таблица 9- Расчет пароперегревателя второй ступени

| Наименование величины | Расчетная формула или страница1 | Результат расчета |
| --- | --- | --- |
| Наружный диаметр труб, d, м | ### Из чертежа | 0,04 |
| Поперечный шаг, S1, м | ### Из чертежа | 0,12 |
| Продольный шаг, S2, м | ### Из чертежа | 0,1 |
| Относительный поперечный шаг, 1 |  | 3 |
| Относительный продольный шаг, 2 |  | 2,5 |
| Расположение труб | ### Из чертежа | ### Коридорное |
| Температура газов на входе во вторую ступень, V’п2, С | V’п2= V"ф | 934 |
| Энтальпия газов на входе во вторую ступень, Н’п2, | Н’п2= Н"ф | 8334,3849 |
| Температура газов на выходе из второй ступени, V"п2, С | Принимаем на 200 С ниже | 700 |
| Энтальпия газов на выходе из второй ступени, Н"п2, | Из таблицы расчета №6 | 6120,3549 |
| Тепловосприятие по балансу, Qбп2, | Qбп2=( Н’п2- Н"п2+Hпр) | 0,99(8334,3849-6120,3549+ +0,03173,0248)= 2197,0285 |
| Присос воздуха ,  | [1, с.52] и №5 расчета | 0,03 |
| Энтальпия присасываемого воздуха, Hпр, | №6 расчета | 173,0248 |
| Тепловосприятие излучением, Qлп2, |  |  |
| Лучевоспринимающая поверхность, Fлп2, м2 | Fлп2=аhгп2 | 12,05135=60,26 |
| Высота газохода, Hгп2, м | По чертежу | 5 |
| Теплота воспринятая паром, hп2, |  | =391,5557 |
| Снижение энтальпии в пароохладителе, hпо, | [1, с.78] | 75 |
| Энтальпия пара на выходе из пароперегревателя, h"п2, | По tпе и Рпе [7 Таблица 3] | 3447 |
| Энтальпия пара на входе в пароперегреватель, h’п2, | H’п2= h"п2-hп2+hпо | 3434,37-391,5537+75= =3117,8163 |
| Температура пара на выходе из ПП, t"п2, C | t"п2= t"пе | 545 |
| Тем-ра пара на входе в ПП, t’п2, C | [7 таблица 3] по Рпе и h’п2 | 454 |
| Средняя температура пара, tп2, C |  | 499,5 |
| Удельный объем пара, Vп2, | По tпе и Рпе [7] | 0,0225 |
| Число рядов труб по ходу газов в одном ходу пара, Z2, шт | Z2=ZP [1 , с.95] | 3 |
| Живое сечение для прохода пара, fп2, м2 |  | 0,202 |
| ### Скорость пара, п2, |  |  |
| Ср. температура газов, Vп2, C |  |  |
| Скорость дымовых газов, гп2, |  |  |
| Живое сечение для прохода газов, Fгп2, м2 | Fгп2=dhгп2-Z1hпп2d | 12,05135-994,5 0,04=42,4365 |
| Высота конвективного пучка, hпп2, М | По чертежу | 4,5 |
| Число труб в ряду, Z1, шт |  | 99 |
| Коэф-т теплоотдачи конвекцией от газов к пучку, к, | к =СSCZ CФнг | 10,920,9560=52,44 |
| Поправка на компоновку пучка, СS | [1, с.122] СS=(12) | 1 |
| Поправка на число поперечных труб, CZ | [1, с.123] СZ =(z2) | 0,92 |
| Поправка, CФ | [1, с.123] СФ=(zН2О,Vп2) | 0,95 |
| Объемная доля водяных паров, rН2О | №5 расчета | 0,0798 |
| Нормативный коэффициент теплоотдачи конвекцией от газов, нг, | [1, с.122, график6.4] | 60 |
| Температура загрязненной стенки, tз, С |  | 719,025 |
| Коэф-т загр., , | [1, с.142] | 0,0043 |
| Коэффициент теплоотдачи конвекцией от стенки к пару, 2, | [1, с.132 график6.7] 2=Сdнп | 2160 |
| Теплообменная поверхность нагрева, Fп2, , м2 | Fп2=Zxdhпп2Z1Z2 | 1680 |
| Число ходов пара, Zx, шт | Принято конструктивно | 10 |
| Коэффициент теплоотдачи излучением, л, | л=нлП2 | 188∙0,26=48,88 |
| Эффективная толщина излучающего слоя, S, м |  | 0,31 |
| Коэф-т ослабления лучей в чистой газовой среде, Kг, | [1, с.138 рисунок 6.12] | 9,5 |
| Коэффициент ослабления лучей частицами летучей золы, Kз, | [1, с.140 рисунок 6.13] | 90 |
| Объемная доля трехатомных газов, Rп | №5 расчета | 0,2226 |
| Концентрация золовых частиц, зл | №5 расчета | 0,0669 |
| Оптическая толщина, КРS, | KPS=( kг rп+ kззл) РS | (9,50,2226+900,0669) 0,10,31=0,2522 |
| Коэффициент излучения газовой среды, П2 | [1, с.44 рисунок 4.3] | 0,26 |
| Нормативный коэффициент теплоотдачи излучением, нл, | [1, с.144 рисунок 6.14] | 188 |
| Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке, 1, | 1=к+л | 52,44+48,88=161,32 |
| Коэффициент теплопередачи, Кп2, |  | =62,9072 |
| Коэффициент тепловой эффективности,  | [1, с.145 таблица 6.4] | 0,65 |
| Большая разность температур на границах сред, tб, С | Из прилагаемого графика | 480 |
| Меньшая разность температур на границах сред, tм, С | Из прилагаемого графика | 155 |
| Температурный напор (прямоток) tП2, С |  |  |
| Тепловосприятие второй ступени пароперегревателя, Qт.п2, |  | 168062,9072288 /14431,9=2109,0099 |
| Несходимость тепловосприятия, Qт.п2, % |  | /(2197,0285-2109,0099) 100/2197,0285/∙100 =4,01 расчет окончен |

Рисунок 1.5 - График изменения температур в ПП II

10.3.1 Расчет конвективного пароперегревателя первой ступени

Таблица 10

| Наименование величины | Расчетная формула или страница1 | Результат расчета |
| --- | --- | --- |
| Температура газов на входе в первую ступень, V’п1, С | V’п1= V" п2 | 700 |
| Энтальпия газов на входе в первую ступень, Н’п1, | Н’п1= Н" п2 | 6120,3549 |
| Энтальпия пара на входе в пароперегреватель, h’п1, | h’п1= h"ш | 2852,2 |
| Энтальпия пара на выходе из ПП, h"п1, | h"п1= h’п2 | 2820,206 |
| Теплота восприятия пара, hп1, | hп1= h"п1- h’п1 | 3130,4443-2820,206=310,2383 |
| Тепловосприятие по балансу, Qбп1, |  |  |
| Присос воздуха на первую ступень,  | №5 расчета | 0,03 |
| Энтальпия газов на выходе из первой ступени, Н"п1, |  |  |
| Температура пара на выходе из пароперегревателя, t"п1, C | t"п2= t’п2 | 454 |
| Температура пара на входе в пароперегреватель, t’п1, C | t’п2= t"ш | 362 |
| Средняя температура пара, Tп1 C, |  | 408 |
| Удельный объем пара, Vп1, | По tпе и Рпе [7] | 0,01774 |
| Число рядов труб по ходу газов в одном ходу пара, Z2, шт | Как во второй ступени | 2 |
| Число труб в ряду, Z1, шт | Как во второй ступени | 99 |
| Живое сечение для прохода пара, fп1, м2 | Fп1= fп2 | 0,202 |
| Скорость пара, п1, |  | =7,8 |
| Коэффициент теплоотдачи конвекцией от газов к пучку, к, | к =СSCZ CФнг | 10,920,9869=56,8 |
| Поправка на компоновку пучка, СS | [1, с.122] СS=(12) | 1 |
| Поправка на число поперечных труб, CZ | [1, с.123] СZ =(z2) | 0,92 |
| Поправка CФ, | [1, с.123] СФ=(zН2О,Vп2) | 0,98 |
| Объемная доля водяных паров, rН2О | №5 расчета | 0,0780 |
| Температура газов на выходе из первой ступени, V"п1, С | №6 расчета по Н"п1 | 448 |
| Средняя температура газов, Vп1, С |  |  |
| Скорость дымовых газов, гп1, |  |  |
| Живое сечение для прохода газов, Fгп1, м2 | Fгп1= Fгп2 | 42 |
| Нормативный коэффициент теплоотдачи конвекцией от газов, нг, | [1, с.122 , график6.4] | 63 |
| Температура загрязненной стенки , tз, С |  | =411 |
| Коэффициент загрязнения, , | [1, с.142] | 0,0038 |
| Коэффициент теплоотдачи конвекцией от стенки к пару, 2, | [1, с.132, график6.7] 2=Сdнп | 2540 |
| Теплообменная поверхность нагрева, Fп1, м2 | Fп1=Zxdhпп1Z1Z2 | 223,140,044,5993=3693 |
| Число ходов пара, Zx, шт | Принято конструктивно | 22 |
| Высота конвективного пучка, hпп1, м | ### Hпп1= hпп2 | 4,5 |
| Коэффициент теплоотдачи излучением, л, | л=нлП2 | 95∙0,26=24,7 |
| Эффективная толщина излучающего слоя, S, м | Принимаем из расчета второй ступени | 0,31 |
| Коэф. ослабле ния лучей в чистой газовой среде, Kг, | [1, с.138, рисунок 6.12] | 2,3 |
| Коэф-т ослабл. лучей частицами летучей золы, Kз, | [1, с.140, рисунок 6.13] | 100 |
| Объемная доля трехатомных газов, Rп | №5 расчета | 0,2175 |
| Концентрация золовых частиц, зл | №5 расчета | 0,0671 |
| Оптическая толщина, КРS, | KPS=( kг rп+ kззл) РS | (2,30,2175+1000,0671) 0,031=0,2235 |
| Коэф-т излуч. газовой среды, П1 | [1, с.44, рисунок 4.3] | 0,19 |
| Нормативный коэф-т излучением, нл, | [1, с.144, рисунок 6.14] | 95 |
| Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке, 1, | 1=к+л | 56,8+24,7=81,5 |
| Коэффициент теплопередачи, Кп1, |  | =51,33 |
| Коэффициент тепловой эффективности,  | [1, с.145, таблица 6.4] | 0,65 |
| Большая разность температур на границах сред, tб, С | V’п1-t"п1 | 246 |
| Меньшая разность температур на границах сред, tм, С | V"п1-t’п1 | 86 |
| Температурный напор (прямоток), tП2, С |  |  |
| Тепловосприятие второй ступени пароперегревателя, Qт.п1, |  | 3693·51,33·153 /14431,9=2001,8914 |
| Несходимость тепловосприятия, Qт.п1, % |  | (1910,6272-2001,8914) ·100/1910,6272=4,78<5% расчет окончен |

10.4 Расчет водяного экономайзера и воздухоподогревателя

10.4.1 Расчет второй ступени экономайзера

Таблица 11- Расчет ВЭК II

| Наименование величины | Расчетная формула или страница 1 | ##### Результат расчета |
| --- | --- | --- |
| Наружный диаметр труб, d, м | ### Из чертежа | 0,032 |
| Внутренний диаметр труб, dвн, м | ### Из чертежа | 0,025 |
| Поперечный шаг, S1, мм | ### Из чертежа | 80 |
| Продольный шаг, S2, мм | ### Из чертежа | 64 |
| Эффективная толщина излучающего слоя, S, м |  |  |
| Число рядов труб, ZР, шт. | ### [1, с.99] | 4 |
| Число труб в ряду при параллельном расположении Z1, шт. |  | =150 |
| Живое сечение для прохода воды, Fвх, м2 |  |  |
| Скорость воды, вх, |  | 88,88·0,00134/0,294=0,4051 |
| Средний удельный объем воды, Vвэ, | ### [7, таблица 3] по Рпв и tэ | 0,00134 |
| Число рядов труб по ходу газа, Zг, шт. | ### По чертежу | 4 |
| Глубина конвективной шахты, шк, м | ### По чертежу | 6,450 |
| Длинна труб по глубине конвективной шахты, Lэ2, м | ### По чертежу | 6,2 |
| Живое сечение для прохода газов, Fжэ2, м2 | ### ашк- Z1dLэ2 | 12,05136,45-150 0,0326,2=48,2592 |
| Поверхность нагрева, Fэ2, м2 | ### Fэ2= Lэ2Z1Z2 ZР | 3,140,0326,215044=1495,1424 |
| Температура газов на входе во вторую ступень, V’э2, С | V’э2= V"п1 | 448 |
| Энтальпия газов на входе во вторую ступень, Н’э2, | Н’э2= Н"п1 | 4195,6192 |
| Температура газов на выходе из второй ступени, V"э2, С | Принимаем с последующим уточнением | 420 |
| Энтальпия газов на выходе из второй ступени, Н"э2, | №6 расчета | 3680,778 |
| Энтальпия воды на выходе из водяного экономайзера, h" э2, | ### Hпе+ hпо- (Qлт+Qш+Qп1+Qп2) | 3434,37+75-14,4319/88,88 (7849,8419+268,39+ +883,809+2109,0099+2001,8914)= =1380,1545 |
| Температура воды на выходе из водяного экономайзера, t"э2, С | ### [7, таблица 3] по Рпв и ### h"э2 | 282 |
| Тепловосприятие по балансу, Qбэ2, | Qбэ2=( Н’э2- Н"э2+Hпр) | 0,99(4195,6192-3680,778 + 0,02173,0248)=513,1187 |
| Присос воздуха,  | [1, с.52] и №3.6 расчета | 0,02 |
| Энтальпия присасываемого воздуха, Hпр, | №5 расчета | 173,0248 |
| Энтальпия воды на входе во вторую ступень, h’э2, |  | 1380,1545-(513,1187·14,4319/88,88)=1296,8368 |
| Температура воды на входе в экономайзер, t’э2, С | ### [7, таблица 3] | 264 |
| Температурный напор на выходе газов, , С | ### V’э2- t"э2 | 166 |
| Температурный напор на входе газов, , С | ### V"э2- t’э2 | 156 |
| Средне логарифмическая разность температур, tэ2, С |  | 161 |
| Средняя температура газов, Vэ2, С |  |  |
| Средняя тем-ра воды, tэ2, С |  |  |
| Тем-ра загрязненной стенки, tзэ2, С | ### Tзэ2= tэ2+t | 273+60=333 |
| Средняя скорость газов, гэ2, |  |  |
| Коэффициент теплоотдачи конвекцией от газов к шахматному пучку, к, | к =СSCZ CФнг | 0,70,750,9856= =28,2975 |
| Поправка на компоновку пучка, СS | [1, с.122] СS=(12) | 0,7 |
| Поправка на число поперечных труб, CZ | [1, с.123] СZ =(z2) | 0,75 |
| Поправка, CФ | [1, с.123] СФ=(zН2О,Vп2) | 0,98 |
| Объемная доля водяных паров, rН2О | №5 расчета | 0,0766 |
| Относ. попереч. шаг, 1 |  | 2,5 |
| Относ. продольный шаг, 2 |  | 2 |
| Норм. Коэф-т теплоотдачи конвекцией от газов, нк, | [1, с.124] | 56 |
| Коэффициент теплоотдачи излучением, 1, | ### нлэ2 | 56∙0,180=10,08 |
| Коэффициент ослабления лучей в чистой газовой среде, Kг, | [1, с.138, рисунок 6.12] | 14,5 |
| Коэффициент ослабления лучей частицами летучей золы, Kз, | [1, с.140, рисунок 6.13] | 108 |
| Объемная доля трехатомных газов, rп | №5 расчета | 0,2135 |
| Концентрация золовых частиц, зл | №5 расчета | 0,0672 |
| Оптическая толщина, КРS, | KPS=( kг rп+ kззл) РS | (14,50,2135+1080,0672) 0,10,156=0,1615 |
| Коэффициент излучения газовой среды, э2 | [1, с.44, рисунок 4.3] | 0,180 |
| Нормативный коэффициент теплоотдачи излучением, нл, | [1, с.144, рисунок 6.14] | 58 |
| Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке, 1, | 1=к+л | 28,2975+10,08=38,3775 |
| Коэффициент теплопередачи, Кэ2, |  | =31,2149 |
| Коэффициент загрязнения стенки, , | ### [1, с.143, рисунок 6.16] | 0,0059 |
| Тепловосприятие второй ступени пароперегревателя, Qт.э, |  | =520,6512 |
| Несходимость тепловосприятия Qтэ2, % |  | (513,1187-520,6512) ·100/513,1187=1,47<2 расчет окончен |

10.4.2 Расчет второй ступени воздухоподогревателя

Весь воздухоподогреватель выполнен двухпоточным двухступенчатым. Расчет выполняется согласно рекомендациям. Расчет второй ступени выполняется и вводится в ниже следующую таблицу.

Таблица 12- Расчет ВЗП II

| Наименование величины | Расчетная формула или страница1 | Результат расчета |
| --- | --- | --- |
| Наружный диаметр труб, d, мм | ### Из чертежа | 40 |
| Внутренний диаметр труб, dвн, мм | ### Из чертежа | 37 |
| Поперечный шаг, S1, мм | ### Из чертежа | 60 |
| Продольный шаг, S2, мм | ### Из чертежа | 45 |
| Глубина установки труб, вп, м | ### Из чертежа | 42 |
| Число труб в ряду, Z1, шт |  | =200 |
| Число рядов труб, Z2, шт |  | =92 |
| Длина труб воздухоподогревателя, Lвп2, м | ### Из чертежа | 2,5 |
| Поверхность нагрева, Fвп2, м2 | ### Fвп2=d Lвп2 Z1 Z2 | 3,14 0,042,5200 92=6066,48 |
| Сечение для прохода газов по трубам, Fгвп2, м2 |  | =19,7738 |
| Температура воздуха на выходе из второй ступени воздухоподогревателя, t"вп2, С | ### №3 расчета | 300 |
| Энтальпия этого воздуха, h"вп2, | ### №6 расчета | 2615,8274 |
| Температура газов на входе во вторую ступень, V’ вп2, С | ### V’ вп2= V"э2 | 420 |
| Энтальпия газов на входе во вторую ступень, Н’вп2, | ### Н’вп2= Н"э2 | 3680,778 |
| Температура воздуха на входе во вторую ступень, t’вп2, С | ### Принимаем с последующим уточнением | 220 |
| Энтальпия этого воздуха, h’вп2, | ### №6 расчета | 1910,649 |
| Тепловосприятие первой ступени, Qбвп2, |  |  |
| Отношение количества воздуха за вп к теоретически необходимому, вп | ### вп=т- т - пл +0,5 вп | 1,2-0,08-0,04+ +0,50,03=1,11 |
| Присос воздуха в топку,  т | ### [1, с.19, таблица 1.8] | 0,08 |
| Присос воздуха в вп,  вп | ### [1, с.19, таблица 1.8] | 0,03 |
| Присос воздуха в пылесистему,  пл | ### [1, с.18] | 0,04 |
| Энтальпия газов на выходе из вп, Н"вп2, |  |  |
| Температура этих газов, V"вп2 С | ### №6 расчета | 328 |
| Средняя температура газов, Vвп2, С |  |  |
| Скорость дымовых газов, вп2, |  | =9,0635 |
| Коэффициент теплоотдачи конвекцией от газов, к, | к = CL CФн | 3311,05=34,65 |
| Нормативный коэффициент теплоотдачи конвекцией , н, | [1, с.130] н=(вп2,dвн) | 33 |
| Поправка на относительную длину трубок, CL | [1, с.123] СL =(Lвп2/dвн) | 1 |
| Поправка, CФ | [1, с.130] СФ=(rН2О,Vвп2) | 1,05 |
| Объемная доля водяных паров, rН2О | №5 расчета | 0,0752 |
| Коэффициент теплоотдачи излучением от газов к поверхности, л, | л=0,5(нлэ2) | 10,08/2=5,04 |
| Коэффициент теплоотдачи от газов к поверхности, 1, | ### 1=к+л | 34,65+5,047=39,69 |
| Коэффициент теплоотдачи от поверхности к воздуху, 2, | ### 2=к [1, с.177, таблица 6.2] | 34,65 |
| Коэффициент теплопередачи, К, |  |  |
| Коэффициент использования ВЗП,  | [1, с.147, таблица 6.6] | 0,9 |
| Температурный напор на входе газов, tб, С | V’вп2-t"вп2 | 420-300=120 |
| Температурный напор на выходе газов, tм, С | V" вп2-t’ вп2 | 328-220=144 |
| Средний температурный напор, tвп2, С |  |  |
| Тепловосприятие второй ступени пароперегревателя, Qт.вп2, |  | 18,4996·114·5700/14431,9=832,9492 |
| Несходимость тепловосприятия, Qт.вп2, % |  | (793,3257-832,9492) ·100/793,3257=4,99<5 % расчет окончен |

# 10.4.3 Расчет первой ступени водяного экономайзера

Расчет проводится согласно рекомендациям данным для расчета второй ступени экономайзера

Таблица 13

| Наименование величины | Расчетная формула или страница1 | Результат расчета |
| --- | --- | --- |
| Наружный диаметр труб, d, мм | ### Из чертежа | 32 |
| Внутр. диаметр труб, dвн, мм | ### Из чертежа | 25 |
| Поперечный шаг, S1, мм | ### Из чертежа | 80 |
| Продольный шаг, S2, мм | ### Из чертежа | 64 |
| Число рядов труб на выходе из коллектора, ZР, шт | ### [1, с.99] | 2 |
| Число труб в ряду, Z1, шт |  | (12,0513-0,08)0,08=150,2 |
| Число рядов труб, Z2, шт | ### Принимаем с последующим уточнением | 28 |
| Живое сечение для прохода газов, Fжэ1, м2 | ### Fжэ1= Fжэ2 | 48,2592 |
| Поверхность нагрева, Fэ1, м2 | ### Fэ1= Lэ1Z1Z2 ZР | 3,140,0326,2150,228 2=5239,9757 |
| Длина трубок в экономайзере, L э1, м | ### из чертежа | 4,3 |
| Температура газов на входе в первую ступень, V’э1, С | V’э1= V"вп2 | 328 |
| Энтальпия газов на входе в первую ступень, Н’э1, | Н’э1= Н"вп2 | 2874,3385 |
| Тем-ра воды на входе в первую ступень, t’э1, С | ### t’э1= tпв | 240 |
| Энтальпия воды на входе в первую ступень, h’э1, | ### [1, таблица 3] по Рпв | 1239,5 |
| Тем-ра воды на выходе из первой ступени, t’’э1, С | ### t’’э1= t’э1 [1, с.72] | 264 |
| Энтальпия воды на выходе из первой ступени, h’’э1, | ### h’’э1= h’э1 | 1296,8368 |
| Тепловосприятие по балансу, Qбэ1, |  | 88,88·(1296,8368-1239,5)/14,4319=353,1132 |
| Энтальпия газов на выходе из ВЭК, Н"э1, |  | 2874,3385+0,02·173,0248-353,1132/0,99=2531,3735 |
| Изменение избытка воздуха в первой ступени, э1 | ### №5 расчета | 0,02 |
| Температура газа на выходе из вэ, V"э1, С | ### №5 расчета | 251 |
| Средняя температура воды, tэ1, С |  | (240+264)/2=252 |
| Средняя температура газов, Vэ1, С |  |  |
| Средняя скорость газов, гэ1, |  | 14,4319·5,24·(374+273)/ (273·48,2592)=3,7138 |
| Коэффициент теплоотдачи конвекцией от газов к шахматному пучку, к, | к =СSCZ CФн | 580,75 0,799=30,1455 |
| Поправка на компоновку пучка, СS | Из расчета второй ступени | 0,7 |
| Поправка на число поперечных труб, CZ | [1, с.125] СZ =(z2) | 0,75 |
| Поправка, CФ | [1, с.123] СФ=(rН2О,Vэ1) | 0,99 |
| Объемная доля водяных паров, rН2О, | №5 расчета | 0,0738 |
| Нормативный коэффициент теплоотдачи конвекцией от газов, н, | [1, с.124] н=( гэ1d) | 58 |
| Коэффициент теплоотдачи излучением, 1, | ### 1=к | 30,1455 |
| Коэффициент теплопередачи, Кэ1, |  | 30,1455/(1+0,0063·30,1455)=25,3349 |
| Коэффициент загрязнения стенки, , | ### [1, с.143, рисунок 6.16] | 0,0063 |
| Температурный напор на выходе газов, , С | ### V’э1- t"э1 | 328-264=64 |
| Температурный напор на входе газов, , С | ### V"э1- t’э1 | 251-240=11 |
| Средний температурный напор, tэ1, С |  | (64+11)/2=37,5 |
| Тепловосприятие первой ступени экономайзера, Qт.э, |  | 55239,9757·25,3349·37,5/14431,9=344,95 |
| Несходимость тепловосприятия, Qтэ1, % |  | (353,1132-344,95) ·100/353,1132=2,31 расчет окончен |

# 10.4.4 Расчет первой ступени воздухоподогревателя

Диаметры трубок, их длину шага и количество, а так же глубину установки в конвективной шахте принять из расчета второй ступени воздухоподогревателя.

Таблица 14

| Наименование величины | Расчетная формула или страница1 | Результат расчета |
| --- | --- | --- |
| Поверхность нагрева, Fвп1, м2 | ### Fвп1= 3d Lвп1 Z1 Z2 | 18200,34 |
| Сечение для прохода газов по трубам, Fгвп1, м2 | ### Из расчета второй ступени | 19,7738 |
| Температура газов на входе в первую ступень, V’вп1, С | V’вп1= V’’э1 | 251 |
| Энтальпия газов на входе в первую ступень, Н’вп1, | Н’вп1= Н’’э1 | 2531,3735 |
| Температура воздуха на входе в первую ступень, t’вп1, С | ### №6 расчета | 30 |
| Энтальпия воздуха на входе в первую ступень, h’вп1, | ### №6 расчета | 267,2652 |
| Температура воздуха на выходе из первой ступени, T’’вп1, С | ### t’’вп1= t’вп2 | 170 |
| Энтальпия этого воздуха, H’’вп1, | ### №6 расчета | 1539,0148 |
| Тепловосприятие первой ступени, Qбвп1, |  |  |
| Отношение количества воздуха за вп к теоретически необходимому, вп | ### Из расчета второй ступени воздухоподогревателя | 1,11 |
| Присос воздуха в воздухоподогреватель,  вп1 | ###  вп1= вп2 | 0,03 |
| Энтальпия газов на выходе из взп, Н"вп1, |  | 2531,3735+0,03·173,0248-1430,7183/0,99=1091,3942 |
| Температура газов на выходе, V’’вп1, С | №6 расчета по Н"вп1 | 121 |
| Средняя температура газов, Vвп1, C |  | (251+121)/2=186 |
| Ср. скорость газов, гвп1, |  | 14,4319·5,24·(186+273)/(273·19,7738)=6,43 |
| Коэффициент теплоотдачи конвекцией от газов к поверхности, к, | к =СL CФн | 1,1126= 28,6 |
| Нормативный коэффициент теплоотдачи конвекцией от газов, н, | [1, с.130, рис. 6.6 ] н=( гэ1dвн) | 26 |
| Поправка на относительную длину трубок, CL | [1, с.123] СL =(Lвп1/dвн) | 1,1 |
| Поправка, CФ | [1, с.130] СФ=(zН2О,Vвп1) | 1 |
| Объемная доля водяных паров, rН2О | №5 расчета | 0,0725 |
| Коэффициент теплоотдачи излучением от газов к поверхности, л, | л=0,5(нлξэ2) | 0,5∙0,180∙26=2,34 |
| Коэффициент теплоотдачи от газов к поверхности, 1, | ### 1=к+л | 28,6+2,34=30,94 |
| Коэффициент теплоотдачи от поверхности к воздуху, 2, | ### 2=к [1, с.177, таблица 6.2] | 28,6 |
| Коэффициент теплопередачи, К, |  | 0,9·30,94·28,6/(30,94+28,6)=13,3758 |
| Коэффициент использования воздухоподогревателя,  | [1, с.147, таблица 6.6] | 0,9 |
| Температурный напор на входе газов, tб, С | V’вп1-t"вп1 | 251-170=81 |
| Температурный напор на выходе газов, tм, С | V"вп1-t’вп1 | 121-30=91 |
| Средний температурный напор, tвп1, С |  | (81+91)/2=86 |
| Тепловосприятие первой ступени пароперегревателя, Qт.вп1, |  | 18200,34·13,3758·86/14431,9=1450,6895 |
| Несходимость тепловосприятия, Qт.вп1, % |  | (1430,7183-1450,6895) ·100/1430,7183=1,39% расчет окончен |

11. Определение неувязки котлоагрегата

Расчет сведен в таблицу 15

| Потеря тепла с уходящими газами, q2, % |  | =4,6498 |
| --- | --- | --- |
| КПД, пг, % | пг=100-(q2+ q3+ q4+ q5+ q6) | 100-(4,6498+0+0,5+0,48+0,9615)=93,4087 |
| Расход топлива, В, |  |  |
| Тепло воздуха, Qв, |  |  |
| Полезное тепловыделение в топке, Qт, |  |  |
| Удельное тепловосприятие топки, Qлт, |  |  |
| Определение неувязки, /ΔQ/ | пг - (Qлт+Qш+Qп1+Qп2 + QЭ1+ QЭ2+ QП1+ QП1)(100 –q4/100) | 16606,154*0.934087 – (7849,841972+883,809+2109,0099+2001,8914+520,6512+344,95+832,9492+1450,6895)*(100-1.5/100)=-426,6607 |
| Несходимость баланса, /Q/, % | /ΔQ/*100/ | 426,6607*100/16606,154=2,5733% |

Список используемой литературы

- Компоновка и тепловой расчет парового котла: Учеб. пособие для вузов/ Ю.М. Липов, Ю.Ф. Самойлов, Т.В. Виленский. – М.: Энергоатомиздат, 1988.- 208 с.: ил.

- Теплоэнергетика и теплотехника. Общие вопросы. Справочник. //Под ред. Григорьев В.А., Зорин В.М. – М.: Энергия, 1980.

- Котельные установки и парогенераторы (тепловой расчет парового котла): Учебное пособие / Е.А. Бойко, И.С. Деринг, Т.И. Охорзина. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2005. 96 с.

- Котельные установки и парогенераторы (конструкционные характеристики энергетических котельных агрегатов): Справочное пособие для курсового и дипломного проектирования студентов специальностей 1005 – "Тепловые электрические станции", 1007 – "Промышленная теплоэнергетика" / Сост. Е.А. Бойко, Т.И. Охорзина; КГТУ. Красноярск, 2003. 223с.