МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра ТЭС

# КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО ПАРОВЫМ КОТЛАМ

Тепловой расчет парогенератора ГМ-50-1

## Выполнил: студент группы III-1xx

Антонов П.А.

### Иваново2003

Оглавление

Введение

Аннотация

Последовательность пуска котла

Плановый останов котла

I. Составление расчётно-технологической схемы трактов парового котла.

- Выбор коэффициентов избытка воздуха

- II. Топливо и продукты горения

III. Определение расчётного расхода топлива

- IV. Выбор схемы сжигания топлива

V. Поверочный расчёт топки

V.1. Определение конструктивных размеров и характеристик топки

V.2. Расчёт теплообмена в топке

VI. Поверочный расчёт фестона

VII. Определение тепловосприятий пароперегревателя, экономайзера, воздухоподогревателя и сведение теплового баланса парового котла

VIII. Поверочно-конструкторский расчёт пароперегревателя

IX. Поверочно-конструкторский расчёт хвостовых поверхностей нагрева

IX.I Расчёт водного экономайзера

IX.II Расчёт воздушного подогревателя

Список литературы

ВВЕДЕНИЕ

Парогенератор ГМ-50-1.

Топочная камера обьемом 144 м  полностью экранирована трубами 603мм, расположенными с шагом 70 мм. Трубы фронтового и заднего экранов образуют под топки. Экраны разделены на восемь самостоятельных циркуляционных контуров.

На боковых стенах топочной камеры размещены по три основные газомазутные горелки, с фронта – две дополнительные. В барабане находится чистый отсек первой ступени испарения с внутрибарабанными циклонами. Вторая ступень вынесена в выносные циклоны Ø 377 мм.

Пароперегреватель – конвективный, горизонтального типа, змеевиковый, двухступенчатый, с шахматным расположением труб  323 мм и поперечным шагом 75 мм.

Экономайзер – стальной, гладкотрубный, змеевиковый, кипящего типа, двухблочный, с шахматным расположением труб  283 мм. Продольный шаг – 50 мм, поперечный – 70 мм.

Воздухоподогреватель - стальной, трубчатый, одноступенчатый, трехходовый, с шахматным расположением труб 401,5мм. Поперечный шаг труб - 60 мм, продольный – 42 мм.

Технические и основные конструктивные характеристики парогенератора приведены в аннотации.

АННОТАЦИЯ

В данном курсовом проекте производится расчет парогенератора ГМ-50-1, исходя из следующих данных:

1. Тип котла ГМ-50-1__________________________

2. Номинальная паропроизводительность ДК = 50 т/ч

3. Рабочее давление в барабане котла РК = 45 кгс/см2

4. Рабочее давление на выходе из пароперегревателя РПЕ = 40 кгс/см2

5. Температура перегретого пара tПЕ = 440 °С

6. Температура питательной воды tПВ = 140 °С

7. Температура уходящих газов tУХ = 150 °С

8. Температура горячего воздуха tГВ = 220 °С

9. Вид и марка топлива мазут м/с (№ 96)_____________

10. Тип топочного устройства: камерная.

В результате произведенного расчета в конструкцию парового котла внесены следующие изменения:

В пароперегревателе добавлены две петли.

Расчётная поверхность пароперегревателя – 296,26 м.

В экономайзере убрана одна петля во втором пакете.

Расчётная поверхность экономайзера – 412,65 м.

Высота газохода для размещения экономайзера – 2,425 м.

Расчётная поверхность ВЗП - 1862,88 м.

Число ходов по воздуху n = 3.

Высота хода по воздуху h = 2,161 м.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПУСКА КОТЛА

- Внешний осмотр (исправность горелок, вентиляторов, дымососов; топка, газоходы, арматура (запорная, регулирующая); КИП; автоматика, подвод напряжения).

- Открывают воздушники, линию рециркуляции ЭКО, линию продувки пароперегревателя, закрывают дренажи, клапан непрерывной продувки, главные паровые задвижки 1 и 2.

- Котел заполняют деаэрированной водой с температурой 60-70 и контролируют разность температур. Время заполнения водой 1-1,5ч. Заполнение заканчивается, когда вода закрывает опускные трубы.

- Включают дымосос и вентилируют топку и газоходы 10-15 мин.

- Устанавливают разряжение  и включают мазутные растопочные форсунки , чтобы при отсутствии пара .

- При появлении пара из воздушников-2, их закрывают.

- Растопочный пар, расхолаживая пароперегреватель, выводиться через линии продувки пароперегревателя.

- При  продувают воздухоуказательные колонки и экранную систему.

- При открывают ГПЗ–1, закрывают линии продувки пароперегревателя, прогревают соединительный паропровод, выпуская пар через растопочный расширитель.

- Периодически подпитывают барабан водой и контролируют уровень воды.

- Увеличивают расход топлива до

- При включают непрерывную продувку.

13. При открывают растопочные РОУ, закрывают растопочный расширитель.

- При  и увеличивают нагрузку до 40%, открывают ГПЗ-2 и включают котел в магистраль.

- Переходят на основное топливо и увеличивают нагрузку до номинальной.

15. Включают автоматику.

ПЛАНОВЫЙ ОСТАНОВ КОТЛА

- Предупреждают турбинное отделение о снижении нагрузки

- Плавно снижают нагрузку до 40%.

- Прекращают подачу топлива и гасят топку.

- Вентилируют топку и газоходы 15 мин.

- Продувают трубную систему через дренажи. Через 8-14 часов продувку повторяют.

- Продувку пара осуществляют сначала через растопочное РОУ, потом через растопочный расширитель, а затем через линию продувки парогенератора.

7. Переодически подпитывая котел, следят за уровнем, чтобы Tcт(верх) - Тст(ниж) < 40 оС.

8. Скорость расхолаживания < 0,3 (оС/мин)

9. При температуре воды tв =50 оС и Р = 1 атм открывают дренажи и котел опорожняют, после чего выводят в ремонт.

I. Составление расчётно-технологической схемы трактов парового котла. Выбор коэффициентов избытка воздуха

1.1) Расчётно-технологическая схема трактов парового котла с отображением компоновки поверхностей нагрева представлена на рисунке 1.

1.2) Величина коэффициента избытка воздуха т’’ =1,1 при использовании жидкого топлива (малосернистый мазут). Значение присосов воздуха в газоходы для заданного парового котла:

| Элементы парового котла | Газоходы | Величина присоса  |
| --- | --- | --- |
| ## Топочная камера | Топки паровых котлов для жидкого топлива | 0,05 |
| Котельные пучки | Фестон | 0 |
| Пароперегреватели | Первичный пароперегреватель | 0,03 |
| Экономайзеры | Для котлов D50т/ч | 0,08 |
| Воздухоподогреватели(трубчатые) | Для котлов D50т/ч | 0,06 |

Коэффициенты избытка воздуха за каждым газоходом, а также их средние значения:

| № | Газоходы | Коэффициент избытка воздуха за газоходом ’’ | Величина присоса  | Средний коэффициент избытка воздуха в газоходе  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топка и фестон |  |  |  |
| 2 | Пароперегре-ватель | =1,13 |  |  |
| 3 | Экономайзер | =1,21 |  |  |
| 4 | Воздухоподо-греватели | +0,06=1,27 |  |  |

- II. Топливо и продукты горения

2.1) Вид топлива: Мазут малосернистый (№96)

| ## Wp | Ap | Sp | Сp | Нp | Np | Op | Qp H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 0,05 | 0,3 | 84,65 | 11,7 | - | 0,3 | 9620 |

  - Объёмы воздуха и продуктов горения при =1,0 и 760 мм.рт.ст.:

- Расчитываем приведённую влажность WП и зольность АП

Для контроля проверим баланс элементарного состава:

- CP+ HP+ SP+ NP+ OP+ AP+ WP=100%

84,65%+11,7%+0,3%+0,3%+0,05%+3,0%=100%

2.3) При >1 объёмы продуктов горения, объёмные доли трёхатомных газов и водяных паров, безразмерную концентрацию золы, массу газов, их плотность расчитывают по всем газоходам для средних и конечных значений .

- Объёмы и массы продуктов горения, доли трёхатомных газов и водяных паров

| № | Величина | Единицы |  | АР=0,05% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Газоходы |  |  |  |
|  |  |  |  | Топка и фестон | Паропере-греватель | Экономай- зер | Воздухопо- догреватель |
| 1 | Коэф избытка воздуха за газоходом ’’ | - |  | 1,1 | 1,13 | 1,21 | 1,27 |
| 2 | Средний коэф избытка воздуха в газоходе  | - |  | 1,1 | 1,115 | 1,17 | 1,24 |
| 3 |  | м3/кг | за | 1,5271 | - | - | 1,5562 |
|  |  |  | ср | - | 1,5297 | 1,5391 | 1,5510 |
| 4 |  | м3/кг | за | 12,5591 | - | - | 14,3936 |
|  |  |  | ср | - | 12,7210 | 13,3145 | 14,0698 |
| 5 |  | -- | за | 0,1258 | - | - | 0,1098 |
|  |  |  | ср | - | 0,1242 | 0,1187 | 0,1123 |
| 6 |  | -- | за | 0,1216 | - | - | 0,1081 |
|  |  |  | ср | - | 0,1202 | 0,1156 | 0,1102 |
| 7 |  | -- | за | 0,2474 | - | - | 0,2179 |
|  |  |  | ср | - | 0,2445 | 0,2343 | 0,2225 |
| 8 |  | кг/кг | За | 16,2562 | - | - | 18,6140 |
|  |  |  | Ср | - | 16,4642 | 17,2271 | 18,1980 |
| 9 |  | кг/м3 | За | 1,2944 | - | - | 1,2932 |
|  |  |  | Ср | - | 1,2943 | 1,2939 | 1,2934 |

  - Энтальпию золы учитывают только в том случае, если приведённая зольность уноса золы из топки удовлетворяет условию (долю золы уносимую газами принимаем аун=0,95=95%):

 энтальпию золы не учитываем.

2.5) Энтальпии воздуха и продуктов горения по газоходам парового котла (ккал/кг)

| газоход | Тем-ра газов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топка и фестон (при т’’) | 2200 | 10218 | 8628 | 862,8 | 11080,80 | - |
|  | 2100 | 9701 | 8203 | 820,3 | 10521,30 | 559,50 |
|  | 2000 | 9187 | 7778 | 777,8 | 9964,80 | 556,50 |
|  | 1900 | 8676 | 7353 | 735,3 | 9411,30 | 553,50 |
|  | 1800 | 8168 | 6928 | 692,8 | 8860,80 | 550,50 |
|  | 1700 | 7665 | 6514 | 651,4 | 8316,40 | 544,40 |
|  | 1600 | 7163 | 6099 | 609,9 | 7772,90 | 543,50 |
|  | 1500 | 6664 | 5684 | 568,4 | 7232,40 | 540,50 |
|  | 1400 | 6170 | 5270 | 527 | 6697,00 | 535,40 |
|  | 1300 | 5679 | 4856 | 485,6 | 6164,60 | 532,40 |
|  | 1200 | 5193 | 4452 | 445,2 | 5638,20 | 526,40 |
|  | 1100 | 4719 | 4048 | 404,8 | 5123,80 | 514,40 |
|  | 1000 | 4248 | 3645 | 364,5 | 4612,50 | 511,30 |
|  | 900 | 3779 | 3252 | 325,2 | 4104,20 | 508,30 |
| Паропе-регреватель при пе’’ | 700 | 2862 | 2486 | 323,18 | 3185,18 | - |
|  | 600 | 2421 | 2106 | 273,78 | 2694,78 | 490,40 |
|  | 500 | 1994 | 1736 | 225,68 | 2219,68 | 475,10 |
|  | 400 | 1573 | 1375 | 178,75 | 1751,75 | 467,93 |
| Эконо-майзер при эк’’ | 500 | 1994 | 1736 | 364,56 | 2358,56 | - |
|  | 400 | 1573 | 1375 | 288,75 | 1861,75 | 496,81 |
|  | 300 | 1163 | 1022 | 214,62 | 1377,62 | 484,13 |
| Воздухо-ль при вп’’=ух | 300 | 1163 | 1022 | 275,94 | 1438,94 | - |
|  | 200 | 766 | 676 | 182,52 | 948,52 | 490,42 |
|  | 100 | 379 | 336 | 90,72 | 469,72 | 478,80 |

III. Определение расчётного расхода топлива

3.1) Располагаемое тепло топлива Qрр находим по формуле:

- Qрр=Qрн+Qв.вн+iтл

3.2) Величину тепла, вносимого воздухом, подогреваемом вне парового котла, Qв.вн учитывают только для высокосернистых мазутов. Топливо проектируемого котла - малосернистый мазут.

где (Ioв)’ при t’вп =100 oC  (Ioв)’=322 ккал/кг;

3.3) Величину физического тепла топлива находим по формуле:

iтл= Cтл tтл, где tтл =100 oC; Cтл =0,415+0,0006tтл=0,415+0,0006100=0,475 ккал/(кг oC);

iтл= 0,475100=47,5 ккал/кг;

3.4) Qрр=Qрн+iтл=9620+47,5=9667,5 ккал/кг;

3.5) Потери теплас химическим недожогом q3=0,5%;

с механическим недожогом q4=0,0%;

3.6) Потеря тепла с уходящими газами:

где (Ioхв) при t =30 oC; Ioхв=9,5Vo =9,510,62=100,89 ккал/кг;

Iух=709,135 ккал/кг; tух=150 oC; ух=1,27;

3.7) Потеря тепла от наружного охлаждения котла: q5=0,92% (при D = 50 т/ч);

3.8) КПД парового котла “брутто” находят по методу обратного баланса:

пк=100-(q2+ q3+ q4+ q5+ q6)=100-(6,01+0,5+0,92)=92,57 %;

Коэффициент сохранения тепла:

3.9) Расход топлива, подаваемого в топку:

где Qпк=Dк(Iпе- Iпв)1000; при Pпе = 40 кгс/см2 и tпе = 440oC  Iпе = 789,8 ккал/кг;

а при Pпв = 1,08Pб = 1,0845 = 48,6 кгс/см2 и tпв = 140oC  Iпе = 141,3 ккал/кг;

Qпк = 50(789,8- 141,3)1000=3,2425·107ккал/кг;

3.10) Расход топлива используют при выборе и расчёте числа и мощности горелочных устройств. Тепловой расчёт парового котла, определение объёмов дымовых газов и воздуха, количество тепла, отданного продуктами горения поверхностям нагрева, производятся по расчётному расходу фактически сгоревшего топлива с учетом механической неполноты горения:

- IV. Выбор схемы сжигания топлива

4.1) Схему топливосжигания выбирают в зависимости от марки и качества топлива. Подготовка к сжиганию мазута заключается в удалении из него механических примесей, повышении давления и подогрева для уменьшения вязкости.

4.2) В проектируемом паровом котле установлены горелки (в количестве трёх штук) с механическими форсунками суммарной производительностью 110120% от паропроизводительности котла; мазут подогревают до 100130оС. Скорость воздуха в самом узком сечении амбразуры должна быть 3040 м/с.

- V. Поверочный расчёт топки

Задачей поверочного расчёта является определение температуры газов на выходе из топки т’’ при заданных конструктивных размерах топки, которые определяют по чертежам парового котла.

V.1 Определение конструктивных размеров и характеристик топки

5.1.1) По чертежу парового котла определяем размеры топки и заполняем таблицу

| № | Наименование величин | Обозн. | Раз-ть | Источник или формула | Топочные экраны |  |  |  |  | Выход-ное окно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Фронтовой |  | Боко-вой | Задний |  |  |
|  |  |  |  |  | Осн. часть | Под |  | Осн. часть | Под |  |
| 1 | Расчётная ширина экранированной стенки | bст | м | чертёж или эскиз | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Освещённая длина стен | lст | м | чертёж или эскиз | 9,075 | 1,675 | - | 7,05 | 1,85 | 2,05 |
| 3 | Площадь стены | Fст | м2 | bст ·lст | 45,5 | 8,375 | 30,014 | 35,125 | 9,25 | 10,25 |
| 4 | Площадь стен, не занятых экранами | Fi | м2 | чертёж или эскиз | - | - | 0,9202 | - | - | - |
| 5 | Наружный диаметр труб | d | м | чертёж или эскиз | 0,06 |  |  |  |  |  |
| 6 | Число труб | Z | шт |  | 70 | 70 | 49 | 70 | 70 | - |
| 7 | Шаг труб | S | м |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - |
| 8 | Отн. шаг труб | S/d | - | - | 1,1667 |  |  |  |  |  |
| 9 | Расстояние от оси до обмуровки | е | м |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,065 | 0,065 | - |
| 10 | Относ.  | e/d | - | - | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 1,0833 | 1,0833 | - |
| 11 | Угловой к-т экрана | X | - | номо-грамма | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,985 | 0,985 | 1 |
| 12 | К-т загрязнения |  | - | таблица | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 13 | К-т тепловой эффективности экрана |  | - |  | 0,5445 | 0,5445 | 0,5445 | 0,54175 | 0,54175 | 0,55 |

5.1.2) Среднее значение коэффициента тепловой эффективности для топки в целом определяют по формуле:

5.1.3) Активный объём топочной камеры определяют по формуле:

Эффективная толщина излучающего слоя:

V.2 Расчёт теплообмена в топке

5.2.1) Расчёт основан на приложении теории подобия к топочным процессам. Расчётная формула связывает температуру газов на выходе из топки т’’ с критерием Больцмана Bo, степенью черноты топки ат и параметром М, учитывающим характер распределения температур по высоте топки и зависящим от относительного местоположения максимума температур пламени, который определяется схемой размещения и типом горелок.

При расчёте теплообмена используют в качестве исходной формулу:

Где Tт’’ = т’’ + 273 - абсолютная температура газов на выходе из топки, [K]; Ta = a + 273 -температура газов, которая была бы при адибатическом сгорании топлива, [K]; Bо – критерий Больцмана, определяемый по формуле:

Из этих формул выводятся рясчётные.

    - Определяем полезное тепловыделение в топке Qт и соответствующую ей адиабатическую температуру горения Та :

Где количество тепла, вносимое в топку с воздухом Qв, определяют по формуле:

Полезное тепловыделение в топке Qт соответствует энтальпии газов Iа, котрой располагали бы при адиабатическом сгорании топлива, т.е Qт= Iа  Та=2352,4 К;

    - Параметр М, характеризующий температурное поле по высоте топки, определяют по формуле:

М=А-Bxт; где А и В опытные коэффициенты, значения которых принимают: А=0,54; В=0,2; (при камерном сжигании мазута).

Относительное положение максимума температур факела в топке определяют по формуле:

Хт= Хг+ Х; где Хг – относительный уровень расположения горелок, представляющий собой отношение высоты расположения осей горелок hг (от пода топки) к общей высоте топки Нт (от пода топки до середины выходного окна из топки, т.е. Хг = hг/ Нт ); Х – поправка на отклонение максимума температур от уровня горелок, принимаемая для газомазутных топок с производительностью >35т/ч Х=0;

При расположении горелок в несколько ярусов и одинаковом числе горелок в ярусе высоту расположения определяют расстоянием от средней линии между ярусами горелок до пода или до середины холодной воронки; при разном числе горелок в каждом ярусе:

где n1, n2 и т.д. – число горелок в первом, втором и т.д. ярусах; h1г, h1г и т.д. – высота расположения осей ярусов.

М = 0,54·0,2·0,2459=0,4908

5.2.4) Степень черноты топки ат и критерий Больцмана В0 зависят от искомой температуры газов на выходе г’’.

Принимаем г’’ = 1100 0С:

Среднюю суммарную теплоёмкость продуктов сгорания определяют по формуле:

5.2.5) Степень черноты топки определяют по формуле:

где аф – эффективная степень черноты факела:

где асв и аг – степень черноты,которой обладал бы факел при заполнении всей топки соответственно только светящимся пламенем или только несветящимися трёхатомными газами; m – коэффициент усреднения, зависящий от теплового напряжения топочного объёма и m=0,55 для жидкого топлива.

Величины асв и аг определяют по следующим формулам:

Где Sт – эффективная толщина излучаемого слоя в топке; P – давление в топке, для паровых котлов, работающих без наддува Р = 1 кгс/см2.

Коэффициент ослабления лучей kг топочной средой определяют по номограмме.

Коэффициент ослабления лучей kс сажистыми частицами определяют по формуле:

где Tт’’ - температура газов на выходе из топки; Cр/Hp - соотношение содержания углерода и водорода в рабочей массе топлива;

5.2.6)тОпределяем количество тепла, переданное излучением в топке:

    - Определим тепловые нагрузки топочной камеры:

Удельное тепловое напряжение объёма топки:

Допуск 250300 Мкал/м3ч;

Удельное тепловое напряжение сечения топки в области горелок

VI Поверочный расчёт фестона

6.1) В котле, разрабатываемом в курсовом проекте, на выходе из топки расположен трёхрядный испарительный пучок, образованный трубами бокового топочного экрана, с увеличенным поперечными и продольными шагами и называемый фестон. Изменение конструкции фестона связано с большими трудностями и капитальными затратами, поэтому проводим поверочный расчёт фестона.

Задачей поверочного расчёта является определение температуры газов за фестоном ф’’ при заданных конструктивных размерах и характеристиках поверхности нагрева, а также известной температуре газов перед фестоном, т.е на выходе из топки.

  - По чертежам парового котла составляют эскиз фестона.

  - По чертежам парового котла составляем таблицу:

| Наименование величин | Обозн. | Раз-ть | Ряды фестона |  |  | Для всего фестона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| Наружный диаметр труб | d | м | 0,06 |  |  |  |
| Количество труб в ряду | z1 | -- | 23 | 23 | 24 | - |
| Длина трубы в ряду | lI | м | 2,3 | 2 | 1,275 | - |
| Шаг труб: поперечный | S1 | м | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| продольный | S2 | м | - | 0,35 | 0,775 | 0,5197 |
| Угловой коэф фестона | xф | - | - | - | - | 1 |
| Расположение труб | - | - | шахматное |  |  |  |
| Расчётная пов-ть нагрева | H | м2 | 9,966 | 8,666 | 5,765 | 24,3977 |
| Размеры газохода: высота | aI | м | 2,25 | 2,05 | 1,275 | - |
| ширина | b | м | 5 | 5 | 5 | - |
| Площадь живого сечения | F | м2 | 8,283 | 7,611 | 4,539 | 6,7646 |
| Относительный шаг труб: поперечный | S1/d | - | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| продольный | S2/d | - | - | 5,833 | 12,92 | 8,6616 |
| Эффективная толщина излучающего слоя | Sф | м | - | - | - | 2,03 |

Длину трубы в каждом ряду li определяем по осевой линии трубы с учётом её конфигурации от плоскости входа трубы в обмуровку топки или изоляцию барабана до точки перечения оси трубы каждого ряда с плоскостью ската горизонтального газохода. Количество труб в ряду z1 определяют по эскизу, выполнив по всей ширине газохода разводку труб экрана в фестон.

Поперечный шаг S1 равен утроенному шагу заднего экрана топки, т.к. этот экран образует три ряда фестона. Поперечные шаги для всех рядов и всего фестона одинаковы. Продольный шаг между первым и вторым рядами определяют как кратчайшее расстояние между осями труб этих рядов S2’, а между вторым и третьим рядами S2’’ как длину отрезка между осями труб второго и третьего рядов, соединяющего их на половине длины труб. Среднее значение продольного шага для фестона определяют с учетом расчетных поверхностей второго и третьего рядов труб, существенно различающихся по величине:

Принимаем xф = 1, тем самым увеличиваем конвективную поверхность пароперегревателя

(в пределах 5%), что существенно упрощает расчёт.

По S1ср и S2ср определяем эффективную толщину излучающего слоя фестона Sф

  - Расположение труб в пучке – шахматное, омывание газами – поперечное (угол отклонения потока от нормали не учитываем). Высоту газохода ‘а’ определяют в плоскости, проходящей по осям основного направления каждого ряда труб в границах фестона. Ширина газохода ‘b’ одинакова для всех рядов фестона, её определяют как расстояние между плоскостями, проходящими через оси труб правого и левого боковых экранов.

  - Площадь живого сечения для прохода газов в каждом ряду:

Fi = aib - z1 liпрd;

где liпр – длина проекции трубы на плоскость сечения, проходящую через ось труб расчитываемого ряда.

Fср находим как среднее арифметическое между F1 и F3.

6.6) Расчётная поверхность нагрева каждого ряда равна геометрической поверхности всех труб в ряду по наружному диаметру и полной обогреваемой газами длине трубы, измеренной по её оси с учётом конфигурации, т.е гибов в пределах фестона:

Нi = dz1i li;

где z1i – число труб в ряду; li – длина трубы в ряду по её оси.

Расчётная поверхность нагрева фестона определяют как сумму поверхностей всех рядов:

Нф = Н1 + Н2 + Н3 = 9,966+8,666+5,765 = 24,3977 м;

На правой и левой стене газохода фестона расположена часть боковых экранов, поверхность которых не превышает 5% от поверхности фестона:

Ндоп = Fст·xб = (1,7062 + 1,7062)·0,99 = 3,3782  Нф’ = Нф + Ндоп = 27,776 м;

6.7) Составляем таблицу исходных данных для поверочного теплового расчёта фестона.

  - Ориентировочно принимают температуру газов за фестоном на 301000С ниже, чем перед ним:

| Наименование величин | Обозначение | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура газов перед фестоном | ф’=т’’ | 0С | 1053,4 |
| Энтальпия газов перед фестоном | I ф’=I т’’ | ккал/кг | 4885,534 |
| Объёмы газов на выходе из топки при т | Vг | м3/кг | 12,559 |
| Объёмная доля водяных паров | rH2O | -- | 0,1216 |
| Объёмная доля трёхатомных газов | rRO2 | -- | 0,2474 |
| Температура состояния насыщения при давлении в барабане Рб=45кгс/см2 | tн | 0С | 256,23 |

Для газов за фестоном находим энтальпию при

и по уравнению теплового баланса определяем тепловосприятие фестона:

6.9 Уравнение теплопередачи для всех поверхностей нагрева записывают в следующем виде:

где k - коэффициент теплопередачи, t - температурный напор,

Н - расчётная поверхность нагрева.

6.9.1)При сжигании мазута коэффициент теплопередачи определяют по формуле:

Где к - коэффициент теплоотдачи конвекцией; л - коэффициент теплоотдачи излучением газового объёма в трубном пучке;  - коэффициент тепловой эффективности поверхности;  = 1.

6.9.2) Для определения к (коэффициента теплоотдачи конвекцией от газов к стенке труб) рассчитаем среднюю скорость газового потока:

 для фестона при скорости газов 8,903 м/с равен 0,6.

Для нахождения к по номограммам определяем н=59 ккал/м2чоС и добавочные коэффициенты: Сz=0,88; Сф=0,85; Сs=1  к = нСzСфСs = 590,880,851 = 44,13 ккал/м2чоС;

    - Для нахождения л используем номограммы и степень черноты продуктов горения ‘a’:

Для незапылённой поверхности kpS = kгrnSp, где р = 1кгс/ см2; rn=0,2474;

рnS = rnS = 0,24742,03 = 0,5022

По номограмме находим kг = 0,66 

По номограмме находим Сг=0,96; н=170 ккал/м2чоС;  л = наСг =1700,28190,96=46 ккал/м2чоС

6.9.4)

Находим температурный напор:

6.10)Если тепловосприятия фестона по уравнениям теплового баланса и теплопередачи отличаются менее чем на 5%, то температура за фестоном задана правильно:

т.о. поверочный расчёт выполнен.

VII. Определение тепловосприятий пароперегревателя, экономайзера, воздухоподогревателя и сведение теплового баланса парового котла

  - При выполнении расчёта в целях уменьшения ошибок и связанных с ними пересчётов до проведения поверочно-конструкторских расчётов пароперегревателя целесообразно определить тепловосприятия этих поверхностей по уравнениям теплового баланса и свести тепловой баланс по паровому котлу в целом.

  - Тепловосприятия пароперегревателя и воздухоподогревателя определяют по уравнениям теплового баланса рабочего тела (пара, воздуха), а тепловосприятие экономайзера – по уравнению теплового баланса теплоносителя (продуктов сгорания).

  - Тепловосприятие пароперегревателя определяют по формуле:

Находим при Pпе=40 кгс/см2 и tпе=440oC  iпе=789,8 ккал/кг;

при Pб=45 кгс/см2 и температуре насыщения  iн=668,1 ккал/кг;

iпо=15 ккал/кг;

Тепло, воспринимаемое пароперегревателем за счёт излучения факела топки, принимаем для упрощения расчётов равным нулю(Qпел =0), а угловой коэффициент фестона Хф=1.

В этом случае полное тепловосприятие пароперегревателя численно совпадает с тепловосприятием конвекцией: Qпек = Qпе.

Для газохода пароперегревателя уравнение теплового баланса теплоносителя (дымовых газов) имеет вид:

Это уравнение решают относительно искомой энтальпии газов за пароперегревателем:

Полученное значение энтальпии газов за пароперегревателем позволяет определить температуру дымовых газов за ним пе=601,520С;

7.4)Тепловосприятие воздухоподогревателя определяют по уравнению теплового баланса рабочего тела (воздуха), т.к. температура горячего воздуха (после воздухоподогревателя) задана. Тепловосприятие воздухоподогревателя зависит от схемы подогрева воздуха. Т.к. предварительный подогрев воздуха, и рециркуляция горячего воздуха отсутствуют, то тепловосприятие воздухоподогревателя определяем:

где Iогв находим по tгв=220oC  Iогв=745,2 ккал/кг;

вп – отношение объёма воздуха за воздухоподогревателем к теоретически необходимому:

### Тепловосприятие воздухоподогревателя по теплоносителю (продуктам сгорания) имеет вид:

где Iух – энтальпия уходящих газов, которую находим по tух=150oC  Iух=709,135 ккал/кг;

Iоух – энтальпия теоретического объёма воздуха, которую при tпрс=( tгв + t’в)/2=(220+30)/2=125 oC  Iпрс=421 ккал/кг;

Полученное значение энтальпии газов за экономайзером позволяет определить температуру дымовых газов за ним эк=301,870С;

  - Тепловосприятие водяного экономайзера определяют по уравнению теплового баланса теплоносителя (дымовых газов):

  - Определяем невязку теплового баланса парового котла:

VIII. Поверочно-конструкторский расчёт пароперегревателя

  - Целью поверочно-конструкторского расчёта пароперегревателя является определение его поверхности нагрева при известных тепловосприятиях, конструктивных размерах и характеристиках. Тепловосприятие пароперегревателя определено ранее, конструктивные размеры и характеристики поверхности заданы чертежом. Решением уравнения теплопередачи определяют требуемую (расчётную) величину поверхности нагрева пароперегревателя, сравнивают её с заданной по чертежу и принимают решение о внесении конструктивных изменений в поверхность.

  - По чертежам парового котла составляем эскиз пароперегревателя в двух проекциях на миллимет-ровой бумаге в масштабе 125.

  - По чертежам и эскизу заполняем таблицу:

Конструктивные размеры и характеристики пароперегревателя

| Наименование величин |  | Обозн. |  | Раз-ть | Величина |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный диаметр труб | d |  | м |  |  | 0,032 |  |
| Внутренний диаметр труб |  | dвн |  | м | 0,026 |  |  |
| Количество труб в ряду |  | z1 |  | - | 68 |  |  |
| Количество труб по ходу газов |  | z2 |  | - | 18 |  |  |
| Шаг труб: поперечный |  | S1 |  | м | 0,075 |  |  |
| продольный |  | S2 |  | м | 0,055 |  |  |
| Относительный шаг труб поперечный |  | S1/d |  | - | 2,344 |  |  |
| продольный |  | S2/d |  | - | 1,719 |  |  |
| Расположение труб змеевика |  | - |  | - | шахматное |  |  |
| Характер взаимного течения |  | - |  | - | перекрестный ток |  |  |
| Длина трубы змеевика |  | l |  | м | 29,94 |  |  |
| Поверхность, примыкающая к стенке |  | Fстх |  | м2 | 21,353 |  |  |
| Поверхность нагрева |  | H |  | м2 | 226,01 |  |  |
| Размеры газохода: высота на входе высота на выходе |  | a a |  | м м | 1,68 |  |  |
| ширина |  | b |  | м | 5,2 |  |  |
| Площадь живого сечения на входе |  | F |  | м2 | 5,363 |  |  |
| Площадь живого сечения на выходе |  | F |  | м2 | 5,363 |  |  |
| Средняя площадь живого сечения |  | Fср |  | м2 | 5,363 |  |  |
| Средняя эффективная толщина излучающего слоя |  | Sф |  | м | 0,119 |  |  |
| Глубина газового объёма до пучка |  | lоб |  | м | 1,35 |  |  |
| Глубина пучка |  | lп |  | м | 0,935 |  |  |
| Количество змеевиков, включённых параллельно по пару |  | m |  | шт. | 68 |  |  |
| Живое сечение для прохода пара |  | f |  | м2 | 0,0361 |  |  |

8.3.1) Поверхность нагрева для каждой ступени пароперегревателя определяют по наружному диаметру труб, полной длине змеевика (с учётом гибов) l и числу труб в ряду (поперёк газохода) z1. В неё также включается поверхность труб, примыкающих к обмуровке, называемая дополнительной, которую определяют как произведение площади стены (потолка) Fст, занятой этими трубами, на угловой коэффициент х, определяемый по номограмме на основании соотношений S1/d и е/d причём е/d  r/d =0,5  х=0,75.

Таким образом, с учётом особенностей конструкции пароперегревателей поверхность нагрева определяем по формуле:

Н = dz1 l + Fст х.

    - Глубину газового объёма до пучка и глубину пучка определяют по рекомендациям и чертежу.

    - По значениям шагов для пароперегревателя и диаметру труб находим эффективную толщину излучающего слоя:

    - Площадь живого сечения для прохода газов на входе и выходе определяют по формуле:

F = a ·b – d·z1· lпр = 1,68·5,2 – 68·0,032·1,55 = 5,363 (м2);

Площадь живого сечения для прохода пара:

  - Составляем таблицу исходных данных поверочно-конструкторского теплового расчёта пароперегревателя:

| Наименование величин | Обознение | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура газов до пароперегревателя | ф | 0С | 998,4 |
| Температура газов за пароперегревателя | пе | 0С | 601,52 |
| Температура в состояния насыщения | tн | 0С | 256,23 |
| Температура перегретого пара | tпе | 0С | 440 |
| Средний удельный объём пара | ср | м3/кг | 0,062615 |
| Конвективное восприятие | Qkпе | ккал/кг | 1886,41 |
| Объёмы газов на выходе из топки при српе | Vг | м3/кг | 12,721 |
| Объёмная доля водяных паров | rH2O | - | 0,1202 |
| Объёмная доля трёхатомных газов | rRO2 | - | 0,2445 |

Средний удельный объём пара находят по удельным объёмам пара в состоянии насыщения и перегретого пара:

Все остальные величины определены ранее.

  - Коэффициент теплопередачи определяют для пароперегревателя в целом по средним значениям необходимых величин из таблиц.

Коэффициент теплопередачи от газов к стенке для всех схем пароперегревателей определяют по формуле:

8.5.1)Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке для всех схем пароперегревателей определяют по формуле:

Где к - коэффициент теплоотдачи конвекцией; л - коэффициент теплоотдачи излучением газового объёма в трубном пучке;  - коэффициент тепловой эффективности поверхности;  = 1.

Для определения к - коэффициента теплоотдачи конвекцией от газов к стенке труб, рассчитаем среднюю скорость газового потока:

При поперечном омывании шахматных пучков дымовыми газами коэффициент теплоотдачи конвекцией, отнесённый к полной расчётной поверхности, определяют по номограмме:

н=80 ккал/м2чоС; добавочные коэффициенты: Сz=1; Сф=0,98; Сs=1;  к = нСzСфСs = =8010,981 = 78,4 ккал/м2чоС;

Для нахождения л используем номограммы и степень черноты продуктов горения ‘a’:

Для незапылённой поверхности kpS = kгrnSp, где р = 1кгс/ см2; rn=0,2445;

рnS = rnS = 0,24450,119 = 0,0291.

По номограмме находим kг = 3,34; 

Для пользования номограммой необходимо знать температуру загрязнённой стенки расчитываемой поверхности нагрева:

tз = tпеср + (80100) = 348,12 + 90 = 438,12 оС;

По номограмме находим Сг = 0,95; н = 130 ккал/м2чоС;  л = наСг = 1300,950,0926 =

= 11,437 ккал/м2чоС;

При расчёте пароперегревателя и экономайзера на величину л необходимо ввести поправку, связанную с наличием газового объёма,

свободного от труб перед этими поверхностями и между отдельными пакетами поверхностей:

Где Тк - температура газов в объёме камеры, (К); lоб и lп - соответственно суммарная глубина пучка и суммарная глубина газового объёма до пучка, м; А – коэффициент: при сжигании мазута А=0,3;

    - Коэффициент теплоотдачи от стенки к пару в пароперегревателе определяют по номограмме, при среднем значении давлений, температур и скорости пара:

При этой скорости пара Сd = 1,02; н = 1300 ккал/м2чоС; л = нСd = 13001,02 = 1326 ккал/м2чоС;

8.5.3)Коэффициент теплоотдачи:

    - Температурный напор:

 температурный напор можно найти как:

Поправочный коэффициент  определяют по номограмме по безразмерным параметрам:

По R и Р находим = 0,96

8.6) Определим расчётную поверхность:

Невязка:

Невязка > 2%  вносим конструктивные изменения.

8.7) Найдем число петель змеевика, которое надо добавить:

Следовательно, добавляем к поверхность пароперегревателя 2 змеевика. Поверочный расчёт выполнен.

IX. Поверочно-конструкторский расчёт хвостовых поверхностей нагрева

IX.I Расчёт водного экономайзера

9.1.1) С использованием ранее выполненных расчётов для теплового расчёта экономайзера составляют таблицу исходных данных:

| Наименование величин | Обознение | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура газов до экономайзера | пе | 0С | 601,52 |
| Температура газов за экономайзером | эк | 0С | 301,865 |
| Температура питательной воды | Tпв | 0С | 140 |
| Давление пит. воды перед экономайзером | Рэк | кгс/см2 | 48,6 |
| Энтальпия питательной воды | iпв | ккал/кг | 141,3 |
| Тепловосприятие по балансу | Qбэк | ккал/кг | 1310,63 |
| Объёмы газов при среднем избытке воздуха | Vг | м3/кг | 13,3145 |
| Объёмная доля водяных паров | rH2O | - | 0,1156 |
| Объёмная доля трёхатомных газов | rRO2 | - | 0,2343 |

Примечание: Давление воды перед водяным экономайзером для паровых котлов среднего давления принимают Рэк = 1,08Рб.

    - Предварительно определяют тип водяного экономайзера (кипящий или некипящий) по значению энтальпии рабочей среды за экономайзером:

Энтальпию и температуру воды после водяного экономайзера определяют из уравнения теплового баланса по рабочему телу (воде):

Где Dэк – пропуск воды через экономайзер, кг/ч; при поверхностных пароохладителях Dэк = Dпе =D;

iэк – энтальпия воды после водяного экономайзера, ккал/кг; iэк – энтальпия воды перед водяным экономайзером, ккал/кг.

При указаной схеме включения пароохладителя:

По iэк = 156,3 ккал/кг и Рэк = 48,6 кгс/см2 находим и tэк = 154,56 0С;

По iэк = 251,274 ккал/кг и Рб = 45 кгс/см2 находим и tэк = 242,96 0С;

Т.к iэк < iэк, значит экономайзер некипящего типа.

    - По чертежам парового котла составляем эскиз экономайзера в двух проекциях на миллиметровой бумаге в масштабе 125, на котором указываем все конструктивные размеры.

По чертежам и эскизу заполняем таблицу.

Конструктивные размеры и характеристики экономайзера

| Наименование величин |  | Обозн |  | Раз-ть |  | Величина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный диаметр труб | d |  | м |  | 0,028 |  |  |
| Внутренний диаметр труб |  | dвн |  | м |  | 0,022 |  |
| Количество труб в ряду |  | z1 |  | -- |  | 25 |  |
| Количество рядов труб по ходу газов |  | z2 |  | -- |  | 40 |  |
| Шаг труб: поперечный |  | S1 |  | м |  | 0,07 |  |
| продольный |  | S2 |  | м |  | 0,05 |  |
| Относительный шаг труб поперечный |  | S1/d |  | -- |  | 2,5 |  |
| продольный |  | S2/d |  | -- |  | 1,786 |  |
| Расположение труб змеевика |  | -- |  | -- |  | шахматное |  |
| Характер взаимного течения |  | -- |  | -- |  | противоток |  |
| Длина горизонтальной части петли змеевика |  | l1 |  | м |  | 5,1 |  |
| Длина проекции одного ряда труб на горизонтальную плоскость сечения |  | lпр |  | м |  | 5,2 |  |
| Длина трубы змеевика |  | l |  | м |  | 104,83 |  |
| Поверхность нагрева ЭКО (по чертежу) |  | Hэк ч |  | м2 |  | 461,06 |  |
| Глубина газохода |  | а |  | м |  | 1,78 |  |
| Ширина газохода |  | b |  | м |  | 5,4 |  |
| Площадь живого сечения для прохода газов |  | Fг |  | м2 |  | 5,972 |  |
| Средняя эффективная толщина излучающего слоя |  | Sф |  | м |  | 0,118 |  |
| Глубина газового объёма до пучка |  | lоб |  | м |  | 2 |  |
| Глубина пучка |  | lп |  | м |  | 1,9 |  |
| Количество змеевиков, включённых параллельно по пару |  | m |  | шт. |  | 50 |  |
| Живое сечение для прохода пара |  | f |  | м2 |  | 0,019 |  |

9.1.4) Площадь живого сечения для прохода газов в экономайзере при поперечном омывании определяют по формуле:

где lпр – длина проекции ряда труб на плоскость сечения, м.

Площадь живого сечения для прохода воды:

Поверхность нагрева экономайзера:

Где l – длина змеевика, определяемая с использованием длины горизонтальной части змеевика (l1):

9.1.5)Коэффициент теплопередачи для экономайзера в целом определяют по средним значениям необходимых величин.

Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке определяют по формуле:

Где к - коэффициент теплоотдачи конвекцией; л - коэффициент теплоотдачи излучением газового объёма в трубном пучке;  - коэффициент тепловой эффективности поверхности;  = 1.

Для определения к - коэффициента теплоотдачи конвекцией от газов к стенке труб, рассчитаем среднюю скорость газового потока:

При поперечном омывании шахматных пучков дымовыми газами коэффициент теплоотдачи конвекцией, отнесённый к полной расчётной поверхности, определяют по номограмме 13:

н=60 ккал/м2чоС; добавочные коэффициенты:

Сz=1; Сф=1; Сs=1; 

к = нСzСфСs = 63111 = 60 ккал/м2чоС;

Для нахождения л используем номограмму 19 и степень черноты продуктов горения ‘a’:

Для незапылённой поверхности kpS = kгrnSp, где р = 1кгс/ см2; rn=0,2343.

рnS = rnS = 0,23430,118 = 0,02765;

По номограмме находим kг = 3,4; 

Для пользования номограммой необходимо знать температуру загрязнённой стенки расчитываемой поверхности нагрева:

tз = 0,5(tэк + tэк ) + (4060) = 0,5(154,56+242,96) + 50 = 248,76 оС;

По номограмме находим Сг=0,97; н=100 ккал/м2чоС;  л = наСг =1000,08970,97= 8,7 ккал/м2чоС;

При расчёте экономайзера на величину л необходимо ввести поправку, связанную с наличием газового объёма, свободного от труб перед этими поверхностями и между отдельными пакетами поверхностей:

Где Тк - температура газов в объёме камеры, (К); lоб и lп -- соответственно суммарная глубина пучка и суммарная глубина газового объёма до пучка, м; А – коэффициент: при сжигании мазута А=0,3;

9.1.6)Температурный напор:

 температурный напор с достаточной точностью можно найти как:

9.1.7)Определим расчётную поверхность:

Невязка:

Невязка > 2%  вносим конструктивные изменения.

9.1.8)Найдем требуемую длину змеевика:

Следовательно, принимаем Z2р равное 36, то есть Z21 ряда =20, Z22 ряда =16  во втором пакете убираем одну сдвоенную петлю.

Для первого пакета:

Для второго пакета:

Высота экономайзера:

Расчёт закончен

IX.II Расчёт воздушного подогревателя

9.2.1) По чертежам парового котла составляем эскиз воздухоподогревателя в двух проекциях на миллиметровой бумаге в масштабе 125, на котором указывают все конструктивные размеры.

По чертежам и эскизу заполняем таблицу:

Конструктивные размеры и характеристики воздухоподогревателя

| Наименование величин | Обозн |  |  | Раз-ть | Величина |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный диаметр труб |  | d | м |  |  | 0,04 |  |
| Внутренний диаметр труб | dвн |  |  | м | 0,037 |  |  |
| Количество труб в ряду | z1 |  |  | - | 72 |  |  |
| Количество рядов труб по ходу газов | z2 |  |  | - | 33 |  |  |
| Шаг труб: поперечный | S1 |  |  | м | 0,056 |  |  |
| продольный | S2 |  |  | м | 0,042 |  |  |
| Относительный шаг труб: поперечный | S1/d |  |  | - | 1,4 |  |  |
| продольный | S2/d |  |  | - | 1,05 |  |  |
| Расположение труб | - |  |  | - | шахматное |  |  |
| Характер омывания труб газами | - |  |  | - | продольный |  |  |
| Характер омывания труб воздухом | - |  |  | - | поперечный |  |  |
| Число труб, включённых параллельно по газам | z0 |  |  | - | 2376 |  |  |
| Площадь живого сечения для прохода газов | Fг |  |  | м2 | 2,555 |  |  |
| Ширина газохода | b |  |  | м | 4,144 |  |  |
| Высота одного хода по воздуху (заводская) | hх |  |  | м | 2,1 |  |  |
| Площадь живое сечение для прохода воздуха | Fв |  |  | м2 | 2,6544 |  |  |
| Поверхность нагрева ВЗП | Hвп |  |  | м2 | 2413,99 |  |  |

Примечание: Трубчатые воздухоподогреватели, как правило, выполняются с вертикальным расположением труб в газоходе, внутри которых движутся газы, а воздух омывает шахматно расположенный пучок труб снаружи, омывание поперечное; взаимное движение сред характеризуется перекрёстным током. Число ходов воздуха не меньше двух.

Расчётно определим число труб, включенных параллельно по газам:

Площадь живого сечения для прохода газа:

Площадь живого сечения для прохода воздуха (по заданной заводской конструкции):

Поверхность нагрева ВЗП:

9.2.2) С использованием ранее выполненых расчётов для теплового расчёта ВП составляют таблицу исходных данных:

| Наименование величин | Обознение | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура газов до воздухоподогревателя | эк | 0С | 301,87 |
| Температура газов за воздухоподогревателем | ух | 0С | 150 |
| Температура воздуха до воздухоподогревателя | tв | 0С | 30 |
| Температура горячего воздуха после воздухоподогревателя | tгв | 0С | 220 |
| Объёмы газов при среднем избытке воздуха | Vг | м3/кг | 14,0698 |
| Теоретический объём воздуха | V0 | м3/кг | 10,62 |
| Температура воздуха до воздухоподогревателем к теоретически необходимому | вп | -- | 1,05 |
| Объёмная доля водяных паров | rH2O | -- | 0,1102 |
| Тепловосприятие по балансу | Qбвп | ккал/кг | 695,85 |

Находим скорости газов и воздуха:

Скорости газов и воздуха должны быть в пределах допустимых нормативных значений в зависимости от вида топлива и характеристик зол. В курсовом проекте допустимая скорость газов составляет: Wг=12±3 м/с, а Wв = (0,50,6)Wг = 5,076,08 м/с, однако полученная скорость воздуха больше допустимой  принимаем Wв’=6,08 м/c.

Пересчитываем:

9.2.3)Коэффициент теплопередачи для воздухоподогревателя в целом определяют по средним значениям необходимых величин.

#### где  = 0,7

Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке для воздухоподогревателя определяют по формуле:

При продольном омывании трубной поверхности дымовыми газами коэффициент теплоотдачи конвекцией, отнесённый к полной расчётной поверхности, определяют по номограмме 14:

н=29 ккал/м2чоС; добавочные коэффициенты: Сф=1,1; Сl=1; 

к = нСфСl = 291,11 = 31,9 ккал/м2чоС;

При поперечном омывании шахматных пучков дымовыми газами коэффициент теплоотдачи конвекцией, отнесённый к полной расчётной поверхности, определяют по номограмме 13:

н= 56 ккал/м2чоС; добавочные коэффициенты: Сz=1; Сф=0,98; Сs=1; 

к = нСzСфСs = 5610,981 = 54,88 ккал/м2чоС;

9.2.4) Температурный напор:

 температурный напор можно найти как:

Поправочный коэффициент  определяют по номограмме по безразмерным параметрам:

По R и Р находим = 0,96

9.2.5)Определим расчётную поверхность:

Невязка:

Невязка > 10%  вносим конструктивные изменения.

Принимаем число ходов n=3.

Пересчитываем:

высота трубного пучка:

высота хода:

расчетная площадь живого сечения для прохода воздуха:

действительная скорость воздуха:

Невязка:

Невязка <10 %  расчёт закончен.

Список литературы

- Тепловой расчёт котельных агрегатов. (Нормативный метод)/Под редакцией Н.В. Кузнецова. – М.: Энергия, 1973. –296с.

- Резников М.И. Парогенераторные установки электростанций. – М.: Энергия, 1974. –360с.

- Методические указания по определению коэффициента полезного действия паровых котлов / Парилов В.А., Ривкин А.С., Ушаков С.Г., Шелыгин Б.Л. – Иваново, 1987. –36с.

- Методические указания по определению коэффициента теплопередачи и температурного напора при расчёте поверхностей нагрева паровых котлов / Парилов В.А., Ривкин А.С., Ушаков С.Г., Шелыгин Б.Л. – Иваново; ИЭИ, 1987.

- Методические указантя по поверочному расчёту топочной камеры и фестона паровых котлов / Парилов В.А., Ривкин А.С., Ушаков С.Г., Шелыгин Б.Л. – Иваново; ИЭИ, 1987.

- Методические указания по конструкторскому расчёту пароперегревателя и хвостовых поверхностей паровых котлов / Парилов В.А., Ривкин А.С., Ушаков С.Г., Шелыгин Б.Л. – Иваново; ИЭИ, 1991. –36с.

- Александров В.Г. Паровые котлы средней и малой мощности. – Л.: Энергия, 1972.—200с.

- Ковалёв А.П., Лелеев Н.С., Виленский Т.В. Парогенераторы: Учебник для ВУЗов. – М.: Энерго- атомиздат, 1985. –376с.