Правила технической эксплуатации электроустановок Потребителей

Вопрос 1

п.1.1.2. Настоящие Правила распространяются...

1(*) На Потребителей, эксплуатирующих действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно.

2(*) На организации, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В

3 На электроустановки предприятий электрических и тепловых сетей.

Вопрос 2

п.1.1.2. Настоящие Правила не распространяются на...

1(*) Электроустановки электрических станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.

2 Предприятия, эксплуатирующие действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно.

Вопрос 3

п.1.1.5. При наличии какого документа допускается эксплуатация электрооборудования, в том числе бытовых электроприборов, подлежащих обязательной сертификации?

1(*) Сертификата соответствия на это электрооборудование и бытовые электроприборы.

2 Гарантии завода-изготовителя.

3 Технического описания и инструкции по эксплуатации.

НА: 1, Раздел 1, Глава 2

Обязанности, ответственность Потребителей за выполнение Правил

Вопрос 1

п.1.2.1. Кто должен осуществлять эксплуатацию электроустановок Потребителей?

1(*) Подготовленный электротехнический персонал Потребителя.

2(*) Специализированная организация - по договору с Потребителем.

3 Персонал энергоснабжающей организации.

Вопрос 2

п.1.2.2. Что (из перечисленного), согласно настоящим Правилам, обязан обеспечить Потребитель при эксплуатации электроустановок?

1(*) Обучение и проверку знаний электротехнического и электротехнологического персонала.

2(*) Охрану труда электротехнического и электротехнологического персонала.

3(*) Охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок.

4(*) Выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора.

5 Наличие комнаты отдыха персонала, эмоциональной и физической разгрузки.

Вопрос 3

п.1.2.2. Что (из перечисленного) обязан обеспечить Потребитель при эксплуатации электроустановок?

1(*) Разработку должностных, производственных инструкций и инструкций по охране труда для электротехнического персонала.

2(*) Укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом.

3(*) Учет, рациональное расходование электрической энергии и проведение мероприятий по энергосбережению.

4(*) Проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатацию устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической энергии.

5 Наличие на рабочих местах нормативных документов по организации эксплуатации электроустановок.

Вопрос 4

п.1.2.3. Кто на предприятии может выполнять обязанности ответственного за электрохозяйство?

1(*) Главный энергетик.

2(*) Работник из числа руководителей и специалистов Потребителя.

3 Главный инженер.

Вопрос 5

п.1.2.3. В каких случаях руководитель Потребителя должен назначать работника, замещающего ответственного за электрохозяйство организации?

1(*) Если установленная мощность электроустановок превышает 10 кВА.

2 Если установленная мощность электроустановок не превышает 10 кВА.

3 Независимо от мощности электроустановок.

Вопрос 6

п.1.2.4. В каких случаях руководитель Потребителя может не назначать ответственного за электрохозяйство?

1(*) Если электрохозяйство включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки и переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В.

2 Если электрохозяйство включает в себя только осветительные установки номинальным напряжением выше 380 В.

Вопрос 7

п.1.2.5. Индивидуальные предприниматели, выполняющие техническое обслуживание и эксплуатацию электроустановок по договору, должны:

1(*) Проходить проверку знаний в установленном порядке.

2(*) Иметь соответствующую группу по электробезопасности.

3 Проходить проверку знаний в энергоснабжающей организации.

4 Иметь стаж работы на данном предприятии не менее 1 года.

Вопрос 8

п.1.2.6. Что обязан организовать ответственный за электрохозяйство?

1(*) Разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок.

2(*) Обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной работе электротехнического персонала.

3(*) Безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием командированного персонала.

4(*) Проведение расчетов потребности Потребителя в электрической энергии и осуществлять контроль за ее расходованием.

5(*) Оперативное обслуживание электроустановок и ликвидацию аварийных ситуаций.

Вопрос 9

п.1.2.6. Ответственный за электрохозяйство обязан...

1(*) Обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным; пересмотр инструкций и схем; контроль замеров показателей качества электрической энергии; повышение квалификации электротехнического персонала.

2(*) Обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок.

3(*) Участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии.

4(*) Контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и инструмента.

5(*) Обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых и реконструированных электроустановок.

6(*) Контролировать правильность допуска персонала строительно-монтажных и специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи.

7 Вести договорные работы с поставщиками оборудования и комплектующих.

Вопрос 10

п.1.2.6. С какой периодичностью ответственный за электрохозяйство обязан обеспечивать проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке?

1(*) Не реже 1 раза в 2 года.

2 Не реже 1 раза в 3 года.

3 Не реже 1 раза в 5 лет.

Вопрос 11

п.1.2.6. Как часто ответственный за электрохозяйство обязан обеспечивать контроль замеров показателей качества электрической энергии?

1(*) Не реже 1 раза в 2 года.

2 Не реже 1 раза в 3 года.

3 Не реже 1 раза в 5 лет.

Вопрос 12

п.1.2.6. С какой периодичностью ответственный за электрохозяйство обязан обеспечивать повышение квалификации электротехнического персонала?

1 Не реже 1 раза в 7 лет.

2 Не реже 1 раза в 6 лет.

3(*) Не реже 1 раза в 5 лет.

Вопрос 13

п.1.2.6. Как часто ответственный за электрохозяйство обязан обеспечивать пересмотр инструкций и схем?

1 Не реже 1 раза в 4 года.

2(*) Не реже 1 раза в 3 года.

3 Не реже 1 раза в 5 лет.

Вопрос 14

п.1.2.7. Какую группу по электробезопасности необходимо получить после проверки знаний для назначения на должность ответственного за электрохозяйство и его заместителя?

1(*) V - в электроустановках напряжением выше 1000 В.

2(*) IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.

3 II - в электроустановках напряжением до 1000 В.

Вопрос 15

п.1.2.9. Кто несет персональную ответственность за невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями, которое привело к нарушениям в работе электроустановок?

1(*) Руководитель Потребителя.

2(*) Ответственные за электрохозяйство.

3 Работники, непосредственно обслуживающие электроустановки.

Вопрос 16

п.1.2.9. Кто несет персональную ответственность за нарушения в работе электроустановок на обслуживаемом участке?

1(*) Работники, непосредственно обслуживающие электроустановки, - за нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке.

2 Руководитель Потребителя и ответственные за электрохозяйство.

3 Руководители и специалисты энергетической службы.

Вопрос 17

п.1.2.9. Кто несет персональную ответственность за нарушения в работе электроустановок, вызванные низким качеством ремонта?

1(*) Работники, проводящие ремонт оборудования.

2 Работники, непосредственно обслуживающие электроустановки.

3 Руководитель Потребителя и ответственные за электрохозяйство.

Вопрос 18

п.1.2.10. Кому должен немедленно сообщить каждый работник о нарушении настоящих Правил, а также неисправностях электроустановки или средств защиты в случае их обнаружения?

1(*) Непосредственному руководителю.

2(*) Вышестоящему руководителю - в отсутствие непосредственного руководителя.

3 Органам государственного энергетического надзора.

НА: 1, Раздел 1, Глава 3

Приемка в эксплуатацию электроустановок

Вопрос 1

п.1.3.2. Какие документы необходимо иметь до начала монтажа или реконструкции электроустановок?

1(*) Технические условия.

2(*) Проектную документацию.

3 Протоколы испытания электроустановок.

Вопрос 2

п.1.3.2. Кто выдает технические условия на монтаж или реконструкцию электроустановок?

1(*) Энергоснабжающая организация.

2 Орган государственного энергетического надзора.

3 Проектная организация.

Вопрос 3

п.1.3.2. Кто должен согласовывать проектную документацию на монтаж или реконструкцию электроустановок?

1(*) Энергоснабжающая организация, выдавшая технические условия на эти работы.

2(*) Орган государственного энергетического надзора.

3 Специалисты энергетической службы.

Вопрос 4

п.1.3.3. Какие работы должны быть проведены перед приемкой в эксплуатацию электроустановок?

1(*) Промежуточные приемки узлов оборудования и сооружений, в том числе скрытых работ - в период строительства и монтажа энергообъекта.

2(*) Приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок.

3(*) Комплексное опробование оборудования.

4 Ремонт помещения, в котором размещены электроустановки.

Вопрос 5

п.1.3.4. Кем должны проводиться приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок?

1 Только подрядчиком.

2(*) Подрядчиком (генподрядчиком) с привлечением персонала заказчика.

3 Только заказчиком.

Вопрос 6

п.1.3.4. Кем должно быть проведено комплексное опробование электрооборудования при приемке в эксплуатацию электроустановок?

1(*) Заказчиком.

2 Подрядчиком.

3 Энергоснабжающей организацией.

Вопрос 7

п.1.3.5. Перед приемосдаточными и пусконаладочными испытаниями и комплексным опробованием оборудования должно быть проверено выполнение...

1(*) Настоящих Правил.

2(*) Правил устройства электроустановок.

3(*) Правил безопасности труда.

4(*) Правил взрыво- и пожаробезопасности.

5 Правил эксплуатации электрозащитных средств.

6(*) Указаний заводов-изготовителей.

7(*) Строительных норм и правил.

8(*) Инструкций по монтажу оборудования.

9(*) Государственных стандартов.

10 Указаний проектной организации.

Вопрос 8

п.1.3.6. Допускается ли включение электроустановок по проектной схеме для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования?

1 Допускается безусловно.

2 Не допускается.

3(*) Допускается на основании временного разрешения, выданного органами госэнергонадзора.

Вопрос 9

п.1.3.7. Комплексное опробование оборудования считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы линий электропередачи в течение...

1(*) 24 часов.

2 72 часов

- 48 часов

- 12 часов

Вопрос 10

п.1.3.7. При какой продолжительности нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования их комплексное опробование считается проведенным?

1(*) 72 часа.

2 48 часов.

3 24 часа.

Вопрос 11

п.1.3.8. Допускается ли приемка в эксплуатацию электроустановок с дефектами и недоделками?

1 Допускается, если дефекты по вине завода-изготовителя.

2 Допускается, если недоделки незначительные и могут быть устранены заказчиком.

3(*) Не допускается.

Вопрос 12

п.1.3.9. Какие условия должны быть подготовлены перед опробованием и приемкой оборудования для надежной и безопасной эксплуатации энергообъекта?

1(*) Укомплектован, обучен (с проверкой знаний) электротехнический и электротехнологический персонал.

2(*) Разработаны и утверждены эксплуатационные инструкции, инструкции по охране труда и оперативные схемы, техническая документация по учету и отчетности.

3(*) Введены в действие средства связи, сигнализации, пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции.

4(*) Подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, запасные части и материалы.

5 Составлены графики регламентных работ на последующий период эксплуатации.

Вопрос 13

п.1.3.10. Кем, согласно настоящим Правилам, должны быть приняты электроустановки перед пуском в эксплуатацию?

1(*) Потребителем (заказчиком).

2 Энергоснабжающей организацией.

3 Органом государственного энергетического надзора.

Вопрос 14

п.1.3.11. Что служит обязательным основанием для подачи напряжения на электроустановки?

1(*) Договор на электроснабжение между Потребителем и энергоснабжающей организацией.

2(*) Разрешение органов госэнергонадзора.

3 Наличие авансовой оплаты за предполагаемый отпуск электроэнергии.

НА: 1, Раздел 1, Глава 4

Требования к персоналу и его подготовка

Вопрос 1

п.1.4.1. Электротехнический персонал предприятий подразделяется на:

1 Административный.

2(*) Административно-технический.

3(*) Оперативный.

4(*) Ремонтный.

5(*) Оперативно-ремонтный.

Вопрос 2

п.1.4.2. Электротехнический персонал состоит в штате производственных подразделений Потребителя (структурной единицы). Какие функции по отношению к электротехническому персоналу осуществляет энергослужба?

1 Административное руководство.

2(*) Техническое руководство.

3(*) Контроль за работой.

Вопрос 3

п.1.4.3. Какую группу по электробезопасности должен иметь руководитель, в непосредственном подчинении которого находится электротехнологический персонал?

1(*) Не ниже, чем у подчиненного персонала.

2 Не ниже группы III.

Вопрос 4

п.1.4.3. Какую группу по электробезопасности должен иметь руководитель Потребителя?

1(*) Присвоение группы по электробезопасности руководителю Потребителя не требуется.

2 Не ниже V.

3 Не ниже IV.

Вопрос 5

п.1.4.4. Какая группа по электробезопасности присваивается неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током?

1(*) Группа I.

2 Группа II.

Вопрос 6

п.1.4.4. Каким образом на предприятии производится присвоение I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу?

1(*) Путем проведения инструктажа с проверкой знаний в форме устного опроса.

2 Путем обучения с проверкой знаний в письменной форме.

3 Проверкой знаний на автоэкзаменаторе.

Вопрос 7

п.1.4.4. Кто на предприятии производит присвоение I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу?

1(*) Работник из числа электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже III.

2 Работник из числа электротехнического персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже II.

3 Руководитель предприятия.

Вопрос 8

п.1.4.4. Выдается ли неэлектротехническому персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, удостоверение о присвоении I группы по электробезопасности?

1(*) Не выдается.

2 Выдается.

Вопрос 9

п.1.4.4. Какова периодичность присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу Потребителя?

1(*) Не реже 1 раза в год.

2 Не реже 1 раза в 2 года.

3 Не реже 1 раза в 3 года.

Вопрос 10

п.1.4.5.1. Какие обязательные формы работы с административно-техническим персоналом Потребителя установлены данными Правилами?

1(*) Вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда.

2(*) Проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных документов.

3(*) Профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

4 Контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки.

5 Специальная подготовка.

Вопрос 11

п.1.4.5.2. Какие обязательные формы работы с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом Потребителя установлены данными Правилами?

1(*) Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности.

2(*) Подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка).

3(*) Проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных документов.

4 Проверка соблюдения правил внутреннего распорядка работы на предприятии.

5(*) Дублирование.

6(*) Специальная подготовка.

7(*) Контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки.

8(*) Профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

Вопрос 12

п.1.4.5.3. Какие обязательные формы работы с ремонтным персоналом Потребителя установлены данными Правилами?

1(*) Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности.

2(*) Подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка).

3(*) Проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных документов.

4(*) Профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации.

5 Дублирование.

Вопрос 13

п.1.4.6. Допускается ли совмещать проведение инструктажей по безопасности труда с инструктажами по пожарной безопасности?

1(*) Допускается.

2 Не допускается.

Вопрос 14

п.1.4.7. Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, при отсутствии профессиональной подготовки, соответствующей характеру работы, должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе). Где они должны проходить обучение?

1(*) В учебных комбинатах.

2(*) В учебно-тренировочных центрах.

3 На рабочем месте.

Вопрос 15

п.1.4.8. В каких случаях электротехнический персонал обязан проходить стажировку (производственное обучение) на рабочем месте?

1(*) До назначения на самостоятельную работу.

2(*) При переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок.

3(*) При перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года.

4 При перерыве в работе на время отпускного периода.

Вопрос 16

п.1.4.8. Какие документы должен изучить работник из числа электротехнического персонала, проходящий стажировку (производственное обучение) на рабочем месте?

1(*) Правила устройства электроустановок.

2(*) Правила безопасности.

3(*) Правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве.

4(*) Правила применения и испытания средств защиты, настоящие Правила.

5(*) Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда.

Вопрос 17

п.1.4.9. Кто на предприятии может утверждать программы подготовки электротехнического персонала с указанием необходимых разделов правил и инструкций?

1(*) Ответственный за электрохозяйство Потребителя.

2 Руководитель предприятия.

3 Работники из числа электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже III.

Вопрос 18

п.1.4.9. Какие мероприятия должна предусматривать программа подготовки руководителей оперативного персонала, работников из числа оперативного, оперативно-ремонтного персонала?

1(*) Стажировку и проверку знаний.

2(*) Дублирование.

3 Периодический медосмотр.

Вопрос 19

пп.1.4.11,1.4.12. Какая должна быть продолжительность стажировки работников из числа электротехнического персонала?

1(*) От 2 до 14 рабочих смен.

2(*) Устанавливается индивидуально в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы и профессии (должности) обучаемого.

3 От 2 до 20 рабочих смен.

Вопрос 20

п.1.4.12. Каких работников, переходящих из одного цеха в другой, руководитель Потребителя или структурного подразделения может освобождать от стажировки?

1(*) Имеющих стаж работы по специальности не менее 3 лет, если характер их работы и тип оборудования, на котором они работали ранее, не меняется.

2 Имеющих стаж работы по специальности более 2 лет, независимо от характера работы и типа оборудования.

Вопрос 21

п.1.4.13. В процессе стажировки работник должен:

1(*) Усвоить требования правил эксплуатации, охраны труда, пожарной безопасности и их практическое применение на рабочем месте.

2(*) Изучить схемы, производственные инструкции и инструкции по охране труда, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии).

3(*) Отработать четкое ориентирование на своем рабочем месте.

4(*) Приобрести необходимые практические навыки в выполнении производственных операций.

5(*) Изучить приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной эксплуатации обслуживаемого оборудования.

6 Изучить правила внутреннего распорядка работы на предприятии.

Вопрос 22

п.1.4.14. Какова продолжительность дублирования работников?

1(*) От 2 до 12 рабочих смен.

2(*) Устанавливается для конкретного работника в зависимости от уровня его профессиональной подготовки, стажа и опыта работы.

3 От 2 до 15 рабочих смен.

Вопрос 23

п.1.4.15. В каких мероприятиях должен принять участие работник в период дублирования?

1(*) В контрольных противоаварийных тренировках.

2(*) В противопожарных тренировках.

3 В занятиях по гражданской обороне.

Вопрос 24

п.1.4.16. Допускается ли продление дублирования работника, если он не приобрел достаточных производственных навыков или получил неудовлетворительную оценку по противоаварийной тренировке?

1(*) Допускается на срок от 2 до 12 рабочих смен.

2 Не допускается.

Вопрос 25

п.1.4.18. Кто несет ответственность за правильность действий обучаемого и соблюдение им правил во время прохождения дублирования?

1(*) Сам обучаемый.

2(*) Обучающий работник.

3 Ответственный за электрохозяйство.

Вопрос 26

п.1.4.19. У каких работников должна проводиться первичная проверка знаний?

1(*) Впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок.

2 Переводимых на другую работу.

3(*) Имеющих перерыв в проверке знаний более 3-х лет.

Вопрос 27

п.1.4.20. В какие сроки должна производиться очередная проверка знаний у электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок?

1(*) 1 раз в год.

2 1 раз в 6 месяцев.

3 1 раз в 3 года.

Вопрос 28

п.1.4.20. В какие сроки должна производиться очередная проверка знаний у административно-технического персонала, а также у специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок?

1 1 раз в год.

2 1 раз в 6 месяцев.

3(*) 1 раз в 3 года.

Вопрос 29

п.1.4.22. В какой срок комиссия назначает повторную проверку знаний у работников, получивших при очередной проверке неудовлетворительную оценку?

1 В течение 3 месяцев.

2(*) Не позднее 1 месяца со дня последней проверки.

Вопрос 30

п.1.4.22. Продлевается ли срок действия удостоверения для работника, получившего неудовлетворительную оценку при очередной проверке знаний?

1 Не продлевается.

2(*) Продлевается до срока, назначенного комиссией для второй проверки, если нет записанного в журнал проверки знаний специального решения комиссии о временном отстранении работника от работы в электроустановках.

Вопрос 31

п.1.4.23. В каких из перечисленных случаях проводится внеочередная проверка знаний?

1(*) При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил.

2(*) При установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и технологических схем.

3(*) При назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил.

4(*) При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда.

5 При внесении изменений и дополнений в действующие правила.

Вопрос 32

п.1.4.23. В каких из перечисленных случаях проводится внеочередная проверка знаний?

1(*) По требованию органов государственного надзора.

2(*) По заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с людьми или нарушения в работе энергетического объекта.

3(*) При повышении знаний на более высокую группу.

4(*) При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки.

5(*) При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.

6 При перерыве в работе на время отпускного периода.

Вопрос 33

п.1.4.23. По чьему требованию может проводиться внеочередная проверка знаний работников?

1 Ответственного за электрохозяйство Потребителя.

2(*) Органов государственного надзора и контроля.

3 Администрации предприятия.

Вопрос 34

п.1.4.24. Кто определяет объем знаний для внеочередной проверки и дату ее проведения?

1(*) Ответственный за электрохозяйство Потребителя.

2 Орган госэнергонадзора.

3 Администрация предприятия.

Вопрос 35

п.1.4.25. Отменяет ли внеочередная проверка знаний, проводимая после происшедших аварий, инцидентов и несчастных случаев, сроки очередной проверки по графику?

1(*) Не отменяет.

2 Отменяет.

Вопрос 36

п.1.4.26. Без внеочередной проверки знаний доводятся до сведения работников с оформлением в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте...

1(*) Изменения и дополнения в действующие правила.

2 Новые или переработанные нормы и правила.

Вопрос 37

п.1.4.27. Кто должен утверждать календарные графики проверки знаний норм и правил работы в электроустановках Потребителей?

1(*) Руководитель Потребителя.

2 Ответственный за электрохозяйство Потребителя.

3 Орган госэнергонадзора.

Вопрос 38

п.1.4.28. Где проводится проверка знаний у ответственных за электрохозяйство Потребителей, их заместителей, а также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за электроустановками?

1(*) В комиссии органов госэнергонадзора.

2 В энергоснабжающей организации.

3 В вышестоящей организации.

Вопрос 39

п.1.4.29. Допускается не проводить по согласованию с органами госэнергонадзора проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, при одновременном выполнении следующих условий:

1(*) Если с момента проверки знаний в комиссии госэнергонадзора в качестве административно-технического персонала по основной работе прошло не более 6 месяцев.

2(*) Если энергоемкость электроустановок, их сложность в организации по совместительству не выше, чем по месту основной работы.

3(*) Если в организации по совместительству отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В.

4 Если в организации по совместительству вводятся в действие новые или переработанные нормы и правила.

Вопрос 75

п.1.4.30. Какую группу по электробезопасности должен иметь председатель комиссии по проведению проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала у Потребителей с электроустановками напряжением до и выше 1000 В?

1(*) 5 .

Вопрос 41

п.1.4.30. Какую группу по электробезопасности должен иметь председатель комиссии по проведению проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала у Потребителей с электроустановками напряжением только до 1000 В?

1(*) Группу IV.

2 Группу V.

3 Не ниже группы III.

Вопрос 42

п.1.4.30. Кто, как правило, назначается председателем комиссии по проведению проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации?

1 Руководитель Потребителя.

2(*) Ответственный за электрохозяйство Потребителя.

3 Представитель органа государственного энергонадзора.

Вопрос 43

п.1.4.31. Допускается ли проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, если не все ее члены прошли проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора?

1 Допускается при условии, что не менее четырех членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.

2 Не допускается.

3(*) Допускается при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.

Вопрос 44

п.1.4.32. Где должны пройти проверку знаний норм и правил члены комиссий по проведению проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала структурных подразделений?

1 В комиссии органа госэнергонадзора.

2(*) В центральной комиссии Потребителя.

3 В комиссии энергоснабжающей организации.

Вопрос 45

п.1.4.33. Обязательно ли присутствие председателя (заместителя председателя) комиссии при проведении процедуры проверки знаний?

1 Не обязательно.

2(*) Обязательно.

3 Не обязательно, если присутствуют не менее трех членов комиссии.

Вопрос 46

п.1.4.34. Где должна проводиться проверка знаний работников Потребителей, численность которых не позволяет образовать комиссию в данной организации?

1(*) В комиссии органа госэнергонадзора.

2 В комиссии энергоснабжающей организации.

Вопрос 47

п.1.4.35. Где могут создаваться комиссии органов госэнергонадзора для проверки знаний?

1(*) При специализированных образовательных учреждениях (институтах повышения квалификации, учебных центрах и т.п.).

2 При энергоснабжающих организациях.

Вопрос 48

п.1.4.35. Где должны пройти проверку знаний члены комиссий органов госэнергонадзора, создаваемых при специализированных образовательных учреждениях?

1(*) В органе госэнергонадзора, выдавшем разрешение на создание этой комиссии.

2 В энергоснабжающей организации.

Вопрос 49

п.1.4.36. В работе комиссий по проверке знаний каких уровней могут принимать участие представители органов государственного надзора и контроля?

1(*) В комиссиях по проверке знаний всех уровней.

2 Только в комиссиях органа госэнергонадзора.

3 Только в центральной комиссии Потребителя.

Вопрос 50

п.1.4.37. Объем проверки знаний норм и правил электротехническим персоналом Потребителя должен быть определен для каждой должности (профессии) с учетом:

1(*) Должностных обязанностей и характера производственной деятельности работника по соответствующей должности (профессии).

2(*) Требований тех нормативных документов, обеспечение и соблюдение которых входит в служебные обязанности работника.

3 Профессиональной подготовки работника.

Вопрос 51

п.1.4.38. По результатам проверки знаний каких правил электротехническому (электротехнологическому) персоналу устанавливается группа по электробезопасности?

1(*) Правил устройства электроустановок.

2(*) Настоящих Правил.

3(*) Правил безопасности и других нормативно-технических документов.

4 Правил внутреннего распорядка работы на предприятии.

Вопрос 52

п.1.4.39. Каким образом должны оформляться результаты проверки знаний электротехнического (электротехнологического) персонала комиссией?

1(*) Результаты заносятся в журнал установленной формы и подписываются всеми членами комиссии.

2(*) Если проверка знаний нескольких работников проводилась в один день и состав комиссии не менялся, то члены комиссии могут расписаться 1 раз после окончания работы.

3(*) Должно быть указано прописью общее число работников, у которых проведена проверка знания.

4 Результаты проверки знаний заносятся в протокол заседания комиссии и подписываются руководителем предприятия.

Вопрос 53

п.1.4.39. Какой документ выдается персоналу, успешно прошедшему проверку знаний?

1(*) Удостоверение установленной формы.

2 Удостоверение на право инспектирования электроустановок своего Потребителя.

Вопрос 54

п.1.4.40. Использование контрольно-обучающих машин на базе персональных электронно-вычислительных машин допускается:

1 Для первичной проверки.

2(*) Для всех видов проверки, кроме первичной.

Вопрос 55

п.1.4.41. Когда устанавливается окончательная оценка проверки знаний работников в случае использования ПЭВМ и получения неудовлетворительной оценки в протоколе автоэкзаменатора и несогласия проверяемого?

1(*) После ответа на дополнительные вопросы комиссии.

2(*) По результатам опроса комиссии.

3 Только после получения оценки в протоколе автоэкзаменатора.

4 После беседы члена комиссии с проверяемым работником.

Вопрос 56

п.1.4.42. Какому специалисту выдается удостоверение на право инспектирования электроустановок своего Потребителя?

1(*) Специалисту по охране труда, в обязанности которого входит инспектирование электроустановок, прошедшему проверку знаний в объеме IV группы по электробезопасности.

2 Специалисту из числа работников электрохозяйства Потребителя, успешно прошедшему проверку знаний и имеющему группу по электробезопасности не ниже III.

Вопрос 57

п.1.4.43. Кто, согласно настоящим Правилам, определяет объем организуемой технической учебы и необходимость проведения противоаварийных тренировок у Потребителя?

1(*) Технический руководитель Потребителя.

2 Ответственный за электрохозяйство Потребителя.

3 Представитель органа государственного энергонадзора.

НА: 1, Раздел 1, Глава 5

Управление электрохозяйством

НА: 1, Раздел 1, Глава 5, Параграф 1

Общие положения

НА: 1, Раздел 1, Глава 5, Параграф 2

Оперативное управление

Вопрос 3

п.1.5.9. Кем определяются организационная структура, форма оперативного управления, вид оперативного обслуживания электроустановок и число работников из оперативного персонала в смене?

1(*) Руководителем Потребителя.

2 Энергоснабжающей организацией.

3 Госэнергонадзором.

Вопрос 4

п.1.5.10. Какой уровень в иерархической структуре оперативного управления является вышестоящим для Потребителей электрической энергии?

1(*) Диспетчерские службы соответствующих энергоснабжающих организаций.

2 Диспетчерская служба Потребителя.

3 Дежурный персонал электростанции.

Вопрос 5

п.1.5.11. Какие категории управления оборудованием и сооружениями должны быть установлены для каждого оперативного уровня?

1(*) Оперативное управление.

2(*) Оперативное ведение.

3 Оперативный контроль.

Вопрос 6

п.1.5.12. В оперативном управлении старшего работника из числа оперативного персонала должны находиться оборудование и устройства, операции с которыми требуют координации действий подчиненного оперативного персонала и согласованных изменений режимов на нескольких объектах. Какое это оборудование и устройства?

1(*) Линии электропередачи, токопроводы.

2(*) Устройства релейной защиты.

3(*) Аппаратура системы противоаварийной и режимной автоматики.

4(*) Средства диспетчерского и технологического управления.

5 Устройства связи.

Вопрос 7

п.1.5.12. Операции с каким оборудованием и устройствами должны производиться под руководством старшего работника из числа оперативного персонала?

1(*) Которые находятся в его оперативном управлении.

2(*) Которые требуют координации действий подчиненного оперативного персонала.

3(*) Которые требуют согласованных изменений режимов на нескольких объектах.

4 Которые не требуют координации действий персонала разных энергетических объектов, но состояние и режим работы которых влияет на режим работы и надежность электрических сетей.

Вопрос 8

п.1.5.13. В оперативном ведении старшего работника из числа оперативного персонала должны находиться оборудование и устройства, операции с которыми...

1 Требуют координации действий подчиненного оперативного персонала и согласованных изменений режимов на нескольких объектах.

2(*) Не требуют координации действий персонала разных энергетических объектов, но состояние и режим работы которых влияет на режим работы и надежность электрических сетей.

3(*) Не требуют координации действий персонала разных энергетических объектов, но состояние и режим работы которых влияет на настройку устройств противоаварийной автоматики.

Вопрос 9

п.1.5.14. С учетом чего должны быть составлены перечни линий электропередачи, токопроводов, оборудования и устройств, находящихся в оперативном управлении или оперативном ведении старшего работника из числа оперативного персонала Потребителя?

1(*) С учетом решений по оперативному управлению электроснабжающей организации, согласованы с нею и утверждены техническим руководителем Потребителя.

2 С учетом решений по оперативному управлению вышестоящей организации и утверждены техническим руководителем Потребителя.

3 С учетом проектных решений и утверждены техническим руководителем Потребителя.

Вопрос 10

п.1.5.15. Какими документами должны быть регламентированы взаимоотношения персонала различных уровней оперативного управления?

1(*) Соответствующими положениями.

2(*) Договорами и инструкциями, согласованными и утвержденными в установленном порядке.

3 Приказами вышестоящих организаций.

Вопрос 13

п.1.5.17. Что должно быть отражено на оперативной схеме (схеме-макете) после проведения переключений?

1(*) Все изменения в схеме соединений электроустановок, устройств релейной защиты и автоматики.

2(*) Места наложения и снятия заземлений.

3 Технологические нарушения.

Вопрос 14

п.1.5.18. С какой периодичностью должны утверждаться однолинейные схемы электрических соединений для каждой электроустановки?

1(*) 1 раз в 2 года.

2 1 раз в 3 года.

3 По мере необходимости.

Вопрос 15

п.1.5.18. Кто должен утверждать для каждой электроустановки однолинейные схемы электрических соединений?

1(*) Ответственный за электрохозяйство Потребителя.

2 Руководитель Потребителя.

3 Энергоснабжающая организация.

Вопрос 16

п.1.5.19. С кем должны быть согласованы местные инструкции по предотвращению и ликвидации аварий?

1(*) С вышестоящим органом оперативно-диспетчерского управления.

2 С энергоснабжающей организацией.

3 С госэнергонадзором.

Вопрос 19

п.1.5.22. Какие переключения относятся к сложным?

1(*) Требующие строгой последовательности операций с коммутационными аппаратами и заземляющими разъединителями.

2(*) Требующие строгой последовательности операций с устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики.

3 Выполняемые на двух и более аппаратах.

4 Проводимые по заданию вышестоящих уровней диспетчерского управления.

Вопрос 24

п.1.5.26. В каких случаях допускается производить переключения без распоряжения или без ведома вышестоящего оперативного персонала с последующим его уведомлением и записью в оперативном журнале?

1(*) При ликвидации аварий.

2(*) При стихийных бедствиях.

3(*) При несчастных случаях.

4 При ликвидации технологических нарушений.

Вопрос 25

п.1.5.27. Кто должен утверждать список работников, имеющих право выполнять оперативные переключения?

1(*) Руководитель Потребителя.

2 Ответственный за электрохозяйство.

3 Энергоснабжающая организация.

Вопрос 26

п.1.5.27. Кто должен утверждать список работников, имеющих право ведения оперативных переговоров?

1 Руководитель Потребителя.

2(*) Ответственный за электрохозяйство.

3 Электроснабжающая организация.

Вопрос 34

п.1.5.34. Что обязан выполнить оперативный персонал перед пуском оборудования, временно отключенного по заявке технологического персонала?

1(*) Осмотреть оборудование.

2(*) Убедиться в готовности оборудования к включению под напряжение.

3(*) Предупредить работающий на оборудовании персонал о предстоящем включении.

4 Согласовать включение с госэнергонадзором.

Вопрос 35

п.1.5.35. В каких случаях, согласно настоящим Правилам, оборудование после ремонта или испытания в электроустановках с постоянным дежурством персонала включается под напряжение?

1(*) Только после приемки его оперативным персоналом.

2 После распоряжения вышестоящего оперативного персонала.

3 После распоряжения руководителя потребителя.

Вопрос 36

п.1.5.35. Какими документами, согласно настоящим Правилам, устанавливается порядок приемки оборудования после ремонта или испытания в электроустановках без постоянного дежурства персонала?

1(*) Местными инструкциями с учетом особенностей электроустановки и выполнения требований безопасности.

2 Инструкциями вышестоящей организации.

3 Инструкциями энергоснабжающей организации.

Вопрос 37

п.1.5.36. Какой порядок должен соблюдать работник, получивший задание на переключения в электроустановках?

1(*) Повторить задание.

2(*) Записать задание в оперативный журнал.

3(*) Установить по оперативной схеме или схеме-макету порядок предстоящих операций.

4(*) Составить, если требуется, бланк переключений.

5(*) После выполнения задания на переключения сделать об этом запись в оперативном журнале.

Вопрос 38

п.1.5.36. Каковы требования к оперативному персоналу, выполняющему переключения в электроустановках?

1(*) Переговоры оперативного персонала должны быть предельно краткими и ясными.

2(*) Оперативный язык должен исключать возможность неправильного понимания персоналом принимаемых сообщений и передаваемых распоряжений.

3(*) Отдающий и принимающий распоряжение должны четко представлять порядок операций.

4 Оперативный персонал должен согласовывать выполнение переключений с ответственным за электрохозяйство.

Вопрос 39

п.1.5.36. Укажите порядок действий работника, выполняющего переключения в электроустановках, при возникновении сомнений в их правильности.

1(*) Прекратить переключения.

2(*) Проверить требуемую последовательность по оперативной схеме соединений.

3 Согласовать выполнение задания по переключениям с ответственным за электрохозяйство.

Вопрос 41

п.1.5.38. Разрешается ли оперативному персоналу, непосредственно выполняющему переключения, самовольно выводить из работы блокировки?

1(*) Не разрешается.

2 Разрешается в любом случае.

Вопрос 42

п.1.5.38. В каких случаях оперативному персоналу, непосредственно выполняющему переключения, разрешается выводить из работы блокировки?

1(*) Только после проверки на месте отключенного положения выключателя и выяснения причины отказа блокировки по разрешению и под руководством работников, уполномоченных на это письменным распоряжением ответственного за электрохозяйство Потребителя.

2 В случае отказа блокировки - по указанию работника, уполномоченного на это распоряжением руководителя Потребителя.

Вопрос 43

п.1.5.38. Составляется ли бланк переключений в случае необходимости деблокирования?

1(*) Составляется.

2 Не составляется.

Вопрос 44

п.1.5.39. На кого возлагается ответственность за правильность переключений?

1(*) Во всех случаях - на обоих работников, выполнявших операции.

2 Только на дежурного, получившего распоряжение на проведение переключений.

3 На старшего по должности.

Вопрос 45

п.1.5.40. Кому разрешается выполнять переключения в распределительных устройствах, на щитах и сборках напряжением до 1000 В?

1(*) Одному работнику из числа оперативного персонала, обслуживающего эти электроустановки.

2 Одному работнику из числа административно-технического персонала.

3 Только двум работникам из числа ремонтного персонала.

Вопрос 46

п.1.5.41. В соответствии с какими документами должен действовать оперативный персонал при пожаре и ликвидации аварий?

1(*) Оперативным планом пожаротушения.

2(*) Местными инструкциями.

3 Правилами пожарной безопасности.

Вопрос 47

п.1.5.42. Сколько заданий может быть одновременно выдано исполнителю на проведение оперативных переключений?

1(*) Не более одного.

2 Не более двух.

3 Количество заданий определяется в зависимости от уровня квалификации исполнителя.

НА: 1, Раздел 1, Глава 6

Техобслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция

Вопрос 1

п.1.6.1. Кто должен обеспечить проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования электроустановок потребителя?

1 Энергоснабжающая организация.

2(*) Потребитель.

3 Предприятие-изготовитель электроустановок.

Вопрос 2

п.1.6.2. Какими факторами должен определяться объем техобслуживания и планово-предупредительных ремонтов электроустановок?

1(*) Необходимостью поддержания работоспособности электроустановок.

2(*) Необходимостью периодического восстановления электроустановок.

3(*) Необходимостью приведения электроустановок в соответствие с меняющимися условиями работы.

4 Уровнем подготовки и квалификации персонала.

Вопрос 3

п.1.6.3. Кем должны быть составлены годовые планы (графики) на все виды ремонтов основного оборудования электроустановок?

1 Техническим руководителем Потребителя.

2 Руководителем организации.

3(*) Ответственным за электрохозяйство.

Вопрос 4

п.1.6.4. Кем должны быть утверждены графики ремонтов электроустановок, влияющие на изменение объемов производства?

1(*) Руководителем организации.

2 Ответственным за электрохозяйство.

3 Техническим руководителем Потребителя.

НА: 1, Раздел 1, Глава 8

Техническая документация

Вопрос 1

п.1.8.1. Какая техническая документация должна быть у каждого Потребителя?

1(*) Генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями.

2(*) Утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями.

3(*) Акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию.

4(*) Исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений.

5(*) Акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем.

6(*) Технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации.

7 Технические условия на электрооборудование.

Вопрос 2

п.1.8.1. Какие инструкции должен иметь каждый Потребитель при эксплуатации электроустановок?

1(*) Производственные инструкции по эксплуатации электроустановок.

2(*) Должностные инструкции по каждому рабочему месту.

3(*) Инструкции по охране труда на рабочих местах (оператору персональной электронно-вычислительной машины, по применению переносных электроприемников и т.п.).

4(*) Инструкции по пожарной безопасности.

5(*) Инструкции по предотвращению и ликвидации аварий.

6(*) Инструкции по выполнению переключений без распоряжений.

7(*) Инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию.

8(*) Инструкции по охране труда для работников, обслуживающих электрооборудование электроустановок.

Вопрос 3

п.1.8.1. Кто, согласно настоящим Правилам, утверждает все инструкции у Потребителя?

1(*) Руководитель Потребителя.

2 Ответственный за электрохозяйство Потребителя.

3 Орган госэнергонадзора.

Вопрос 10

п.1.8.2. Списки каких работников должны входить в перечень технической документации Потребителя?

1(*) Имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования.

2(*) Имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды.

3(*) Которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего.

4(*) Допущенных к проверке подземных сооружений на загазованность.

5(*) Подлежащих проверке знаний на право производства специальных работ в электроустановках.

6 Находящихся в служебных командировках.

Вопрос 11

п.1.8.2. Какие перечни и списки работ, электрооборудования и электроустановок входят в перечень технической документации Потребителя?

1(*) Перечень специальных работ в электроустановках.

2(*) Перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации.

3(*) Список электроустановок, где требуются дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ.

4(*) Список электроустановок, находящихся в оперативном управлении.

5(*) Перечень сложных переключений, выполняемых по бланкам переключений.

6(*) Перечень средств измерений, переведенных в разряд индикаторов.

7(*) Перечень инвентарных средств защиты, распределенных между объектами.

8(*) Список воздушных линий электропередачи, которые после отключения находятся под наведенным напряжением.

9 Перечень нового оборудования, установленного на предприятии.

Вопрос 13

п.1.8.3. Все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, должны своевременно отражаться на схемах и чертежах за подписью...

1 Руководителя Потребителя.

2(*) Ответственного за электрохозяйство.

3 Технического руководителя.

Вопрос 14

п.1.8.4. Обязательно ли соответствие обозначений и номеров на схемах, хранящихся у Потребителя, обозначениям и номерам, выполненным в натуре?

1 Не обязательно.

2(*) Обязательно.

Вопрос 15

п.1.8.5. Какова периодичность проверки соответствия электрических (технологических) схем (чертежей) фактическим эксплуатационным?

1(*) Не реже 1 раза в 2 года.

2 1 раз в год.

3 1 раз в 3 года.

Вопрос 17

п.1.8.7. Какими необходимыми инструкциями должны быть снабжены все рабочие места?

1(*) Производственными (эксплуатационными).

2(*) Должностными.

3(*) По охране труда и о мерах пожарной безопасности.

4 По учету электроэнергии и ее рациональному использованию.

Вопрос 18

п.1.8.8. Какова, согласно настоящим Правилам, периодичность пересмотра инструкций?

1(*) Не реже 1 раза в 3 года.

2 1 раз в год.

3 1 раз в 5 лет.

Вопрос 23

п.1.8.10. Как часто оперативную документацию должен просматривать вышестоящий оперативный или административно-технический персонал?

1(*) В установленные в организации сроки, но не реже 1 раза в месяц.

2 Не реже 1 раза в 6 месяцев.

3 1 раз в 3 месяца.

Вопрос 24

п.1.8.11. Какая документация относится к документам строгого учета и подлежит хранению в установленном порядке?

1(*) Оперативная документация.

2(*) Диаграммы регистрирующих контрольно-измерительных приборов.

3(*) Ведомости показаний расчетных электросчетчиков.

4(*) Выходные документы, формируемые оперативно-информационным комплексом автоматизированных систем управления.

5 Табель учета использования рабочего времени.

НА: 1, Раздел 2

Электрооборудование и электроустановки общего назначения

НА: 1, Раздел 2, Глава 1

Силовые трансформаторы и реакторы

Вопрос 3

п.2.1.2. Что необходимо для обеспечения надежной работы силовых трансформаторов и шунтирующих масляных реакторов?

1(*) Нагрузки, уровни напряжения, температура, характеристики масла и параметры изоляции должны находиться в пределах установленных норм.

2(*) Устройства охлаждения, регулирования напряжения, защиты, маслохозяйство и остальные элементы должны находиться в исправном состоянии.

3 Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Вопрос 9

п.2.1.8. Где должны наноситься подстанционные номера на трехфазных и однофазных силовых трансформаторах наружной установки?

1(*) На баках трехфазных трансформаторов.

2 На крайней фазе группы однофазных трансформаторов.

3(*) На средней фазе группы однофазных трансформаторов.

Вопрос 10

п.2.1.9. Что должно быть указано на дверях трансформаторных пунктов и камер?

1(*) С наружной стороны - предупреждающие знаки и подстанционные номера трансформаторов.

2(*) С внутренней стороны - подстанционные номера трансформаторов.

3 С наружной и внутренней стороны - только предупреждающие знаки.

Вопрос 11

п.2.1.10. Как должны осуществляться осмотр и техническое обслуживание высоко расположенных (более 3 м) элементов силовых трансформаторов и реакторов?

1(*) Со стационарных лестниц с перилами и площадками наверху с соблюдением правил безопасности.

2 С приставных лестниц или стремянок ремонтным персоналом.

3 С корзин автовышек.

Вопрос 12

п.2.1.11. Как должно осуществляться включение в сеть силового трансформатора (реактора)?

1 Толчком на 75 % от номинального напряжения с последующей подачей полного напряжения.

2 Подъемом напряжения с нуля.

3(*) Толчком на полное напряжение.

Вопрос 44

п.2.1.34. В каких случаях должны производиться внеочередные осмотры силовых трансформаторов?

1(*) После неблагоприятных погодных воздействий (грозы, резкого изменения температуры, сильного ветра и др.).

2(*) При работе газовой защиты на сигнал.

3(*) При отключении трансформатора газовой или (и) дифференциальной защитой.

4 По требованию ответственного за электрохозяйство Потребителя.

Вопрос 51

п.2.1.41. В каких случаях силовой трансформатор (реактор) должен быть аварийно выведен из работы?

1(*) При сильном неравномерном шуме и потрескивании внутри трансформатора.

2(*) При ненормальном и постоянно возрастающем нагреве трансформатора при нагрузке ниже номинальной и нормальной работе устройств охлаждения.

3(*) При выбросе масла из расширителя или разрыве диафрагмы выхлопной трубы.

4(*) При течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла.

5 При срабатывании газового реле на сигнал.

6(*) При необходимости немедленной замены масла по результатам лабораторных анализов.

Вопрос 52

п.2.1.42. Какие обозначения должны быть нанесены на каждой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, находящейся за территорией Потребителя?

1(*) Наименование этой подстанции.

2 Адрес энергоснабжающей организации.

3(*) Адрес и телефон владельца.

НА: 1, Раздел 2, Глава 2

Распределительные устройства и подстанции

Вопрос 1

п.2.2.2. Помещение РУ Потребителя, примыкающее к помещениям, принадлежащим сторонним организациям, и имеющее оборудование, находящееся под напряжением...

1(*) Должно быть изолировано от помещений, принадлежащих сторонним организациям.

2(*) Должно иметь отдельный запирающийся выход.

3 Должно иметь естественную вентиляцию.

Вопрос 3

п.2.2.3. Какие требования предъявляются к помещениям РУ Потребителя?

1(*) Двери и окна в них должны быть всегда закрыты.

2(*) Проемы в перегородках между аппаратами, содержащими масло, должны быть заделаны.

3(*) Все отверстия в местах прохождения кабеля должны быть уплотнены.

4(*) Все отверстия и проемы в наружных стенах помещений должны быть заделаны или закрыты сетками с размерами ячейки 1x1 см.

5 Количество окон должно обеспечивать естественную вентиляцию помещения.

Вопрос 13

п.2.2.8. Температура воздуха внутри помещений ЗРУ в летнее время должна быть не более:

1(*) 40 °С.

- 45 °С.

- 30 °С.

- 25 °С.

Вопрос 22

п.2.2.14. Какие надписи должны быть на всех ключах, кнопках и рукоятках управления, установленных в РУ?

1(*) Надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены (например, "Включать", "Отключать", "Убавить", "Прибавить").

2 Надписей не должно быть.

Вопрос 23

п.2.2.14. На сигнальных лампах и сигнальных аппаратах, установленных в РУ,...

1(*) Должны быть надписи, указывающие характер сигнала (например, "Включено", "Отключено", "Перегрев").

2 Надписей не должно быть.

Вопрос 24

п.2.2.15. Какие указатели должны быть в РУ и подстанциях на выключателях и их приводах?

1(*) Указатели отключенного и включенного положений.

2 На выключателях - указатели отключенного и включенного положений, на приводах - только указатели включенного положения.

3 На выключателях - указатели включенного положения, на приводах - только указатели выключенного положения.

Вопрос 26

п.2.2.15. Должны ли приводы разъединителей, заземляющих ножей, отделителей, короткозамыкателей и другого оборудования, отделенного от аппаратов стенкой, иметь указатели отключенного или включенного положения?

1(*) Должны иметь указатели отключенного или включенного положений.

2 Не должны иметь таких указателей.

Вопрос 27

п.2.2.15. Все приводы разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, заземляющих ножей, не имеющих ограждений, должны иметь приспособления для запирания...

1(*) Как во включенном, так и в отключенном положении.

2 Только во включенном положении.

3 Только в отключенном положении.

Вопрос 29

п.2.2.16. Допускается ли применение дежурным персоналом РУ плавких некалиброванных вставок?

1(*) Не допускается.

2 Допускается с разрешения ответственного за электрохозяйство.

Вопрос 30

п.2.2.16. Исправность резервных элементов РУ должна проверяться включением под напряжение...

1(*) Регулярно в сроки, установленные местными инструкциями.

2 1 раз в год.

3 1 раз в 6 месяцев.

Вопрос 32

п.2.2.18. Разрешается ли персоналу, выполняющему переключения, самовольно деблокировать блокировочные устройства РУ?

1(*) Не разрешается.

2 Разрешается.

Вопрос 33

п.2.2.19. В какой цвет должны быть окрашены рукоятки приводов заземляющих ножей?

1(*) В красный.

2 Как правило, в черный.

3 В черный.

Вопрос 34

п.2.2.19. В какой цвет должны быть окрашены приводы заземляющих ножей?

1 Только в красный.

2(*) Как правило, в черный.

3 Как правило, в красный.

Вопрос 66

п.2.2.39. Кому должна быть сообщена информация обо всех замеченных неисправностях на оборудовании РУ?

1(*) Ответственному за электрохозяйство Потребителя.

2 Техническому руководителю Потребителя.

3 Руководителю Потребителя.

НА: 1, Раздел 2, Глава 3

Воздушные линии электропередачи и токопроводы

Вопрос 1

п.2.3.1. На какие воздушные линии (ВЛ) и воздушные токопроводы, обслуживаемые Потребителями, распространяются настоящие Правила?

1(*) ВЛ напряжением (0,38-220) кВ переменного и постоянного тока.

2(*) Воздушные токопроводы напряжением до 35 кВ включительно переменного и постоянного тока.

3 Линии контактной сети.

4 Токопроводы для электролизных установок.

Вопрос 7

п.2.3.6. Требования каких правил должны выполнять Потребители, обслуживающие ВЛ?

1(*) Правил охраны электрических сетей.

2 Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, электрических станций и подстанций.

Вопрос 11

п.2.3.8. С какой периодичностью должны проводиться осмотры каждой ВЛ по всей длине?

1 Не реже 1 раза в 3 года.

2(*) Не реже 1 раза в год.

Вопрос 13

п.2.3.9. Когда, согласно настоящим Правилам, должны проводиться внеочередные осмотры ВЛ или их участков?

1(*) При образовании на проводах и тросах гололеда.

2(*) При пляске проводов, во время ледохода и разлива рек.

3(*) При пожарах в зоне трассы ВЛ.

4(*) После сильных бурь, ураганов и других стихийных бедствий.

5(*) После отключения ВЛ релейной защитой и неуспешного автоматического повторного включения.

6 Не реже 1 раза в год.

7(*) По мере необходимости - после успешного повторного автоматического включения.

Вопрос 24

п.2.3.13. В какой документации должны быть отмечены неисправности, обнаруженные при осмотре ВЛ и токопроводов и в процессе профилактических проверок и измерений?

1(*) В журнале или ведомости дефектов.

2 В оперативном журнале.

Вопрос 34

п.2.3.22. Какие знаки и устройства должен содержать в исправном состоянии Потребитель, эксплуатирующий ВЛ?

1(*) Сигнальные знаки на берегах в местах пересечения ВЛ судоходной или сплавной реки, озера, водохранилища, канала, установленные в соответствии с уставом внутреннего водного транспорта по согласованию с бассейновым управлением водного пути (управлением каналов).

2(*) Устройства светоограждения, установленные на опорах ВЛ в соответствии с требованиями правил маркировки и светоограждения высотных препятствий.

3(*) Постоянные знаки, установленные на опорах в соответствии с проектом ВЛ и требованиями нормативно-технических документов.

4 Дорожные знаки в местах пересечения ВЛ с шоссейными дорогами и железнодорожными путями.

НА: 1, Раздел 2, Глава 4

Кабельные линии

Вопрос 6

п.2.4.4. Состоянию каких элементов небронированных кабелей со шланговым покрытием должно быть уделено особое внимание при надзоре за прокладкой и при эксплуатации?

1 Соединительных муфт.

2(*) Шлангов.

3 Оконцевателей в местах присоединения.

Вопрос 7

п.2.4.4. Какая организация должна вести технический надзор за прокладкой и монтажом КЛ всех напряжений, сооружаемых монтажными организациями?

1 Энергоснабжающая организация.

2(*) Потребитель, которому принадлежит КЛ (эксплуатирующая организация).

3 Госэнерготехнадзор.

Вопрос 8

п.2.4.5. Какая необходимая информация должна быть на бирках, которыми снабжаются открыто проложенные кабели, в начале и в конце линии?

1(*) Марка, напряжение, сечение КЛ.

2(*) Номер или наименование КЛ.

3 Дата монтажа, количество муфт.

Вопрос 9

п.2.4.5. Что должно быть указано на бирках соединительных муфт КЛ?

1 Номер или наименование соединительной линии.

2(*) Номер муфты.

3(*) Дата монтажа.

Вопрос 10

п.2.4.5. Какие требования предъявляются к биркам кабелей?

1 Должны быть из несгораемого материала с четкими надписями.

2(*) Должны быть стойкими к воздействию окружающей среды.

3 Должны быть разного цвета.

Вопрос 11

п.2.4.5. Бирки с надписями на открыто проложенных КЛ должны быть расположены...

1 Через каждые 30 м по длине КЛ.

2(*) Через каждые 50 м по длине КЛ.

3(*) В начале и в конце КЛ.

4(*) На поворотах трассы.

5(*) В местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).

Вопрос 37

п.2.4.17. Какова должна быть периодичность выборочных осмотров КЛ административно-техническим персоналом Потребителя?

1(*) Не реже 1 раза в 6 месяцев.

2 Не реже 1 раза в 8 месяцев.

3 Не реже 1 раза в год.

Вопрос 38

п.2.4.17. Когда должны проводиться внеочередные осмотры кабельных линий?

1(*) В период паводков.

2(*) После ливней.

3(*) При отключении КЛ релейной защитой.

4 При пожарах в зоне трассы КЛ.

Вопрос 39

п.2.4.17. В какой документ должны заноситься сведения о неисправностях, обнаруженных при осмотрах КЛ?

1(*) В журнал дефектов и неполадок.

2 В оперативный журнал.

3 В журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.

НА: 1, Раздел 2, Глава 5

Электродвигатели

Вопрос 2

п.2.5.3. Какие надписи должны быть на электродвигателях и пускорегулирующих устройствах?

1(*) Надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся.

2 Никаких надписей не должно быть.

Вопрос 9

п.2.5.9. В каких пределах от номинального значения должно поддерживаться напряжение на шинах распределительных устройств?

1(*) 100-105 %.

2 80-120 %.

3 85-115 %.

Вопрос 15

п.2.5.12. Допускается ли повторное включение электродвигателей в случае действия резервных защит до выяснения причины отключения?

1(*) Не допускается.

2 Допускается.

Вопрос 23

п.2.5.16. В каких случаях электродвигатели должны быть немедленно отключены от сети?

1(*) При несчастных случаях с людьми.

2(*) При появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя, а также из его пускорегулирующей аппаратуры и устройства возбуждения.

3(*) При поломке приводного механизма.

4(*) При резком увеличении вибрации подшипников агрегата.

5(*) При нагреве подшипников сверх допустимой температуры, установленной в инструкции завода-изготовителя.

6 При незначительном нагреве подшипников.

НА: 1, Раздел 2, Глава 6

Релейная защита. электроавтоматика, телемеханика и вторичные цепи

Вопрос 1

п.2.6.1. Какими устройствами должно быть защищено силовое электрооборудование подстанций, электрических сетей и электроустановок Потребителя от коротких замыканий и нарушений нормальных режимов?

1(*) Устройствами релейной защиты.

2(*) Автоматическими выключателями или предохранителями.

3 Выключателями нагрузки.

Вопрос 2

п.2.6.1. Какими устройствами должно быть оснащено силовое электрооборудование подстанций, электрических сетей и электроустановок Потребителя?

1(*) Средствами электроавтоматики.

2(*) Средствами телемеханики.

3 Системами видеонаблюдения.

Вопрос 3

п.2.6.2. Персонал какого подразделения, как правило, должен осуществлять техническое обслуживание, испытания и измерения устройств релейной защиты, автоматики, телемеханики и их вторичных цепей?

1 Службы средств диспетчерского и технологического управления.

2(*) Служб релейной защиты, автоматики и измерений (лабораторий) центральной, местной или электролаборатории Потребителя.

3 Подразделения главного энергетика.

Вопрос 4

п.2.6.2. Где должна пройти регистрацию электролаборатория Потребителя на право испытаний и измерений в устройствах релейной защиты и автоматики?

1(*) В управлении госэнергонадзора.

2 На предприятии Потребителя.

3 В энергоснабжающей организации.

НА: 1, Раздел 2, Глава 7

Заземляющие устройства

Вопрос 1

п.2.7.2. Требованиям каких документов должны соответствовать заземляющие устройства?

1(*) Государственных стандартов.

2(*) Правил устройства электроустановок.

3(*) Строительных норм и правил.

4 Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей.

Вопрос 2

п.2.7.2. Что должны обеспечивать заземляющие устройства?

1(*) Условия безопасности людей.

2(*) Эксплуатационные режимы работы.

3(*) Защиту электроустановок.

4 Помехозащищенность электроустановок (цифровых, электронных устройств).

Вопрос 5

п.2.7.6. Допускается ли последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки?

1(*) Не допускается.

2 Допускается.

Вопрос 7

п.2.7.7. В какой цвет, согласно настоящим Правилам, должны окрашиваться открыто проложенные заземляющие проводники?

1(*) Черный.

2 Красный.

3 Желтый.

Вопрос 8

п.2.7.8. Для определения технического состояния заземляющего устройства должны проводиться:

1(*) Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства.

2(*) Осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта.

3(*) Измерение параметров заземляющего устройства в соответствии с нормами испытания электрооборудования.

4 Измерение параметров контура заземления, присоединенного к заземляющему устройству.

Вопрос 9

п.2.7.9. Какова периодичность визуальных осмотров видимой части заземляющего устройства?

1(*) Не реже 1 раза в 6 месяцев.

2 Не реже 1 раза в 9 месяцев.

3 Не реже 1 раза в год.

Вопрос 10

п.2.7.9. Что должно оцениваться при визуальном осмотре видимой части заземляющего устройства?

1(*) Состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием.

2(*) Наличие антикоррозионного покрытия.

3(*) Отсутствие обрывов.

4 Конструкция заземляющего устройства.

Вопрос 22

п.2.7.20. В каком месте может быть установлен пробивной предохранитель для защиты сети до 1000 В с изолированной нейтралью?

1(*) В нейтрали или одной фазе на стороне низшего напряжения трансформатора.

2 В фазах на стороне низшего напряжения трансформатора.

НА: 1, Раздел 2, Глава 8

Защита от перенапряжений

Вопрос 1

п.2.8.1. В соответствии с требованиями каких документов должна быть выполнена защита электроустановок Потребителя от грозовых и внутренних перенапряжений?

1 Государственных стандартов.

2(*) Правил устройства электроустановок.

3 Строительных норм и правил.

Вопрос 8

п.2.8.6. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений всех напряжений должны быть:

1(*) Постоянно включены.

2 Включены перед грозовым сезоном.

Вопрос 36

п.2.8.19. Питание Потребителя осуществляется от сети, работающей с компенсацией емкостного тока. Кого он должен своевременно уведомить об изменениях в своей схеме сети для перестройки дугогасящих реакторов?

1(*) Оперативный персонал энергосистемы.

2 Дежурного по сети энергоснабжающей организации.

3 Госэнергонадзор.

НА: 1, Раздел 2, Глава 10

Аккумуляторные установки

Вопрос 3

п.2.10.3. В каких режимах должен обеспечиваться необходимый уровень напряжения на шинах постоянного тока при эксплуатации аккумуляторных батарей?

1(*) В нормальном и аварийном.

2 Только в нормальном.

3 Только в аварийном.

Вопрос 4

п.2.10.4. Допускается ли установка кислотных и щелочных аккумуляторных батарей в одном помещении?

1(*) Не допускается.

2 Допускается.

Вопрос 5

п.2.10.5. Какие требования предъявляются к помещению и оборудованию аккумуляторной?

1(*) Стены и потолок, двери и оконные переплеты, металлические конструкции, стеллажи и другие части должны быть окрашены кислотостойкой (щелочестойкой) и не содержащей спирта краской.

2(*) Вентиляционные короба и вытяжные шкафы должны окрашиваться с наружной и внутренней сторон.

3(*) Стекла окон должны быть матовыми или покрыты белой клеевой краской.

4 Двери и окна должны быть постоянно закрыты.

Вопрос 29

п.2.10.17. Когда должна быть отключена приточно-вытяжная вентиляция помещения аккумуляторной батареи после окончания заряда?

1(*) После полного удаления газов, но не раньше чем через 1,5 ч.

2 Не раньше чем через 1 ч.

3 Сразу после окончания заряда.

Вопрос 38

п.2.10.22. Кто должен обслуживать аккумуляторные установки Потребителя?

1(*) Специалист, обученный правилам эксплуатации аккумуляторных батарей.

2 Персонал энергоснабжающей организации.

3 Персонал предприятия-изготовителя аккумуляторных батарей.

НА: 1, Раздел 2, Глава 11

Средства контроля, измерений и учета

Вопрос 1

п.2.11.2. Что должны обеспечивать системы контроля, технические средства измерений и учета электроэнергии при нормативном объеме оснащенности ими электроустановок?

1(*) Контроль за техническим состоянием оборудования и режимами его работы.

2(*) Учет выработанной, отпущенной и потребленной электроэнергии.

3 Контроль качества электроэнергии.

4(*) Соблюдение безопасных условий труда, санитарных норм и правил.

5(*) Контроль за охраной окружающей среды.

Вопрос 2

п.2.11.3. Допускается ли применение нестандартизированных средств измерений в системах контроля технологических параметров оборудования?

1(*) Допускается при условии прохождения ими метрологической аттестации в установленном порядке.

2 Не допускается ни при каких условиях.

Вопрос 16

п.2.11.13. Какая надпись должна быть выполнена на каждом средстве учета электрической энергии (счетчике) или на панели рядом с ним?

1(*) Указывающая наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии.

2 Указывающая характеристики средства учета.

Вопрос 24

п.2.11.17. Что обязан сделать Потребитель при обнаружении дефектов или отказов в работе расчетных счетчиков электрической энергии?

1(*) Немедленно поставить в известность энергоснабжающую организацию.

2 Составить акт об обнаруженных нарушениях.

3 Заменить расчетный счетчик.

НА: 1, Раздел 2, Глава 12

Электрическое освещение

Вопрос 8

п.2.12.5. Что должно быть указано в надписях на лицевой стороне щитов и сборок сети освещения?

1(*) Наименование щита или сборки.

2(*) Номер, соответствующий диспетчерскому наименованию.

3 Номер, соответствующий обозначению в проектной документации.

Вопрос 9

п.2.12.5. Что должно быть нанесено с внутренней стороны (например, на дверцах) щитов и сборок сети освещения?

1(*) Однолинейная схема сети освещения.

2(*) Надпись с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей.

3(*) Наименование электроприемников, получающих питание от щитов и сборок.

4 Надпись с указанием значения мощности электроприемников, получающих питание от щитов и сборок.

Вопрос 11

п.2.12.5. Допускается ли использование сетей освещения для подключения каких-либо переносных или передвижных электроприемников?

1(*) Не допускается.

2 Допускается по разрешению ответственного за электрохозяйство Потребителя.

Вопрос 25

п.2.12.11. Что должно быть у оперативного персонала, обслуживающего сети электрического освещения?

1(*) Схемы данной сети освещения.

2(*) Запас калиброванных вставок.

3(*) Запас соответствующих светильников и ламп всех напряжений данной сети освещения.

4 Схемы питающей сети здания.

5(*) Переносные электрические фонари с автономным питанием.

Вопрос 27

п.2.12.13. Смена перегоревших ламп сети освещения может производиться...

1(*) Групповым или индивидуальным способом, в зависимости от доступности ламп и мощности осветительной установки.

2 Только групповым способом при групповой замене ламп.

3 Только индивидуальным способом.

НА: 1, Раздел 3

Электроустановки специального назначения

НА: 1, Раздел 3, Глава 5

Переносные и передвижные электроприемники

Вопрос 2

п.3.5.7. Какие работники допускаются к работе с использованием переносного или передвижного электроприемника, требующего наличия у персонала групп по электробезопасности?

1(*) Прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие группу по электробезопасности.

2Те, которые выполняют работу с использованием электроприемников.

3Электротехнический персонал, знающий инструкции по эксплуатации, особенности конструкции и работы электроприемников и вспомогательного оборудования к ним.

Вопрос 5

п.3.5.10. Какие работники должны быть назначены распоряжением руководителя Потребителя для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним?

1(*) Ответственный работник или работники, имеющие III группу.

2 Электротехнический персонал, имеющий II группу и выше, знающий инструкции по эксплуатации, особенности конструкции и работы присоединяемых электроприемников и вспомогательного оборудования к ним.

3 Те, которые выполняют работу с использованием этих электроприемников.

Вопрос 6

п.3.5.10. Кто обязан вести Журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним?

1(*) Ответственный работник или работники, имеющие III группу, назначенные распоряжением руководителя Потребителя.

2 Руководитель Потребителя.

3 Электротехнический работник, имеющий II группу и выше, знающий инструкции по эксплуатации, особенности конструкции и работы присоединяемых электроприемников и вспомогательного оборудования к ним.

4 Работник, который выполняет работу с использованием этих электроприемников.

НА: 3

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности)при эксплуатации электроустановок

НА: 3, Раздел 1

Термины, применяемые в Межотраслевых правилах по охране труда (правилах безопасности) при эксплуатации электроустановок, и их определения

Вопрос 3

Термины. Какие термины обозначают обязательность выполнения требований настоящих Правил?

1(*) "Должно".

2(*) "Необходимо".

3(*) "Следует".

4(*) "Не допускается".

5 "Допустимо".

6 "Может".

7(*) "Не разрешается".

Вопрос 4

Термины. Какие термины обозначают, что данное требование применяется в виде исключения, как вынужденное (по местным условиям)?

1 "Должно".

2 "Необходимо".

3 "Следует".

4 "Не допускается".

5(*) "Допустимо".

6(*) "Может".

Вопрос 5

Термины. Что называется заземлением?

1 Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки системы электроустановки.

2(*) Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки системы электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

Вопрос 6

Термины. Что называется защитным заземлением?

1(*) Заземление частей электроустановки с целью обеспечения электробезопасности.

2 Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки системы электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

Вопрос 9

Термины. Административно-технический персонал - это...

1(*) Руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.

2 Персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок.

3 Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования.

4 Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок.

Вопрос 10

Термины. Персонал неэлектротехнический - это...

1 Руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.

2(*)Персонал, не попадающий под определение "электротехнического", "электротехнологического" персонала.

Вопрос 11

Термины. Персонал ремонтный - это...

1 Руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.

2Персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок.

3(*) Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования.

4 Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок.

Вопрос 12

Термины. Персонал оперативный - это...

1(*) Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации).

2 Руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.

3 Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок.

4 Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования.

Вопрос 13

Термины. Персонал оперативно-ремонтный - это...

1 Руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.

2(*) Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок.

3 Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования.

4 Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок.

Вопрос 14

Термины. Наряд-допуск (наряд) - это...

1(*) Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.

2 Задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются), и работников, которым поручено ее выполнение, с указанием группы по электробезопасности.

Вопрос 15

Термины. Распоряжение - это...

1 Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.

2(*) Задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются), и работников, которым поручено ее выполнение, с указанием группы по электробезопасности.

Вопрос 1

п.1.1.2. Допускается ли в зависимости от местных условий применение дополнительных мер безопасности труда, если они не предусмотрены настоящими Правилами?

1 Нет, не допускается.

2(*) Допускается, если эти меры безопасности не противоречат настоящим Правилам, внесены в соответствующие инструкции по охране труда и доведены до персонала в виде распоряжений, указаний, инструктажа.

Вопрос 2

пп.1.1.3,1.1.4. Каким требованиям должны удовлетворять электроустановки?

1(*) Электроустановки должны находиться в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда.

2(*) Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами.

3(*) Электроустановки должны быть укомплектованы средствами оказания первой медицинской помощи в соответствии с действующими правилами и нормами.

Вопрос 3

п.1.1.4. Чем должны быть укомплектованы электроустановки?

1(*) Испытанными и готовыми к использованию защитными средствами.

2(*) Средствами оказания первой медицинской помощи.

Вопрос 4

п.1.1.5. Кто несет ответственность за состояние охраны труда в организации?

1(*) Руководящий работник организации, которому работодатель распорядительным документом передал свои права и функции по вопросу ответственности за состояние охраны труда в организации.

2 Главный инженер.

3 Мастер.

4(*) Работодатель.

Вопрос 5

п.1.1.6. Допускается ли выполнение распоряжений и заданий, противоречащих требованиям настоящих Правил?

1 Да, в аварийных случаях.

2(*) Нет, не допускается.

НА: 3, Раздел 2, Глава 2

Требования к персоналу

Вопрос 1

п.1.2.1. Допускаются ли к выполнению работ в электроустановках работники, не имеющие профессиональной подготовки?

1 Нет, не допускаются.

2(*) Да, если до допуска к работе они прошли обучение в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.).

Вопрос 2

п.1.2.3. Когда проводится проверка состояния здоровья работника?

1(*) До приема его на работу.

2(*) Периодически, в порядке, предусмотренном Минздравом России.

Вопрос 3

пп.1.2.4,1.2.5. Какие требования предъявляются к электротехническому персоналу перед допуском к самостоятельной работе?

1(*) Персонал до допуска к самостоятельной работе должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях.

2(*) Персонал должен пройти проверку знаний настоящих Правил и других нормативно-технических документов в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии.

3(*) Персонал должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

4(*) Персонал обязан соблюдать требования настоящих Правил, инструкций по охране труда, указания, полученные при инструктаже.

Вопрос 4

п.1.2.6. В каком документе должна быть сделана запись о праве работника на проведение специальных работ?

1 В журнале по проверке знаний.

2 В трудовой книжке.

3(*) В удостоверении.

Вопрос 5

п.1.2.6. Какие работы относятся к специальным, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника?

1(*) Верхолазные работы.

2(*) Работы под напряжением на токоведущих частях: чистка, обмыв и замена изоляторов, ремонт проводов, контроль измерительной штангой изоляторов и соединительных зажимов, смазка тросов.

3(*) Испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром).

4(*) Работы, предусмотренные указанием работодателя с учетом местных условий.

Вопрос 6

п.1.2.7. Является ли обязательным закрепление распоряжением работника, проходящего стажировку, дублирование, за опытным работником?

1 Нет, не обязательно.

2(*) Да, обязательно.

Вопрос 7

п.1.2.8. Что должен предпринять работник, обнаружив нарушение настоящих Правил?

1(*) Если не может принять меры к устранению нарушений настоящих Правил, он должен немедленно сообщить вышестоящему руководителю о всех замеченных им нарушениях и представляющих опасность для людей неисправностях электроустановок, машин, механизмов, приспособлений, инструмента.

2(*) Принять меры к устранению нарушений настоящих Правил.

НА: 3, Раздел 2, Глава 3

Оперативное обслуживание. Осмотры электроустановок

Вопрос 1

п.1.3.1. Обязательно ли для допускающих по наряду-допуску и распоряжению наличие допуска на право выполнения оперативных переключений?

1 Нет, не обязательно.

2(*) Да, обязательно.

Вопрос 14

п.1.3.4. Кто имеет право единоличного осмотра электротехнической части технологического оборудования, электроустановок напряжением выше 1000 В?

1(*) Работник из числа оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже III.

2(*) Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу по электробезопасности V.

3 Оперативный персонал с группой по электробезопасности не ниже IV.

Вопрос 15

п.1.3.4. Кто имеет право единоличного осмотра электротехнической части технологического оборудования, электроустановок напряжением до 1000 В?

1(*) Работник из числа оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже III.

2(*) Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу по электробезопасности IV и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации.

3 Оперативный персонал с группой по электробезопасности не ниже IV.

Вопрос 17

п.1.3.6. Разрешается ли при осмотре электроустановок открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств?

1 Нет, не разрешается.

2(*) Да, разрешается.

Вопрос 18

п.1.3.6. Допускается ли во время осмотра электроустановок выполнение какой-либо работы?

1(*) Нет, не допускается.

2 Да, допускается.

Вопрос 19

п.1.3.7. Допускается ли при замыкании на землю в электроустановках напряжением 3-35 кВ приближаться к месту замыкания на расстояние менее 4 м в ЗРУ и менее 8 м - в ОРУ и на ВЛ?

1(*) Допускается только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение. При этом следует пользоваться электрозащитными средствами.

2 Нет, не допускается.

Вопрос 20

п.1.3.8. Обязательно ли применение диэлектрических перчаток при отключении и включении разъединителей, отделителей и выключателей напряжением выше 1000 В с ручным приводом?

1 Только в ЗРУ и на ВЛ.

2(*) Да, обязательно.

Вопрос 21

п.1.3.9. Допускается ли снимать и устанавливать предохранители, находящиеся под напряжением?

1(*) Да, но без нагрузки.

2 Нет, не допускается.

Вопрос 22

п.1.3.9. Какие предохранители допускается заменять под напряжением и под нагрузкой?

1(*) Предохранители во вторичных цепях.

2(*) Предохранители трансформаторов напряжения.

3(*) Предохранители пробочного типа.

4 Замена не допускается.

Вопрос 24

п.1.3.11. Двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок, кроме тех, в которых проводятся работы, должны быть...

1 Закрыты на замок и опломбированы.

2(*) Закрыты на замок.

Вопрос 25

п.1.3.12. Где должны находиться на учете ключи от электроустановок?

1(*) У оперативного персонала.

2(*) В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи могут быть на учете у административно-технического персонала.

3 У административно-технического персонала.

Вопрос 26

п.1.3.12. Кому должны выдаваться ключи от электроустановок под расписку?

1(*) Работникам, имеющим право единоличного осмотра (в том числе оперативному персоналу), - от всех помещений.

2(*) При допуске по наряду-допуску - допускающему из числа оперативного персонала, ответственному руководителю и производителю работ, наблюдающему - от помещений, в которых предстоит работать.

3 Директору предприятия.

Вопрос 27

п.1.3.12. Где должны учитываться выдача и возврат ключей от электроустановок?

1(*) В специальном журнале произвольной формы или в оперативном журнале.

2 В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям.

Вопрос 28

п.1.3.13. Разрешается ли при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока снятие напряжения с электроустановки без предварительного разрешения?

1 Нет, только после предварительного разрешения руководителя работ.

2(*) Да, напряжение с электроустановки должно быть снято немедленно.

НА: 3, Раздел 2, Глава 4

Порядок и условия производства работ

Вопрос 1

п.1.4.1. На основании каких документов должны проводиться работы в действующих электроустановках?

1(*) По наряду-допуску.

2(*) По распоряжению.

3(*) По перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

4 По распоряжению одним работником, если эти работы внесены в списки работ, которые могут выполняться одним работником, и утверждены главным инженером.

Вопрос 2

п.1.4.2. Допускается ли расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом-допуском или распоряжением или утвержденным перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?

1 Да, после разрешения руководителя работ.

2(*) Нет, не допускается.

Вопрос 3

п.1.4.3. Допускается ли выполнение работ в зоне действия другого наряда-допуска?

1(*) Выполнение работ в зоне действия другого наряда должно согласовываться с работником, выдавшим первый наряд (ответственным руководителем или производителем работ).

2 Нет, не допускается.

Вопрос 4

п.1.4.3. Где должна быть сделана запись о согласовании при выполнении работ в зоне действия другого наряда-допуска?

1(*) Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду записью "Согласовано" на лицевой стороне второго наряда и подписями работников, согласующих документ.

2 Допускающим в оперативном журнале.

Вопрос 5

п.1.4.4. Какие работы, как правило, должны выполняться по технологическим картам или по ППР, утвержденным техническим руководителем организации?

1(*) Капитальные ремонты электрооборудования напряжением выше 1000 В.

2(*) Работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В.

3(*) Ремонт ВЛ независимо от напряжения.

Вопрос 6

п.1.4.5. В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением необходимо:

1(*) Оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение.

2(*) Работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре.

3(*) Применять изолированный инструмент (у отверток, кроме того, должен быть изолирован стержень) или пользоваться диэлектрическими перчатками..

Вопрос 7

п.1.4.6. Допускается ли в электроустановках работать в согнутом положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее расстояния, указанного в настоящих Правилах?

1 Да, только под наблюдением руководителя работ.

2(*) Нет, не допускается.

Вопрос 8

п.1.4.6. Допускается ли в электроустановках при работе около не огражденных токоведущих частей располагаться так, чтобы эти части находились сзади работника или с двух боковых сторон?

1 Да, только под наблюдением руководителя работ.

2(*) Нет, не допускается.

Вопрос 9

п.1.4.7. Допускается ли при работе в электроустановках прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам, изолирующим частям оборудования, находящегося под напряжением?

1 Да, только под наблюдением руководителя работ.

2(*) Нет, не допускается.

Вопрос 10

п.1.4.8. Что необходимо предпринять для предупреждения подсечки в пролетах пересечения в ОРУ и на ВЛ при замене проводов (тросов) и относящихся к ним изоляторов и арматуры, расположенных ниже проводов, находящихся под напряжением?

1(*) Через заменяемые провода должны быть перекинуты канаты из растительных или синтетических волокон.

2(*) Канаты следует перекидывать в двух местах - по обе стороны от места пересечения, закрепляя их концы за якоря, конструкции и т.п.

3(*) Подъем провода следует осуществлять медленно и плавно.

Вопрос 11

п.1.4.9. Какие организационные и технические мероприятия должны быть выполнены при работах в ОРУ на проводах и относящихся к ним изоляторах, арматуре, расположенных выше проводов, тросов, находящихся под напряжением?

1(*) Работы необходимо проводить в соответствии с ППР, утвержденным руководителем организации.

2(*) Должны быть выполнены меры, предусмотренные в ППР, для предотвращения опускания проводов (тросов).

3(*) Должны быть осуществлены меры, предусмотренные в ППР, для защиты от наведенного напряжения.

4(*) Не допускается замена проводов (тросов) без снятия напряжения с пересекаемых проводов.

Вопрос 12

п.1.4.11. Допускаются ли работы в неосвещенных местах?

1 Да, только под наблюдением руководителя работ.

2(*) Нет, не допускаются.

3 Да, только в аварийных случаях.

Вопрос 13

п.1.4.12. Какие работы должны быть прекращены при приближении грозы?

1(*) На ВЛ, ВЛС, ОРУ.

2(*) На вводах и коммутационных аппаратах ЗРУ, непосредственно подключенных к ВЛ.

3(*) На КЛ, подключенных к участкам ВЛ.

4(*) На вводах ВЛС в помещениях узлов связи и антенно-мачтовых сооружениях.

Вопрос 14

п.1.4.13. В каких случаях весь персонал должен пользоваться защитными касками?

1(*) При работе в ЗРУ и ОРУ.

2(*) При работе в подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах.

3(*) При обслуживании и ремонте ВЛ.

4 При работе в помещениях щитов управления, релейных и им подобных.

5(*) При работе в помещениях с энергооборудованием, кроме щитов управления, релейных и им подобных.

Вопрос 262

п.1.4.14. На ВЛ независимо от класса напряжения при условии, что провода не имеют повреждений, допускается перемещение работников по проводам сечением не менее...

1(*) 240 кв.мм.

Вопрос 16

п.1.4.14. Как должен закрепляться строп предохранительного пояса при перемещении по расщепленным проводам и тросам?

1(*) В случае использования специальной тележки - за тележку.

2(*) За провод или за трос.

Вопрос 18

п.1.4.15. Допускается ли устройство временных подмостей, лестниц и т.п. на тележке мостового крана при техническом обслуживании осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов?

1(*) Нет, не допускаются. Работать следует непосредственно с настила тележки или с установленных на настиле стационарных подмостей.

2 Да, только под наблюдением руководителя работ.

3 Да, только в аварийных случаях.

НА: 3, Раздел 3

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ

НА: 3, Раздел 3, Глава 1

Общие требования. Ответственные за безопасность проведения работ, их права и обязанности

Вопрос 1

п.2.1.1. Какие мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках, являются организационными?

1(*) Оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

2(*) Допуск к работе.

3(*) Надзор во время работы.

4(*) Оформление перерыва в работе.

5(*) Оформление перевода на другое место.

6(*) Оформление окончания работы.

Вопрос 2

п.2.1.2. Ответственными за безопасное ведение работ являются:

1(*) Выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

2(*) Ответственный руководитель работ.

3(*) Допускающий.

4(*) Производитель работ.

5(*) Наблюдающий.

6(*) Члены бригады.

Вопрос 3

п.2.1.3. За что отвечает выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение?

1(*) Достаточность и правильность указанных в наряде-допуске (распоряжении) мер безопасности.

2(*) Качественный и количественный состав бригады.

3(*) Назначение ответственных за безопасность.

4(*) Соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде-допуске работников.

5(*) Проведение целевого инструктажа ответственного руководителя работ (производителя работ, наблюдающего).

Вопрос 6

п.2.1.4. Допускается ли выдача нарядов-допусков и распоряжений работниками из числа оперативного персонала?

1(*) Да, при работах по предотвращению аварий или ликвидации их последствий работниками, имеющими группу по электробезопасности IV. Предоставление оперативному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений должно быть оформлено письменным указанием руководителя организации.

2 Не допускается.

Вопрос 7

п.2.1.5. Обязательно ли назначать ответственного руководителя при работах в электроустановках напряжением до 1000 В?

1(*) Нет, не обязательно.

2 Да, обязательно.

Вопрос 8

п.2.1.5. За что отвечает ответственный руководитель работ?

1(*) За выполнение всех указанных в наряде мер безопасности и их достаточность.

2(*) За принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ.

3(*) За полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ.

4(*) За организацию безопасного ведения работ.

Вопрос 10

п.2.1.5. Ответственными руководителями работ в электроустановках напряжением до 1000 В назначаются работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу по электробезопасности...

1(*) 4 .

Вопрос 11

п.2.1.5. При выполнении каких работ (из указанных) в одной электроустановке (ОРУ, ЗРУ) назначается ответственный руководитель работ?

1(*) С использованием механизмов и грузоподъемных машин при работах в электроустановках, а на ВЛ - при работах в охранной зоне ВЛ.

2(*) С отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей, в электроустановках с простой и наглядной схемой электрических соединений, на электродвигателях и их присоединениях в РУ.

3(*) На КЛ и КЛС в зонах расположения коммуникаций и интенсивного движения транспорта.

4(*) По установке и демонтажу опор всех типов, замене элементов опор ВЛ.

5(*) В местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в ОРУ.

6(*) По подключению вновь сооруженной ВЛ.

Вопрос 12

п.2.1.5. При выполнении каких из приведенных работ назначается ответственный руководитель работ?

1(*) По изменению схем присоединений проводов и тросов ВЛ.

2(*) На отключенной цепи многоцепной ВЛ с расположением цепей одна над другой или числом цепей более двух, когда одна или все остальные цепи остаются под напряжением.

3(*) При одновременной работе двух и более бригад в данной электроустановке.

4(*) По пофазному ремонту ВЛ.

5(*) Под наведенным напряжением.

6(*) Без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли.

7(*) На оборудовании и установках СДТУ по устройству мачтовых переходов, испытанию КЛС, при работах с аппаратурой НУП (НРП), на фильтрах присоединений без включения заземляющего ножа конденсатора связи.

Вопрос 13

п.2.1.6. За что отвечает допускающий?

1(*) За правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы.

2(*) За правильный допуск к работе.

3(*) За полноту и качество проводимого им целевого инструктажа.

4 За соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде-допуске работников.

Вопрос 16

п.2.1.7. За что отвечает производитель работ?

1(*) За соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда-допуска, дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ.

2(*) За четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады.

3(*) За наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений.

4(*) За сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств.

5(*) За безопасное проведение работы и соблюдение настоящих Правил им самим и членами бригады.

6(*) За осуществление постоянного контроля за членами бригады.

Вопрос 20

п.2.1.8. За что отвечает наблюдающий?

1(*) За соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде.

2(*) За наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств и приводов.

3(*) За безопасность членов бригады от поражения электрическим током электроустановки.

4 За безопасность, связанную с технологией работы.

Вопрос 21

п.2.1.9. За что отвечает каждый член бригады?

1(*) За выполнение требований настоящих Правил.

2(*) За выполнение требований инструкций по охране труда.

3 За соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде.

4 За наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств и приводов.

5(*) За выполнение инструктивных указаний, полученных при допуске и во время работы.

Вопрос 22

п.2.1.10. Письменным указанием руководителя организации должно быть оформлено предоставление работникам прав:

1(*) Выдающего наряд-допуск, распоряжение.

2(*) Допускающего.

3(*) Ответственного руководителя работ.

4(*) Производителя работ (наблюдающего).

5(*) Права единоличного осмотра.

Вопрос 23

п.2.1.11. Может ли допускающий из числа оперативного персонала выполнять обязанности члена бригады?

1 Не может.

2(*) Может.

Вопрос 24

п.2.1.11. Какие совмещения допускаются для выдающего наряд (отдающего распоряжение)?

1(*) Ответственный руководитель работ.

2(*) Производитель работ.

3(*) Допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативно-ремонтного персонала).

4 Член бригады.

Вопрос 25

п.2.1.11. Какие совмещения допускаются для ответственного руководителя работ?

1 Выдающий наряд-допуск.

2(*) Производитель работ.

3(*) Допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативно-ремонтного персонала).

4 Член бригады.

Вопрос 26

п.2.1.11. Какие совмещения допускаются для производителя работ из числа оперативного персонала?

1 Выдающий наряд-допуск.

2(*) Допускающий (в электроустановках с простой и наглядной схемой).

3 Член бригады.

НА: 3, Раздел 3, Глава 2

Порядок организации работ по наряду

НА: 3, Раздел 3, Глава 2, Параграф 1

Общие положения

Вопрос 2

п.2.2.2. Какое количество нарядов-допусков может быть выдано на одного ответственного руководителя работ?

1(*) Число нарядов-допусков определяет выдающий наряд-допуск.

2 Не более двух.

3 Один.

Вопрос 5

п.2.2.4. Кто может продлить наряд-допуск?

1(*) Работник, выдавший наряд-допуск.

2(*) Работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке.

Вопрос 6

п.2.2.5. Каковы требования к хранению нарядов-допусков?

1 Наряды-допуски должны храниться один год.

2(*) Наряды-допуски, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 30 суток, после чего они могут быть уничтожены.

3(*) Если при выполнении работ по нарядам-допускам имели место аварии, инциденты или несчастные случаи, то эти наряды следует хранить в архиве организации вместе с материалами расследования.

Вопрос 7

п.2.2.6. Где ведется учет работ по нарядам-допускам?

1(*) В Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям.

2 В Журнале произвольной формы.

3 В оперативном журнале.

НА: 3, Раздел 3, Глава 2, Параграф 2

Работы по одному наряду на нескольких рабочих местах, присоединениях, подстанциях

НА: 3, Раздел 3, Глава 2, Параграф 3

Работы в РУ на участках ВЛ, КЛ и СДТУ

НА: 3, Раздел 3, Глава 3

Организация работ по распоряжению

Вопрос 1

п.2.3.1. Каков срок действия распоряжения?

1(*) Срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей.

2 Не более 15 дней.

3 Одни сутки.

Вопрос 2

п.2.3.2. Кому отдается распоряжение на работу?

1(*) Производителю работ.

2(*) Допускающему.

3(*) Непосредственно работнику, выполняющему работу, когда допуск на рабочем месте не требуется.

Вопрос 3

п.2.3.3. Могут ли работы, выполнение которых предусмотрено по распоряжению, проводиться по наряду-допуску?

1(*) Да, по усмотрению работника, выдающего распоряжение.

2 Нет, не могут.

Вопрос 4

п.2.3.5. Где должен быть оформлен допуск к работам по распоряжению?

1(*) В Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

2 В Журнале произвольной формы.

3 В оперативном журнале.

Вопрос 5

п.2.3.6. Какие работы могут выполняться по распоряжению?

1(*) Неотложные работы продолжительностью не более одного часа, выполняемые оперативным и оперативно-ремонтным персоналом или под его наблюдением ремонтным персоналом в электроустановках напряжением выше 1000 В.

2 Неотложные работы, для выполнения которых требуется более одного часа или участие более трех работников, включая работника, осуществляющего наблюдение.

3 Аварийные работы.

Вопрос 8

п.2.3.8. Какие работы допускается выполнять по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В?

1(*) На электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены.

2(*) На генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели.

3(*) В РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты на замок.

4 На сборных шинах РУ.

5(*) На нетоковедущих частях, не требующие снятия напряжения и установки временных ограждений.

Вопрос 9

п.2.3.9. Какие работы запрещается выполнять по распоряжению в электроустановках напряжением до 1000 В?

1 На электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены.

2(*) На сборных шинах РУ и на присоединениях, по которым может быть подано напряжение на сборные шины.

3(*) На ВЛ с использованием грузоподъемных машин и механизмов.

Вопрос 10

п.2.3.10. Может ли работник, имеющий группу по электробезопасности ІІІ и право быть производителем работ, работать по распоряжению единолично?

1(*) Да, в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных, в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током.

2 Нет, минимальный состав бригады - два человека.

Вопрос 11

п.2.3.11. Разрешается ли производителю работ при монтаже, ремонте и эксплуатации вторичных цепей, устройств релейной защиты, измерительных приборов по распоряжению отключать и включать вышеуказанные устройства, а также опробовать устройства защиты и электроавтоматики на отключение и включение выключателей?

1(*) Да, с разрешения оперативного персонала.

2 Не допускается.

Вопрос 12

п.2.3.12. Какие работы допускается выполнять по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В одному работнику, имеющему группу по электробезопасности ІІІ?

1(*) Благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистка от снега дорог и проходов.

2(*) Ремонт и обслуживание устройств проводной радио- и телефонной связи, осветительной электропроводки и арматуры, расположенных вне камер РУ на высоте не более 2,5 м.

3(*) Возобновление надписей на кожухах оборудования и ограждениях вне камер РУ.

4(*) Наблюдение за сушкой трансформаторов, генераторов и другого оборудования, выведенного из работы.

5(*) Обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при очистке и сушке масла.

6(*) Работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов трансформаторов, компрессоров.

Вопрос 14

п.2.3.14. Какие работы допускается выполнять по распоряжению на ВЛ?

1(*) На нетоковедущих частях, не требующих снятия напряжения, в том числе с подъемом до 3 м, считая от уровня земли до ног работающего.

2(*) Без разборки конструктивных частей опоры.

3(*) По откапыванию стоек опоры на глубину до 0,5 м.

4(*) По расчистке трассы ВЛ, когда не требуется принимать меры, предотвращающие падение на провода вырубаемых деревьев.

5 Связанные с разборкой конструктивных частей опоры.

6 По откапыванию стоек опоры на глубину более 0,5 м.

Вопрос 15

п.2.3.15. Какие работы допускается выполнять на ВЛ по распоряжению одному работнику, имеющему группу по электробезопасности ІІ?

1(*) Осмотр ВЛ в светлое время суток при благоприятных метеоусловиях.

2 Осмотр ВЛ в темное время суток.

3(*) Восстановление постоянных обозначений на опоре.

4(*) Замер габаритов угломерными приборами.

5(*) Противопожарную очистку площадок вокруг опор.

6(*) Окраску бандажей на опорах.

НА: 3, Раздел 3, Глава 4

Организация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации согласно перечню

Вопрос 1

п.2.4.1. Какие работы допускается выполнять в порядке текущей эксплуатации?

1(*) Содержащиеся в заранее разработанном и подписанном техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство, утвержденном руководителем организации перечне работ.

2(*) Только в электроустановках напряжением до 1000 В.

3(*) Выполняемые силами оперативного или оперативно-ремонтного персонала на закрепленном за этим персоналом оборудовании, участке.

Вопрос 2

п.2.4.2. Требуется ли проведение целевого инструктажа перед работой, выполняемой в порядке текущей эксплуатации и включенной в перечень?

1 Да, проведение инструктажа обязательно.

2(*) Не требуется.

Вопрос 3

п.2.4.3. Что следует учитывать при оформлении перечня работ в порядке текущей эксплуатации?

1(*) Условия обеспечения безопасности единоличного выполнения конкретной работы.

2(*) Возможность единоличного выполнения конкретной работы.

3(*) Квалификацию персонала.

4(*) Степень важности электроустановки в целом или ее отдельных элементов в технологическом процессе.

5 Погодные условия.

Вопрос 4

п.2.4.5. Что должно быть указано в перечне работ, выполняемыми в порядке текущей эксплуатации?

1(*) Порядок регистрации работ.

2 Погодные условия.

Вопрос 5

п.2.4.6. Какие из приведенных работ могут быть отнесены к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В?

1(*) Работы в электроустановках с односторонним питанием.

2(*) Отсоединение, присоединение кабеля, проводов электродвигателя, другого оборудования.

3(*) Ремонт магнитных пускателей, рубильников, контакторов, пусковых кнопок, другой аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов и сборок.

4(*) Ремонт отдельных электроприемников (электродвигателей, электрокалориферов и т.д.).

5(*) Уход за щеточным аппаратом электрических машин.

6(*) Замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м.

НА: 3, Раздел 3, Глава 5

Состав бригады

Вопрос 1

п.2.5.1. Исходя из каких условий определяется численность бригады и ее состав?

1(*) Возможность обеспечения надзора за членами бригады со стороны производителя работ (наблюдающего).

2 Погодные условия.

3(*) Условия выполнения работы.

Вопрос 4

п.2.5.2. Если оперативный персонал, находящийся на дежурстве, привлекается к работе в бригаде, где об этом должна быть сделана запись?

(*) В оперативном журнале.

(*) В наряде-допуске.

НА: 3, Раздел 3, Глава 6

Выдача разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе

Вопрос 1

п.2.6.1. Кто дает разрешение на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе?

1(*) Оперативный персонал, в управлении или ведении которого находится оборудование, или уполномоченный на это работник.

2 Выдающий наряд-допуск (распоряжение).

3 Ответственный руководитель работ.

Вопрос 2

п.2.6.2. Каким образом может быть передано разрешение персоналу, выполняющему подготовку рабочего места и допуск бригады к работе?

1(*) Лично.

2(*) По телефону.

3(*) По радио.

4(*) С нарочным или через оперативный персонал промежуточной подстанции.

5 До прибытия бригады на место работ.

Вопрос 3

п.2.6.3. По скольким нарядам или распоряжениям одновременно может быть допущена бригада к работе?

1 Количество определяет выдающий наряд-допуск (распоряжение), но не более трех.

2 Количество определяет ответственный руководитель работ.

3(*) Только по одному наряду или распоряжению.

НА: 3, Раздел 3, Глава 7

Подготовка рабочего места и первичный допуск бригады к работе по наряду и распоряжению

Вопрос 1

п.2.7.1. Каковы должны быть действия оперативного персонала при возникновении сомнения в достаточности и правильности мер по подготовке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы?

1 Необходимо изменить предусмотренные нарядом-допуском меры по подготовке рабочих мест.

2(*) Подготовка рабочего места должна быть прекращена.

3(*) Намечаемая работа должна быть отложена до выдачи нового наряда, предусматривающего технические мероприятия, устраняющие возникшие сомнения в безопасности.

Вопрос 2

п.2.7.2. С кем должен выполнять подготовку рабочего места производитель работ в тех случаях, когда он совмещает обязанности допускающего?

1(*) С одним из членов бригады, имеющим группу по электробезопасности 3.

2 С оперативным персоналом.

Вопрос 3

п.2.7.3. Каким образом допускающий перед допуском к работе должен убедиться в выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места?

1(*) Путем личного осмотра.

2(*) По записям в оперативном журнале.

3(*) По оперативной схеме.

4(*) По сообщениям оперативного, оперативно-ремонтного персонала задействованных организаций.

Вопрос 4

п.2.7.4. Каковы действия ответственного руководителя и производителя работ (наблюдающего) перед допуском к работе?

1(*) Должны выяснить у допускающего, какие меры приняты при подготовке рабочего места.

2(*) Совестно с допускающим проверить подготовку рабочего места личным осмотром в пределах рабочего места.

3(*) При отсутствии оперативного персонала, но с его разрешения, проверку подготовки рабочего места они могут выполнить самостоятельно.

4 Проверку подготовки рабочего места они могут выполнить самостоятельно, разрешение на это от оперативного персонала не требуется.

Вопрос 5

п.2.7.5. В каких случаях допуск к работе по распоряжению проводить непосредственно на рабочем месте необязательно (не требуется)?

1(*) Когда подготовка рабочего места не нужна.

2(*) При работе на ВЛ, ВЛС и КЛ.

3 Допуск к работе во всех случаях должен проводиться непосредственно на рабочем месте.

Вопрос 6

п.2.7.6. Каков порядок действий допускающего при допуске бригады к работе?

1(*) Проверить подготовку рабочего места.

2(*) Проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады.

3(*) Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений.

4(*) Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям.

Вопрос 9

п.2.7.7. В каких случаях разрешается допуск к работе без проведения целевого инструктажа?

1(*) Допуск к работе без проведения целевого инструктажа не разрешается.

2 При явной угрозе жизни персоналу.

3 При ликвидации аварии.

Вопрос 10

п.2.7.7. Кто, как правило, должен проводить инструктаж при вводе в состав бригады нового члена бригады?

1(*) Производитель работ (наблюдающий).

2 Выдающий наряд-допуск.

3 Допускающий.

Вопрос 11

п.2.7.8. Что обязательно должны осветить выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение в проводимом ими целевом инструктаже?

1(*) Вопросы электробезопасности.

2(*) Указания по технологии безопасного проведения работ.

3(*) Указания по использованию грузоподъемных машин и механизмов.

4(*) Указания по использованию инструмента и приспособлений.

5 Содержание наряда-допуска, распоряжения.

Вопрос 12

п.2.7.9. Какова задача целевого инструктажа, проводимого допускающим?

1(*) Ознакомить членов бригады с содержанием наряда-допуска, распоряжения,

2(*) Указать границы рабочего места.

3(*) Показать ближайшие к рабочему месту оборудование и токоведущие части, к которым не допускается приближаться.

4 Дать указания по использованию грузоподъемных машин и механизмов.

5 Дать указания по использованию инструмента и приспособлений.

Вопрос 13

п.2.7.10. Где должен быть оформлен целевой инструктаж при работе по наряду-допуску?

1(*) В таблице "Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске" наряда-допуска.

2 В Журнале инструктажей.

3 В оперативном журнале.

4 В Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

Вопрос 14

п.2.7.11. Где должен быть оформлен целевой инструктаж при работе по распоряжению?

1 В таблице "Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске" наряда-допуска.

2 В Журнале инструктажей.

3 В оперативном журнале.

4(*) В Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

Вопрос 15

п.2.7.12. В каких случаях допускается оформлять допуск в одном экземпляре наряда-допуска?

1 Допуск в одном экземпляре наряда-допуска оформлять запрещается.

2(*) Когда производитель работ совмещает обязанности допускающего.

Вопрос 16

п.2.7.12. Где должен быть оформлен допуск при работе по распоряжению?

1 В Журнале инструктажей.

2(*) В оперативном журнале.

3(*) В Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

НА: 3, Раздел 3, Глава 8

Надзор при проведении работ, изменения в составе бригады

Вопрос 1

п.2.8.1. На кого возлагается после допуска к работе надзор за соблюдением бригадой требований безопасности?

1(*) На производителя работ (ответственного руководителя, наблюдающего).

2 На выдающего наряд-допуск.

3 На допускающего.

Вопрос 2

п.2.8.1. Допускается ли наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо работы?

1 Да, разрешается.

2(*) Не допускается.

Вопрос 3

п.2.8.2. Кто может заменить производителя работ (наблюдающего) при необходимости его временного ухода с рабочего места?

1 Замена запрещается.

2(*) Ответственный руководитель работ.

3(*) Допускающий.

4(*) Работник, имеющий право выдачи нарядов.

Вопрос 4

п.2.8.2. Кому разрешается оставаться одному в электроустановках напряжением выше 1000 В?

1(*) Не разрешается никому.

2 Производителю работ (наблюдающему).

3 Членам бригады.

Вопрос 6

п.2.8.3. Могут ли возвратившиеся на рабочее место члены бригады приступить к работе в электроустановке самостоятельно?

1(*) Нет, только с разрешения производителя работ (наблюдающего).

2 Да, могут.

Вопрос 7

п.2.8.4. Что необходимо предпринять при обнаружении нарушений настоящих Правил или выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих?

1(*) Бригада должна быть удалена с рабочего места.

2(*) У производителя работ (наблюдающего) должен быть отобран наряд-допуск.

3(*) После устранения нарушений бригада может быть вновь допущена к работе с оформлением нового наряда.

4 Бригада должна быть удалена, наряд-допуск остается у производителя работ.

Вопрос 8

п.2.8.5. Кому предоставлено право изменять состав бригады?

1 Замена запрещается.

2 Ответственному руководителю работ.

3 Допускающему.

4(*) Работнику, имеющему право выдачи нарядов.

5(*) Работнику, выдавшему наряд-допуск.

Вопрос 9

п.2.8.6. В каких случаях наряд-допуск должен быть выдан заново?

1(*) При замене ответственного руководителя.

2(*) При замене производителя работ(наблюдающего).

3(*) При изменении состава бригады более чем наполовину.

4(*) При изменении условии работы.

НА: 3, Раздел 3, Глава 9

Перевод на другое рабочее место

Вопрос 1

п.2.9.1. Кто осуществляет перевод бригады на другое рабочее место в РУ напряжением выше 1000 В ?

1(*) Допускающий.

2(*) Ответственный руководитель или производитель работ (наблюдающий), если выдающий наряд-допуск поручил им это с записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска.

Вопрос 2

п.2.9.2. Где должен быть оформлен перевод бригады на другое рабочее место?

1 В Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

2 В оперативном журнале.

3(*) В наряде-допуске.

Вопрос 3

п.2.9.3. Нужно ли оформлять перевод бригады на другое рабочее место в РУ напряжением до 1000 В, а также на одной ВЛ, ВЛС, КЛ?

1(*) Нет, перевод осуществляет производитель работ (наблюдающий) без оформления в наряде-допуске.

2 Да, обязательно.

НА: 3, Раздел 3, Глава 10

Оформление перерывов в работе и повторный допуск к работе

Вопрос 1

п.2.10.1. При перерыве в работе на протяжении рабочего дня (на обед, по условиям работы):

1(*) Бригада должна быть удалена с рабочего места.

2(*) Двери РУ должны быть закрыты на замок.

3(*) Наряд-допуск остается у производителя работ (наблюдающего).

4(*) Допуск после такого перерыва выполняет производитель работ (наблюдающий) без оформления в наряде.

5 Наряд-допуск сдается допускающему.

6 Допуск проводится как первичный.

Вопрос 2

п.2.10.2. Что необходимо выполнить при перерыве в работе в связи с окончанием рабочего дня?

1(*) Бригада должна быть удалена с рабочего места.

2(*) Двери РУ должны быть закрыты на замок.

3(*) Наряд-допуск остается у производителя работ (наблюдающего) при отсутствии местного оперативного персонала.

4 Допуск после такого перерыва выполняет производитель работ (наблюдающий) без оформления в наряде.

5(*) Наряд-допуск сдают допускающему, а в случае его отсутствия - оставляют в отведенном для этого месте.

Вопрос 3

п.2.10.3. Требуется ли при повторном допуске на подготовленное рабочее место разрешение на допуск от вышестоящего оперативного персонала?

1 Да, обязательно.

2(*) Не требуется.

НА: 3, Раздел 3, Глава 11

Окончание работы, сдача-приемка рабочего места. Закрытие наряда, распоряжения

Вопрос 1

п.2.11.1. Что должен сделать после полного окончания работы производитель работ (наблюдающий)?

1(*) Удалить бригаду с рабочего места.

2(*) Снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, флажки и заземления.

3(*) Закрыть двери электроустановки на замок.

4(*) Оформить в наряде-допуске полное окончание работ своей подписью.

5 Сделать перерыв на обед.

Вопрос 2

п.2.11.2. Кому производитель работ (наблюдающий) должен сообщить об окончании работ?

1(*) Дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд-допуск.

2 Работнику из числа административно-технического персонала.

Вопрос 3

п.2.11.4. Что должен сделать после полного окончания работы допускающий?

1(*) Должен осмотреть рабочие места.

2(*) Сообщить работнику из числа вышестоящего оперативного персонала о полном окончании работ.

3(*) Сообщить работнику из числа вышестоящего оперативного персонала о возможности включения электроустановки.

Вопрос 4

п.2.11.5. Где должно быть оформлено окончание работы по наряду-допуску или по распоряжению?

1(*) В оперативном журнале.

2(*) В Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

НА: 3, Раздел 3, Глава 12

Включение электроустановок после полного окончания работ

Вопрос 1

п.2.12.1. Кто должен снимать временные ограждения, переносные плакаты безопасности и заземления, установленные при подготовке рабочего места, восстанавливать постоянные ограждения после полного окончания работ?

1(*) Работник из числа оперативного персонала, получившему разрешение (распоряжение) на включение электроустановки.

2 Производитель работ.

Вопрос 2

п.2.12.2. Может ли допускающий из числа оперативно-ремонтного персонала после окончания работы в электроустановке включить ее без получения дополнительного разрешения или распоряжения?

1 Нет, не может.

2(*) Да, если предоставление права на такое включение записано в строке наряда "Отдельные указания".

3 Да, если к работам на электроустановке или на ее участке не допущены другие бригады.

Вопрос 3

п.2.12.3. В каких случаях и при каких условиях оперативный персонал или допускающий могут включить в работу выведенное в ремонт электрооборудование или электроустановку до полного окончания работ?

1(*) В аварийных случаях в отсутствии бригады.

2(*) При условии, что на рабочих местах расставлены работники, обязанные предупредить производителя работ и всех членов бригады о том, что электроустановка включена и возобновление работ не допускается.

НА: 3, Раздел 4

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения

НА: 3, Раздел 4, Глава 1

Общие положение

Вопрос 1

Укажите порядок, в котором должны быть выполнены следующие технические мероприятия при подготовке рабочего места со снятием напряжения.

1(*) Произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы.

2(*) На приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты.

3(*) Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены.

4(*) Установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления).

5(*) Вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

НА: 3, Раздел 4, Глава 2

Отключения

Вопрос 1

п.3.1.1. Что должно быть отключено при подготовке рабочего места?

1(*) Токоведущие части, на которых будут производиться работы.

2(*) Не огражденные токоведущие части, к которым возможно случайное приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин.

3(*) Цепи управления и питания приводов, закрыт воздух в системах управления коммутационными аппаратами.

4(*) Снят завод с пружин и грузов у приводов выключателей и разъединителей.

Вопрос 5

п.3.1.3. Что необходимо сделать после отключения выключателей, разъединителей (отделителей) и выключателей нагрузки с ручным управлением?

1(*) Визуально убедиться в их отключении.

2(*) Визуально убедиться отсутствии шунтирующих перемычек.

Вопрос 6

п.3.1.4. Какие меры должны быть приняты в электроустановках напряжением выше 1000 В для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, которыми может быть подано напряжение к месту работы?

1(*) У разъединителей (отделителей), выключателей нагрузки ручные приводы в отключенном положении должны быть заперты на механический замок.

2(*) У приводов коммутационных аппаратов, имеющих дистанционное управление, должны быть отключены силовые цепи и цепи управления, а у пневматических приводов на подводящем трубопроводе сжатого воздуха - закрыта и заперта на механический замок задвижка и выпущен сжатый воздух.

3(*) У грузовых и пружинных приводов включающий груз или включающие пружины должны быть приведены в нерабочее положение.

4(*) Вывешены запрещающие плакаты.

Вопрос 7

п.3.1.5. Какими мерами должно быть снято напряжение со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, в электроустановках напряжением до 1000 В?

1(*) Отключение коммутационных аппаратов с ручным приводом.

2(*) Снятие предохранителей.

3(*) Запирание рукояток или дверец шкафа.

4(*) Закрытие кнопок.

5(*) Установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок.

6(*) Расшиновка или отсоединение кабеля, проводов от коммутационного аппарата.

НА: 3, Раздел 4, Глава 3

Вывешивание запрещающих плакатов

Вопрос 2

п.3.2.2. Какой плакат должен быть вывешен на приводах разъединителей, которыми отключена для работ ВЛ или КЛ?

1(*) "Не включать! Работа на линии".

2 "Не включать! Работают люди".

НА: 3, Раздел 4, Глава 4

Проверка отсутствия напряжения

Вопрос 1

п.3.3.1. Как определяется исправность указателя напряжения?

1(*) С помощью предназначенных для этой цели специальных приборов.

2(*) Приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.

3 Приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся без напряжения.

Вопрос 5

п.3.3.2. Сколько работников должны проверять отсутствие напряжения на ВЛ выше 1000 В?

1(*) Два работника, имеющие группы по электробезопасности 4 и 3.

2 Один работник, имеющий группу по электробезопасности 4.

Вопрос 6

п.3.3.2. Сколько работников должны проверять отсутствие напряжения на ВЛ до 1000 В?

1 Два работника, имеющие группы по электробезопасности 4 и 3.

2 Один работник, имеющий группу по электробезопасности 4.

3(*) Два работника, имеющие группу по электробезопасности 3.

Вопрос 8

п.3.3.4. Обязательно ли заземлять рабочую часть указателя, работающего на принципе протекания емкостного тока, при проверке отсутствия напряжения на ВЛ напряжением 6-20 кВ, выполняемой с деревянных или железобетонных опор?

1 Нет, не обязательно.

2(*) Да, обязательно.

Вопрос 10

п.3.3.6. Как правильно проверить отсутствие напряжения в электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при использовании двухполюсного показателя?

1(*) Проверить отсутствие напряжения между фазами.

2(*) Проверить отсутствие напряжения между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником.

3(*) Предварительно проверенным вольтметром.

4 Контрольной лампой.

Вопрос 11

п.3.3.7. На основании чего нельзя делать заключение об отсутствии напряжения на электроустановке?

1(*) Показания устройства, сигнализирующего об отключенном положении аппарата.

2(*) Положение блокирующих устройств.

3(*) Показание постоянно включенных вольтметров.

4 Проверка отсутствия напряжения указателем напряжения.

НА: 3, Раздел 4, Глава 5

Установка заземления

Вопрос 1

п.3.4.2. Какова последовательность установки переносного заземления?

1(*) Присоединить к заземляющему устройству.

2(*) Проверить отсутствие напряжения.

3(*) Установить на токоведущие части.

Вопрос 2

п.3.4.2. Какова последовательность снятия переносного заземления?

1(*) Снять его с токоведущих частей.

2(*) Отсоединить от заземляющего устройства.

Вопрос 3

п.3.4.3. Обязательно ли применение диэлектрических перчаток при установке и снятии переносных заземлений?

1 Только в электроустановках напряжением выше 1000 В.

2(*) Да, обязательно во всех электроустановках.

Вопрос 4

п.3.4.4. Допускается ли использование для заземления электроустановки проводников, не предназначенных для этой цели?

1(*) Нет, не допускается.

2(*) Да, если при заземлении электродвигателя напряжением до 1000 В сечение жил кабеля не позволяет использовать переносное заземление.

НА: 3, Раздел 4, Глава 6

Установка заземлений в распределительных устройствах

Вопрос 2

п.3.5.1. Обязательно ли при работах на отключенном линейном разъединителе на провода спусков со стороны ВЛ, независимо от наличия заземляющих ножей на разъединителе, устанавливать дополнительное заземление?

1(*) Да, обязательно.

2 По усмотрению выдающего наряд-допуск.

Вопрос 3

п.3.5.2. В каких случаях должно быть дополнительно установлено заземление непосредственно на рабочем месте на токоведущие части?

1 По требованию производителя работ.

2 По требованию ответственного руководителя работ.

3(*) Когда эти части могут оказаться под наведенным напряжением (потенциалом).

Вопрос 4

п.3.5.4. Кто определяет необходимость и возможность заземления присоединений при работах на сборных шинах в РУ электроустановок напряжением до 1000 В?

1(*) Выдающий наряд-допуск, распоряжение.

2 Производитель работ.

3 Ответственный руководитель работ.

Вопрос 5

п.3.5.5. Допускается ли временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места, если это требуется по характеру выполняемых работ?

1 Нет, категорически запрещено.

2(*) Да, например, для измерения сопротивления изоляции.

Вопрос 6

п.3.5.5. При выполнении каких условий производителю работ разрешается временно снимать заземления?

1(*) По указанию выдающего наряд-допуск.

2(*) Разрешение на временное снятие заземлений производителем работ должно быть внесено в строку наряда-допуска "Отдельные указания".

Вопрос 7

п.3.5.6. Какие меры должны быть приняты в электроустановках, конструкция которых такова, что установка заземления опасна или невозможна?

1(*) Должны быть разработаны дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности работ.

2(*) Должен быть разработан перечень таких электроустановок, утвержден работодателем и доведен до сведения персонала.

Вопрос 9

п.3.5.8. Сколько работников должны устанавливать и снимать заземления в электроустановках напряжением выше 1000 В?

1 Один работник с группой по электробезопасности III.

2(*) Два работника, имеющие группы по электробезопасности IV и III.

Вопрос 10

п.3.5.8. Сколько работников должны отключать заземляющие ножи и снимать заземления?

1 Один работник с группой по электробезопасности IV.

2 Два работника, имеющие группы по электробезопасности IV и III.

3(*) Один работник, имеющий группу по электробезопасности III из числа оперативного персонала.

НА: 3, Раздел 4, Глава 7

Установка заземлений на ВЛ

Вопрос 1

п.3.6.1. Каковы условия заземления ВЛ напряжением выше 1000 В?

1(*) Должна быть заземлена во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия.

2(*) Допускается ВЛ напряжением 35 кВ и выше с ответвлениями не заземлять на подстанциях, подключенных к этим ответвлениям, при условии, что ВЛ заземлена с двух сторон, а на этих подстанциях заземления установлены за отключенными линейными разъединителями.

3(*) Допускается ВЛ напряжением 6 - 20 кВ заземлять только в одном РУ или у одного секционирующего аппарата либо на ближайшей опоре к РУ или к секционирующему аппарату.

Вопрос 2

п.3.6.1. Каковы условия заземления ВЛ напряжением до 1000 В?

1 Должна быть заземлена во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия.

2(*) Достаточно установить заземление только на рабочем месте.

Вопрос 10

п.3.6.10. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, имеющие право на ВЛ напряжением выше 1000 В, отключенных для ремонта, устанавливать, а затем снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опорах заземляющие ножи?

1(*) Один - группу по электробезопасности IV, второй - III.

2 Оба - группу по электробезопасности III.

Вопрос 11

п.3.6.10. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала имеющие право на ВЛ напряжением до 1000 В, отключенных для ремонта, устанавливать, а затем снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опорах заземляющие ножи?

1 Один - группу по электробезопасности IV, второй - III.

2(*) Оба - группу по электробезопасности III.

Вопрос 13

п.3.6.10. Кто, по указанию производителя работ, может снимать переносные заземления на рабочих местах на ВЛ, отключенной для ремонта?

1(*) Два члена бригады, имеющие группу III по электробезопасности.

2 Один член бригады с группой IV по электробезопасности.

3 Один член бригады с группой III по электробезопасности.

Вопрос 14

п.3.6.11. Где должны находиться работники при проверке отсутствия напряжения, установке и снятии заземлений на ВЛ?

1 Разрешается обоим работникам находиться на опоре, в корзине телескопической вышки.

2(*) Один из двух работников должен находиться на земле и вести наблюдение за другим.

НА: 3, Раздел 4, Глава 8

Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов

Вопрос 1

п.3.7.1. Где в электроустановках вывешивают плакаты "Заземлено" для предотвращения подачи напряжения на заземленный участок?

1(*) На приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки.

2(*) На ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами.

3 На дверях шкафов, ячеек.

4 На корпусах выключателей.

Вопрос 2

п.3.7.2. При установке временных ограждений без снятия напряжения расстояние от них до токоведущих частей в электроустановках напряжением 6 - 10 кВ может быть уменьшено до...

1(*) 0,35 м.

2 0,6 м.

3 0,5 м.

Вопрос 3

п.3.7.3. Устанавливать и снимать изолирующие накладки в электроустановках напряжением до 20 кВ должны два работника, имеющие группы по электробезопасности...

1 Оба - группу по электробезопасности III.

2(*) Один - группу по электробезопасности IV, другой - III.

Вопрос 4

п.3.7.4. Какой плакат должен быть вывешен на ограждениях камер, шкафах и панелях, граничащих с рабочим местом?

1(*) "Стой! Напряжение".

2 "Не влезай! Убьет".

3 "Стой! Рабочая зона".

4 "Стой! Брось сигарету".

Вопрос 5

п.3.7.5. Требуется ли в ОРУ при работах во вторичных цепях по распоряжению ограждать рабочее место?

1(*) Нет, не требуется.

2 Да, обязательно.

Вопрос 6

п.3.7.6. Какой плакат должен быть вывешен на стационарных лестницах и конструкциях, по которым для проведения работ разрешено подниматься?

1(*) "Влезать здесь!".

2 "Стой! Рабочая зона".

3 "Стой! Брось сигарету".

Вопрос 379

п.3.7.7. Какой плакат должен быть вывешен в электроустановках на подготовленных рабочих местах?

1(*) "Работать здесь".

2 "Стой! Рабочая зона".

3 "Стой! Брось сигарету".

НА: 3, Раздел 5

Меры безопасности при выполнении отдельных работ

НА: 3, Раздел 5, Глава 4

Электродвигатели

Вопрос 1

п.4.4.1. Какие работы могут производиться на работающем электродвигателе?

1(*) Работа, не связанная с прикосновением к токоведущим частям электродвигателя.

2(*) Работа, не связанная с прикосновением к вращающимся частям приводимого им в движение механизма.

Вопрос 2

п.4.4.2. В каком случае отсоединенная от электродвигателя кабельная линия должна быть заземлена с двух сторон?

1 При работе на электродвигателе допускается установка заземления на любом участке кабельной линии, соединяющей электродвигатель с секцией РУ, щитом, сборкой.

2(*) Если работы на электродвигателе рассчитаны на длительный срок, не выполняются или прерваны на несколько дней.

Вопрос 3

п.4.4.2. Допускается ли заземлять кабельную линию электродвигателя медным проводником?

1(*) Да, если сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления, у электродвигателей напряжением до 1000 В допускается заземлять кабельную линию медным проводником сечением не менее сечения жилы кабеля.

2 Нет, не допускается.

Вопрос 5

пп.4.4.4,4.4.5. Что должно быть выполнено перед допуском к работам на электродвигателе?

1(*) Со схем ручного дистанционного и автоматического управления электроприводами запорной арматуры снято напряжение.

2(*) Со схем ручного дистанционного и автоматического управления электроприводами направляющих аппаратов снято напряжение.

3(*) На штурвалах задвижек, шиберов, вентилей вывешены плакаты "Не открывать! Работают люди".

4(*) На ключах, кнопках управления электроприводами запорной арматуры должны быть вывешены плакаты "Не включать! Работают люди".

5(*) На электродвигателях, установленных рядом с двигателем, на котором предстоит выполнить работу, вывешены плакаты "Стой! Напряжение".

Вопрос 6

п.4.4.7. Каким должен быть порядок включения электродвигателя для опробования?

1(*) Производитель работ удаляет бригаду с места работы.

2(*) Производитель работ оформляет окончание работы.

3(*) Производитель работ сдает наряд-допуск оперативному персоналу.

4(*) Оперативный персонал снимает установленные заземления, плакаты, выполняет сборку схемы.

5(*) После опробования при необходимости продолжения работы на электродвигателе оперативный персонал вновь подготавливает рабочее место, и бригада по наряду повторно допускается к работе.

НА: 3, Раздел 5, Глава 5

Коммутационные аппараты

Вопрос 9

п.4.5.7. Кто может осуществлять операции по опробованию коммутационного аппарата?

1(*) Производитель работ, если на это получено разрешение выдавшего наряд-допуск и подтверждено записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска.

2(*) Оперативный персонал по требованию производителя работ.

НА: 3, Раздел 5, Глава 6

Комплектные распределительные устройства

НА: 3, Раздел 5, Глава 12

Аккумуляторные батареи

Вопрос 3

п.4.12.4. Что должно быть в аккумуляторном помещении?

1(*) Стеклянная или фарфоровая (полиэтиленовая) кружка с носиком емкостью 1,5 - 2 л для составления электролита и доливки его в сосуды.

2(*) Нейтрализующий 2,5%-ный раствор питьевой соды для кислотных батарей и 10%-ный раствор борной кислоты или уксусной эссенции (одна часть на восемь частей воды) для щелочных батарей.

3(*) Вода для обмыва рук.

4(*) Полотенце.

Вопрос 5

п.4.12.8. Сколько работников требуется для переноски бутылей с кислотами и щелочами?

1(*) 2 .

Вопрос 6

п.4.12.9. Как правильно приготовить электролит?

1(*) Кислота должна медленно(во избежание интенсивного нагрева раствора) вливаться тонкой струёй из кружки в фарфоровый или другой термостойкий сосуд с дистиллированной водой.

2 Дистиллированная вода должна медленно вливаться тонкой струёй из кружки в фарфоровый или другой термостойкий сосуд с кислотой.

3(*) Разрешается в готовый электролит доливать воду.

4 Не разрешается в готовый электролит доливать воду.

НА: 3, Раздел 5, Глава 14

Кабельные линии

НА: 3, Раздел 5, Глава 14, Параграф 1

Земляные работы

Вопрос 2

п.4.14.2. В каких случаях необходимо прекратить земляные работы?

1(*) При обнаружении не отмеченных на планах кабелей.

2(*) При обнаружении не отмеченных на планах трубопроводов.

3(*) При обнаружении не отмеченных на планах подземных сооружений.

4(*) При обнаружении боеприпасов.

НА: 3, Раздел 5, Глава 14, Параграф 5

Прокладка и перекладка кабелей, переноска кабельных муфт переноска кабельных муфт

Вопрос 6

п.4.14.34. При каких условиях допускается перекладывать кабель, находящийся под напряжением?

1 Запрещается во всех случаях.

2(*) Перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже 5 град.С.

3(*) Муфты на перекладываемом участке кабеля должны быть укреплены хомутами на досках.

4(*) Для работы должны использоваться диэлектрические перчатки, поверх которых, для защиты от механических повреждений, должны быть надеты брезентовые рукавицы.

5(*) Работа должна выполняться под надзором ответственного руководителя работ, имеющего группу по электоробезопасности 5, в электроустановках напряжением выше 1000 В и производителя работ, имеющего группу по электоробезопасности 4, в электроустановках напряжением до 1000 В.

НА: 3, Раздел 5, Глава 15, Параграф 1

Работы на опорах и с опорами

Вопрос 5

п.4.15.5. Кто определяет необходимость и способы укрепления опоры ВЛ, прочность которой вызывает сомнение?

1(*) Производитель работ.

2(*) Ответственный руководитель работ.

Вопрос 7

п.4.15.6. Подниматься на опору ВЛ разрешается членам бригады, допущенным к верхолазным работам и имеющим следующие группы по электробезопасности:

1(*) III - при всех видах работ до верха опоры.

2(*) II - при работах, выполняемых с отключением ВЛ, до верха опоры.

3(*) II - при работах на нетоковедущих частях неотключенной ВЛ - не выше уровня, при котором от головы работающего до уровня нижних проводов этой ВЛ остается расстояние 2 м.

Вопрос 8

п.4.15.7. С какой стороны следует подниматься и работать на угловых опорах ВЛ со штыревыми изоляторами?

1 Со стороны внутреннего угла.

2(*) Со стороны внешнего угла.

Вопрос 9

п.4.15.8. Разрешается ли откапывать одновременно обе стойки опоры ВЛ при замене одинарных и сдвоенных приставок П- и АП-образных опор?

1(*) Нет, следует заменить приставку на одной стойке опоры, закрепить бандажи и утрамбовать землю и только тогда приступать к замене приставок на другой стойке.

2 Да, разрешается.

НА: 3, Раздел 5, Глава 15, Параграф 7

Расчистка трассы от деревьев

Вопрос 2

п.4.15.64. Как должны выполняться работы по расчистке трассы ВЛ от деревьев?

1 По технологической карте.

2 По проекту производства работ.

3(*) По наряду или распоряжению.

НА: 3, Раздел 5, Глава 15, Параграф 8

Обходы и осмотры

Вопрос 1

пп.4.15.72,4.15.73. Каковы условия, которые должны быть выполнены при обходах и осмотрах ВЛ?

1 Назначить производителя работ.

2 Во время осмотра ВЛ допускается выполнять мелкие восстановительные работы.

3 Во время осмотра ВЛ допускается подниматься на опору и ее конструктивные элементы.

4(*) Проведение целевого инструктажа обязательно.

5(*) Должна быть обеспечена связь с диспетчером.

Вопрос 6

п.5.1.4. Разрешается ли включать в состав бригады, проводящей испытание оборудования, работников, не имеющих допуска к специальным работам по испытаниям?

1(*) Да, для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием.

2 Нет, не разрешается.

Вопрос 11

п.5.1.9. Какую группу по электробезопасности должен иметь работник, выставленный для охраны испытуемого электрооборудования?

1(*) 2 .

Вопрос 12

п.5.1.10. Кто может быть выставлен для охраны на противоположном конце испытываемой кабельной линии?

1(*) Один из членов бригады, имеющий группу по электробезопасности II.

2(*) Оперативный персонал, находящийся на дежурстве.

НА: 3, Раздел 6, Глава 2

Работы с электроизмерительными клещами и измерительными штангами

Вопрос 1

п.5.2.1. Как в электроустановках напряжением выше 1000 В должна проводиться работа с электроизмерительными клещами?

1(*) Работать должны два человека: один - имеющий группу IV по электробезопасности (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III (может быть из числа ремонтного персонала).

2 Может работать один работник имеющий группу IV по электробезопасности.

Вопрос 3

п.5.2.2. Обязательно ли пользоваться диэлектрическими перчатками при работе с электроизмерительными клещами в электроустановках напряжением до 1000 В?

1 Да, обязательно.

2(*) Нет, не нужно.

Вопрос 4

п.5.2.2. Обязательно ли пользоваться диэлектрическими перчатками при работе с измерительными штангами?

1(*) Нет, не обязательно.

2 Да, обязательно.

Вопрос 5

п.5.2.3. Как должна проводиться работа с измерительными штангами?

1(*) Работу должны проводить не менее двух работников: один - имеющий группу IV по электробезопасности, остальные - имеющие группу III.

2 Может работать один работник имеющий группу IV по электробезопасности.

НА: 3, Раздел 6, Глава 4

Работы с мегаомметром

Вопрос 1

п.5.4.1. Кто, согласно данным Правилам, может выполнять измерения мегаомметром в процессе эксплуатации?

1(*) Обученные работники из числа электротехнического персонала.

2 Работники, имеющие группу по электробезопасности ІII.

3 Работники, имеющие группу по электробезопасности ІV.

Вопрос 2

п.5.4.1. На основании какого документа должны выполняться измерения мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичних цепях?

1 По наряду.

2(*) По распоряжению.

Вопрос 3

пп.5.4.2-5.4.4. Как должно осуществляться измерение сопротивления изоляции мегаомметром?

1(*) На отключенных токоведущих частях.

2(*) С токоведущих частей должен быть снят заряд путем предварительного их заземления.

3 Заземление с токоведущих частей следует снимать перед подключением мегаомметра.

4(*) Соединительные провода следует присоединять к отключенным токоведущим частям с помощью изолирующих держателей (штанг).

5(*) После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления.

НА: 3, Раздел 11

Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические машины, разделительные трансформаторы

Вопрос 4

п.10.5. Что необходимо выполнить перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками?

1(*) Определить по паспорту класс машины или инструмента.

2(*) Проверить комплектность и надежность крепления деталей.

3(*) Убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов.

4(*) Проверить четкость работы выключателя.

5(*) Проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу.

6(*) Проверить у машины I класса исправность цепи заземления .

Вопрос 6

п.10.8. В каком случае электроинструмент и ручные электрические машины должны отсоединяться от электрической сети?

1(*) При исчезновении напряжения.

2(*) При перерыве в работе.

Вопрос 7

п.10.9. Что не разрешается делать работникам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами?

1(*) Передавать ручные электрические машины и электроинструмент, хотя бы на непродолжительное время, другим работникам.

2(*) Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт.

3(*) Держаться за провод электрической машины, электроинструмента, касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента или машины.

4(*) Устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины и изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент без отключения его от сети.

5(*) Работать с приставных лестниц.

6(*) Вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров и т.п. переносные трансформаторы и преобразователи частоты.

НА: 3, Раздел 12

Работа в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных машин, механизмов и лестниц и лестниц

Вопрос 2

п.11.2. На основании каких документов в действующих электроустановках проводятся работы с применением грузоподъемных машин и механизмов?

1(*) По наряду-допуску.

2 По распоряжению.

Вопрос 5

п.11.4. Кто может осуществлять наблюдение за проездом автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ и в охранной зоне ВЛ, а также за установкой и работой машин и механизмов?

1(*) Оперативный персонал.

2(*) Работник, выдавший наряд-допуск.

3(*) Ответственный руководитель работ.

4(*) В электроустановках напряжением до 1000 В - производитель работ, имеющий группу IV по электробезопасности.

5 Производитель работ, имеющий группу III по электробезопасности.

Вопрос 11

п.11.11. Какие механизмы и грузоподъемные машины должны заземляться при работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения?

1(*) На колесном ходу.

2 На гусеничном ходу при их установке непосредственно на грунте.

Вопрос 12

п.11.12. Что не разрешается делать, если в результате соприкосновения с токоведущими частями или возникновении электрического разряда механизм или грузоподъемная машина окажутся под напряжением?

1(*) Прикасаться к ним и спускаться с них на землю, или подниматься на них до снятия напряжения.

2 Находиться в кабине грузоподъемной машины.

Вопрос 13

п.11.15. Что необходимо предпринять машинисту в случае соприкосновения стрелы крана или корзины (люльки) подъемного механизма с токоведущими частями, находящимися под напряжением?

1(*) Принять меры к быстрейшему разрыву возникшего контакта и отведению подвижной части механизма от токоведущих частей на безопасное расстояние.

2(*) Предупредить окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением.

3 Не должен отводить стрелу крана или корзины (люльки) подъемного механизма от токоведущих частей до снятия напряжения.

НА: 3, Раздел 13

Организация работ командированного персонала

Вопрос 1

п.12.1. Какие работники относятся к командированному персоналу?

1(*) Направляемые для выполнения работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках.

2(*) Не состоящие в штате организаций - владельцев электроустановки.

Вопрос 2

п.12.4. Какие виды инструктажей должны пройти командированные работники, являющиеся членами бригады, по прибытии на место командировки?

1(*) Вводный инструктаж по электробезопасности.

2(*) Первичный инструктаж по электробезопасности.

3 Инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки.

Вопрос 3

п.12.4. Какие виды инструктажей должны пройти командированные работники, являющиеся производителями работ, выдающими наряд-допуск и ответственными руководителями работ по прибытии на место командировки?

1(*) Вводный инструктаж по электробезопасности.

2(*) Первичный инструктаж по электробезопасности.

3(*) Инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки.

Вопрос 7

п.12.7. Какая организация несет ответственность за соблюдение командированными работниками Правил безопасности в электроустановках?

1 Организация, в электроустановках которой производятся работы.

2(*) Командирующая.

Вопрос 8

п.12.8. Какая организация несет ответственность за выполнение предусмотренных мер безопасности, обеспечивающих защиту командированных работников от поражения электрическим током рабочего и наведенного напряжения электроустановки, и допуск к работам?

1(*) Организация, в электроустановках которой производятся работы.

2 Командирующая.

Вопрос 9

п.12.9. Кто осуществляет подготовку рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках?

1(*) Работники организации, в электроустановках которой производятся работы.

2 Командированные работники.

НА: 3, Раздел 14

Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи

НА: 3, Раздел 14, Глава 1

Общие требования

Вопрос 2

п.13.1.2. Должен ли руководитель организации совместно с представителем строительно-монтажной организации перед началом работ составлять акт-допуск на производство paбот на территории действующего предприятия?

1(*) Должен.

2 Не должен.

3 Правила этого не определяют.

Вопрос 3

п.13.1.3. Что должно быть определено актом-допуском на производство paбот строительно-монтажной организации (СМО) на территории действующего предприятия?

1(*) Места создания видимых разрывов электрической схемы, образованных для отделения выделенного для СМО участка от действующей электроустановки, и места установки защитного заземления.

2(*) Место и вид ограждений, исключающих возможность ошибочного проникновения работников СМО за пределы зоны работ.

3(*) Место входа (выхода) и въезда (выезда) в зону работ.

4(*) Наличие опасных и вредных факторов.

5 Количество работников СМО, которые будут выполнять работы, и их квалификация.

Вопрос 4

п.13.1.3. В каком документе должны быть указаны работники организации - владельца электроустановки, имеющие право допуска персонала строительно-монтажной организации (СМО) и право подписи наряда-допуска?

1(*) В акте-допуске на производство paбот.

2(*) В распоряжении руководителя организации - владельца электроустановки.

3 В распоряжении руководителя строительно-монтажной организации.

Вопрос 5

п.13.1.4. Кто несет ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, предусмотренных актом-допуском на производство paбот строительно-монтажной организации (СМО) на территории действующего предприятия?

1(*) Руководители СМО.

2(*) Руководители организации - владельца электроустановки.

3 Оперативный персонал подразделения организации - владельца электроустановки.

Вопрос 6

п.13.1.5. Кто из числа персонала строительно-монтажной организации по прибытии на место проведения работ должны пройти дополнительно инструктаж по схемам электроустановок?

1(*) Работники, имеющие право выдачи нарядов.

2(*) Работники, имеющие право бытъ руководителями работ.

3 Члены бригады.

Вопрос 7

п.13.1.5. Кто должен производить первичный инструктаж по охране труда персонала строительно-монтажной организации (СМО) с учетом местных особенностей и имеющихся на выделенном участке опасных факторов?

1(*) Руководитель (или уполномоченное им лицо) подразделения организации - владельца электроустановки.

2 Оперативный персонал подразделения организации - владельца электроустановки.

3 Главный инженер организации - владельца электроустановки.

Вопрос 8

п.13.1.5. Где должно быть зафиксировано проведение инструктажа по охране труда персонала строительно-монтажной организации (СМО), приступающей к работам на территории действующего предприятия?

1(*) В журнале регистрации инструктажей СМО.

2 В журнале регистрации инструктажей подразделения организации - владельца электроустановки.

3 Правила не требуют регистрации этих инструктажей.

Вопрос 9

п.13.1.6. Кто должен выдавать наряд-допуск строительно-монтажной организации (СМО) на строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории организации - владельца электроустановки?

1(*) Ответственные работники СМО.

2 Главный инженер организации - владельца электроустановки.

3 Оперативный персонал подразделения организации - владельца электроустановки.

Вопрос 10

п.13.1.7. Кто должен готовить рабочее место для выполнения строительно-монтажных работ строительно-монтажной организацией (СМО) на территории организации - владельца электроустановки?

1(*) Работники организации - владельца электроустановки.

2 Ответственные работники СМО.

НА: 304

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках

НА: 304, Раздел 1

Общие положения

НА: 304, Раздел 1, Подраздел 1

Назначение и область применения инструкции

Вопрос 1

п.1.1.1. На какие средства защиты распространяется настоящая Инструкция?

1(*) Используемые в электроустановках организаций, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, а также граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В.

2 Используемые в электроустановках исключительно государственных организаций.

3 На граждан - владельцев электроустановок напряжением 0,4-1 кВ.

Вопрос 2

п.1.1.1. Что устанавливает настоящая Инструкция?

1(*) Классификацию и перечень средств защиты.

2(*) Объем, методики и нормы испытаний средств защиты.

3(*) Порядок пользования и содержания средств защиты.

4(*) Нормы комплектования средствами защиты электроустановок и производственных бригад.

Вопрос 5

п.1.1.5. Что из перечисленного относится к электрозащитным средствам?

1(*) Изолирующие штанги всех видов.

2(*) Изолирующие клещи.

3(*) Указатели напряжения.

4(*) Диэлектрические перчатки, галоши, боты.

5(*) Плакаты и знаки безопасности.

6(*) Переносные заземления.

7(*) Лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые.

Вопрос 6

п.1.1.6. Какие (из перечисленных) изолирующие электрозащитные средства для работы в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся к основным?

1(*) Изолирующие штанги всех видов.

2(*) Изолирующие клещи.

3(*) Указатели напряжения.

4 Индивидуальные экранирующие комплекты.

5 Штанги для переноса и выравнивания потенциала.

6 Лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

7(*) Устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках.

8(*) Специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала).

Вопрос 7

п.1.1.6. Какие изолирующие электрозащитные средства, применяемые в электроустановках напряжением выше 1000 В, относятся к дополнительным?

1(*) Диэлектрические перчатки и боты.

2(*) Диэлектрические ковры и изолирующие подставки.

3(*) Изолирующие колпаки и накладки.

4 Индивидуальные экранирующие комплекты.

5(*) Штанги для переноса и выравнивания потенциала.

6(*) Лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

7 Оградительные устройства.

8 Плакаты и знаки безопасности.

Вопрос 8

п.1.1.6. Какие изолирующие электрозащитные средства, применяемые в электроустановках напряжением до 1000 В, относятся к основным?

1(*) Изолирующие штанги всех видов.

2(*) Изолирующие клещи.

3(*) Указатели напряжения.

4(*) Диэлектрические перчатки.

5 Диэлектрические боты.

6(*) Ручной изолирующий инструмент.

7 Диэлектрические ковры и изолирующие подставки.

8(*) Электроизмерительные клещи.

Вопрос 9

п.1.1.6. Какие изолирующие электрозащитные средства, применяемые в электроустановках напряжением до 1000 В, относятся к дополнительным?

1(*) Диэлектрические галоши.

2(*) Диэлектрические ковры и изолирующие подставки.

3 Переносные заземления.

4(*) Изолирующие колпаки, покрытия и накладки.

5 Диэлектрические перчатки.

6(*) Лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

НА: 304, Раздел 1, Подраздел 2

Порядок и общие правила пользования средствами защиты

Вопрос 1

п.1.2.2. Что должно быть указано на маркировке средства защиты?

1(*) Завод-изготовитель.

2 Объект, которому принадлежит электрозащитное средство.

3(*) Наименование или тип изделия.

4(*) Год выпуска.

5(*) Штамп об испытании.

Вопрос 2

п.1.2.3. Какие (из перечисленных) средства защиты, в соответствии с нормами комплектования, обязательно должны иметь ОВБ, обслуживающие подстанции и распределительные сети?

1(*) Изолирующие штанги.

2(*) Указатели напряжения до и выше 1000 В.

3(*) Изолирующие клещи на напряжение до и выше 1000 В.

4(*) Электроизмерительные клещи на напряжение до и выше 1000 В.

5(*) Переносные заземления.

6(*) Защитные щитки или очки.

7(*) Защитные каски на каждого работающего.

8(*) Диэлектрические перчатки, а для ОРУ также боты.

Вопрос 3

п.1.2.3. Какие (из перечисленных) средства защиты, в соответствии с нормами комплектования, обязательно должна иметь бригада эксплуатационного обслуживания подстанций, воздушных и кабельных линий?

1(*) Изолирующие штанги.

2(*) Указатели напряжения до и выше 1000 В.

3(*) Указатели напряжения для проверки совпадения фаз.

4 Электроизмерительные клещи на напряжение до и выше 1000 В.

5(*) Переносные заземления.

6(*) Защитные щитки или очки.

7(*) Защитные каски на каждого работающего.

8(*) Диэлектрические перчатки и боты.

Вопрос 5

п.1.2.5. Кто несет ответственность за правильную эксплуатацию и своевременный контроль состояния средств защиты индивидуального пользования?

1 Технический руководитель объекта.

2 Мастер участка.

3(*) Работник, получивший средство защиты.

Вопрос 7

п.1.2.8. Что обязан проверять персонал перед каждым применением средства защиты?

1(*) Исправность.

2(*) Отсутствие внешних повреждений.

3(*) Отсутствие загрязнений.

4(*) Срок годности - по штампу.

НА: 304, Раздел 2

Электрозащитные средства

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 1

Общие положения

Вопрос 1

п.2.1.1. Как должна быть отмечена граница изолирующей части электрозащитных средств, содержащих диэлектрические штанги или рукоятки?

1 Ограничительным поясом краски со стороны рукоятки.

2(*) Ограничительным кольцом или упором из электроизоляционного материала со стороны рукоятки.

3 Ограничительным кольцом или упором из металла со стороны рукоятки.

Вопрос 4

п.2.1.5. В электроустановках каких напряжений при использовании изолирующих штанг, клещей и указателей напряжения следует надевать диэлектрические перчатки?

1 До 1000 В.

2(*) Выше 1000 В.

3 Только в электроустановках 10-35 кВ.

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 2

Штанги изолирующие

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 2, Глава 1

Назначение и конструкция

Вопрос 1

п.2.2.1. Какую работу можно выполнять изолирующими штангами?

1(*) Оперативную работу (операции с разъединителями, смену предохранителей, установку деталей разрядников и т.п.).

2(*) Измерения (проверку изоляции на линиях электропередачи и подстанциях).

3(*) Наложение переносных заземлений.

4(*) Освобождать пострадавшего от электрического тока.

Вопрос 2

п.2.2.3. Из каких основных частей состоит изолирующая штанга?

1(*) Рабочая часть.

2(*) Изолирующая часть.

3(*) Рукоятка.

4 Ограничительное кольцо.

5 Измерительное устройство.

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 3

Клещи изолирующие

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 3, Глава 1

Назначение и конструкция

Вопрос 1

п.2.3.1. В электроустановках каких напряжений для снятия накладок, ограждений и других аналогичных работ можно использовать клещи изолирующие?

1(*) До 35 кВ включительно.

2 До 110 кВ включительно.

3 До 150 кВ включительно.

4 До 220 кВ включительно.

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 3, Глава 3

Правила пользования

Вопрос 1

п.2.3.11. Какие средства защиты необходимо применять при работе с изолирующими клещами по замене предохранителей в электроустановках напряжением выше 1000 В?

1(*) Диэлектрические перчатки.

2(*) Средства защиты глаз и лица.

3 Диэлектрические боты.

4 Диэлектрические галоши.

Вопрос 2

п.2.3.12. При работе с изолирующими клещами по замене предохранителей в электроустановках напряжением до 1000 В необходимо...

1 Применять диэлектрические перчатки.

2(*) Применять средства защиты глаз и лица.

3 Применять диэлектрические боты.

4 Применять диэлектрические галоши.

5(*) Держать клещи в вытянутой руке.

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 4

Указатели напряжения

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 4, Глава 1

Назначение

Вопрос 1

п.2.4.1. Указатели напряжения предназначены для определения...

1(*) Наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях электроустановок.

2 Значения напряжения на токоведущих частях электроустановок.

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 4, Глава 2, Параграф 1

Принцип действия и конструкция

Вопрос 1

п.2.4.4. Из каких основных частей состоит указатель напряжения выше 1000 В?

1(*) Рабочая часть.

2(*) Индикаторная часть.

3(*) Изолирующая часть.

4(*) Рукоятка.

5 Измерительная часть.

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 4, Глава 2, Параграф 3

Правила пользования

Вопрос 2

п.2.4.22. В электроустановках какого напряжения пользоваться указателем напряжения следует в диэлектрических перчатках?

1(*) Выше 1000 В.

2 1000 В.

3 Ниже 1000 В.

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 8

Клещи электроизмерительные

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 8, Глава 1

Назначение и конструкция

Вопрос 1

п.2.8.1. Электроизмерительные клещи предназначены для измерения:

1(*) Тока в электрических цепях напряжением до 10 кВ.

2(*) Тока, напряжения и мощности в электроустановках до 1 кВ без нарушения целостности цепей.

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 8, Глава 2

Правила пользования

Вопрос 1

п.2.8.7. Какие дополнительные средства защиты необходимо применять при работе с электроизмерительными клещами в электроустановках выше 1000 В?

1 Их применять необязательно.

2(*) Диэлектрические перчатки.

3 Средства защиты глаз и лица.

4 Диэлектрические галоши.

5 Диэлектрические боты.

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 10

Перчатки диэлектрические

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 10, Глава 1

Назначение и общие требования

Вопрос 2

п.2.10.3. Минимально допустимая длина диэлектрических перчаток...

1 300 мм.

2 330 мм.

3(*) 350 мм.

4 400 мм.

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 11

Обувь специальная диэлектрическая

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 11, Глава 1

Назначение и общие требования

Вопрос 1

п.2.11.3. В электроустановках каких напряжений разрешается применять диэлектрические галоши?

1(*) До 1 кВ.

2 В закрытых - до 6 кВ, а в открытых, при отсутствии осадков, - до 3 кВ.

3 В закрытых - до 10 кВ, а в открытых, при отсутствии осадков, - до 3 кВ.

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 12

Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 12, Глава 1

Назначение и общие требования

Вопрос 1

п.2.12.1. В каких электроустановках применяют в качестве дополнительных электрозащитных средств диэлектрические резиновые ковры?

1(*) В закрытых (кроме сырых помещений) напряжением до 1000 В.

2(*) В закрытых (кроме сырых помещений) напряжением выше 1000 В.

3(*) В открытых - в сухую погоду.

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 13

Щиты (ширмы)

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 13, Глава 1

Назначение и конструкция

Вопрос 1

п.2.13.4. Для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением, применяют щиты (ширмы). При этом должны быть соблюдены:

1 Высота щита - не менее 1 м, а расстояние от нижней кромки до пола - не более 50 см.

2 Высота щита - не менее 1,5 м, расстояние от нижней кромки до пола - не более 150 см.

3(*) Высота щита - не менее 1,7 м и расстояние от нижней кромки до пола - не более 100 см.

Вопрос 2

п.2.13.7. Какие предупреждающие плакаты должны быть жестко укреплены (или нанесены соответствующие надписи) на щитах для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением?

1 НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ

2 ИСПЫТАНИЕ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

3(*) СТОЙ!НАПРЯЖЕНИЕ

4 ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 13, Глава 2

Правила эксплуатации

Вопрос 3

п.2.13.9. Расстояние от щитов, ограждающих рабочее место, до токоведущих частей, находящихся под напряжением, в электроустановках 6-10 кВ, при необходимости, может быть уменьшено до...

1(*) 0,35 м.

2 0,25 м.

3 0,30 м.

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 14

Накладки изолирующие

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 14, Глава 1

Назначение и конструкция

Вопрос 1

п.2.14.1. Изолирующие накладки применяют в тех случаях, когда нет возможности оградить рабочее место щитами, для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям в электроустановках до...

1(*) 20 кВ.

2 35 кВ.

3 110 кВ.

4 150 кВ.

Вопрос 2

п.2.14.1. Кроме предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям, изолирующие накладки применяют также для предотвращения ошибочного включения рубильников в электроустановках до...

1 20 кВ.

2 35 кВ.

3 10 кВ.

4 6 кВ.

5(*) 1кВ.

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 15

Колпаки изолирующие на напряжение выше 1000 В

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 15, Глава 1

Назначение и конструкция

Вопрос 1

п.2.15.1. Колпаки изолирующие на напряжение выше 1000 В предназначены для применения в электроустановках, конструкция которых, по условиям электробезопасности, исключает возможность наложения переносных заземлений при проведении ремонтов, испытаний и определении мест повреждения. Напряжение этих электроустановок...

1(*) До 10 кВ.

2 До 20 кВ.

3 До 35 кВ.

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 16

Инструмент ручной изолирующий

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 16, Глава 1

Назначение и конструкция

Вопрос 1

п.2.16.1. В электроустановках какого напряжения в качестве основного электрозащитного средства применяют ручной изолирующий инструмент (отвертки, пассатижи, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, ключи гаечные, ножи монтерские)?

1(*) До 1000 В.

2 До 10 кВ.

3 До 35 кВ.

4 До 20 кВ.

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 17

Заземления переносные

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 17, Глава 1

Назначение и конструкция

Вопрос 6

п.2.17.10. Какие данные должны быть указаны на каждом переносном заземлении (выбиты на одном из зажимов или на бирке, закрепленной на заземлении)?

1(*) Инвентарный номер.

2(*) Сечение проводов.

3(*) Номинальное напряжение электроустановки.

4 Дата последующего испытания.

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 17, Глава 2

Правила эксплуатации

Вопрос 1

п.2.17.14. Как должны выполняться установка и снятие переносных заземлений в электроустановках напряжением выше 1000 В?

1(*) В диэлектрических перчатках.

2(*) С применением изолирующей штанги.

3(*) Закреплять зажимы следует изолирующей штангой или непосредственно руками в диэлектрических перчатках.

Вопрос 3

п.2.17.16. В каких случаях переносные заземления должны быть изъяты из эксплуатации?

1(*) При обрыве более 5 % проводников, их расплавлении.

2(*) При обнаружении механических дефектов контактных соединений.

3 При обрыве более 4 % проводников, их расплавлении.

НА: 304, Раздел 2, Подраздел 18

Плакаты и знаки безопасности

Вопрос 1

п.2.18.1. Какие бывают плакаты и знаки безопасности?

1(*) Запрещающие плакаты.

2 Запрещающие знаки.

3(*) Предупреждающие знаки.

4(*) Предупреждающие плакаты.

5(*) Предписывающие плакаты.

6(*) Указательные плакаты.

7 Указательные знаки.

Вопрос 2

п.2.18.1. Для чего предназначены предупреждающие знаки и плакаты?

1(*) Для предупреждения об опасности приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

2 Для разрешения конкретных действий только при выполнении определенных требований безопасности.

3 Для запрещения действий с коммутационными аппаратами, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на место работы.

4 Для указания местонахождения различных объектов и устройств.

5(*) Для предупреждения об опасности передвижения без средств защиты в ОРУ 330 кВ и выше с напряженностью электрического поля выше допустимой.

Вопрос 3

п.2.18.1. Какие из приведенных плакатов являются запрещающими?

1 СТОЙ!НАПРЯЖЕНИЕ

2 НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ

3 ИСПЫТАНИЕ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

4 ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН

5(*) НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ

6(*) НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ

7(*) РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ!

8(*) НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ

9 ЗАЗЕМЛЕНО

10 РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ

Вопрос 4

п.2.18.1. Какие из приведенных плакатов являются предупреждающими?

1(*) СТОЙ!НАПРЯЖЕНИЕ

2(*) НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ

3(*) ИСПЫТАНИЕ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

4(*) ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН

5 НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ

6 НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ

7 РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ!

8 НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ

9 ЗАЗЕМЛЕНО

10 РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ

Вопрос 5

п.2.18.1. Какие из приведенных плакатов являются указательными?

1 СТОЙ!НАПРЯЖЕНИЕ

2 НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ

3 ИСПЫТАНИЕ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

4 ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН

5 НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ

6 НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ

7 РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ!

8 НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ

9(*) ЗАЗЕМЛЕНО

10 РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ

Вопрос 6

п.2.18.1. Какие из приведенных плакатов являются предписывающими?

1 СТОЙ!НАПРЯЖЕНИЕ

2 НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ

3 ИСПЫТАНИЕ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

4 ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН

5 НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ

6 НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ

7 РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ!

8 НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ

9 ЗАЗЕМЛЕНО

10(*) РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ

НА: 304, Раздел 4

Средства индивидуальной защиты

НА: 304, Раздел 4, Подраздел 1

Каски защитные

НА: 304, Раздел 4, Подраздел 1, Глава 1

Назначение и конструкция

Вопрос 1

п.4.1.1. Защитные каски предназначены для защиты головы работающего...

1(*) От механических повреждений.

2(*) От воды и агрессивных жидкостей.

3(*) От поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В.

НА: 304, Раздел 4, Подраздел 2

Очки и щитки защитные

НА: 304, Раздел 4, Подраздел 2, Глава 1

Назначение и конструкция

Вопрос 1

п.4.2.1. От каких воздействий предназначены защищать глаза и лицо защитные очки и щитки?

1(*) От слепящего света электрической дуги.

2(*) От ультрафиолетового и инфракрасного излучения.

3(*) От твердых частиц, пыли, искр.

4(*) От брызг агрессивных жидкостей.

5(*) От брызг расплавленного металла.

НА: 304, Раздел 4, Подраздел 5

Пояса предохранительные и канаты страховочные

НА: 304, Раздел 4, Подраздел 5, Глава 1

Назначение и конструкция

Вопрос 1

п.4.5.1. Для чего предназначены пояса предохранительные?

1(*) Для защиты работающих от падения при работах на высоте и верхолазных работах.

2(*) Для страховки человека в опасных зонах.

3(*) Для эвакуации человека из опасных зон.

НА: 304, Раздел 4, Подраздел 6

Комплекты для защиты от электрической дуги

НА: 304, Раздел 4, Подраздел 6, Глава 1

Назначение и комплектность

Вопрос 1

п.4.6.2. Что входит (может входить) в комплект для защиты от электрической дуги?

1(*) Каска термостойкая с защитным экраном для лица - входит в комплект.

2(*) Перчатки термостойкие - входят в комплект.

3(*) Подшлемник термостойкий - входит в комплект.

4(*) Бельё нательное термостойкое или хлопчатобумажное - может входить в комплект дополнительно.

5(*) Дополнительная куртка-накидка - может входить в комплект.

НА: 312

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

НА: 312, Раздел 1

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

НА: 312, Раздел 1, Глава 1

Общая часть

НА: 312, Раздел 1, Глава 1, Параграф 1

Область применения, определения

Вопрос 4

п.1.1.3. Что такое электроустановка?

1(*) Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

2 Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

3 Совокупность машин, аппаратов, линий, предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии.

Вопрос 6

п.1.1.5. Какие помещения, согласно Правилам, относятся к электропомещениям?

1(*) Помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала.

2 Помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное для всего обслуживающего персонала независимо от уровня квалификации каждого.

3 Отгороженные части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для обслуживающего персонала.

Вопрос 12

п.1.1.13. Как, согласно Правилам, различаются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током?

1(*) Помещения без повышенной опасности.

2(*) Помещения с повышенной опасностью.

3(*) Особо опасные помещения.

4 Слабо опасные помещения.

Вопрос 13

п.1.1.13. Какие условия характерны для помещения с повышенной опасностью поражения людей электрическим током?

1(*) Сырость или токопроводящая пыль.

2(*) Токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т. п.).

3(*) Высокая температура, постоянно или периодически (более 1 суток) превышающая +35 град.С.

4(*) Возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.

5 Особая сырость.

6 Химически активная или органическая среда.

Вопрос 14

п.1.1.13. Какие условия характерны для особо опасных помещений в отношении поражения людей электрическим током?

1(*) Особая сырость.

2(*) Химически активная или органическая среда.

3(*) Одновременно два или более условий повышенной опасности.

4 Сырость.

5 Токопроводящая пыль.

НА: 312, Раздел 1, Глава 1, Параграф 2

Общие указания по устройству электроустановок

Вопрос 10

п.1.1.29. Как должны быть обозначены проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью?

1(*) Должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.

2 Должны иметь буквенное обозначение N и цветовое обозначение чередующимися поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) красного и зеленого цветов.

3 Должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и синего цветов.

НА: 312, Раздел 1, Глава 2, Параграф 3

Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения

Вопрос 1

п.1.2.18. К какой категории в отношении обеспечения надежности электроснабжения относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения?

1(*) К первой категории.

2 Ко второй категории.

3 К третьей категории.

Вопрос 2

п.1.2.18. К какой категории в отношении обеспечения надежности электроснабжения относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей?

1 К первой категории.

2(*) Ко второй категории.

3 К третьей категории.

НА: 312, Раздел 1, Глава 5

Заземление и защитные меры электробезопасности

НА: 312, Раздел 1, Глава 5, Параграф 1

Область применения, определения

Вопрос 1

п.1.7.2. Как разделяются, согласно настоящим Правилам, электроустановки в отношении мер электробезопасности?

1(*) Электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью.

2(*) Электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью.

3(*) Электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью.

4(*) Электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью.

5 Электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью.

НА: 312, Раздел 1, Глава 5, Параграф 11

Заземляющие проводники

Вопрос 1

п.1.7.109. Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей электроустановки?

1(*) Металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах.

2(*) Металлические трубы водопровода, проложенные в земле.

3(*) Обсадные трубы буровых скважин.

4(*) Металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов.

5(*) Рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами.

6(*) Находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения.

7(*) Металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле - при количестве кабелей не менее двух.

8 Алюминиевые оболочки кабелей.

Вопрос 2

пп.1.7.109,1.7.110. Не допускается использовать в качестве естественных заземлителей электроустановки...

1(*) Алюминиевые оболочки кабелей

2(*) Трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей.

3(*) Трубопроводы канализации и центрального отопления.

4(*) Не следует использовать железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой (за исключением опор ВЛ и опорных конструкций ОРУ).

5 Металлические трубы водопровода, проложенные в земле.

Вопрос 3

п.1.7.111. Из каких материалов допускается выполнение искусственных заземлителей электроустановки?

1(*) Из черной или оцинкованной стали.

2(*) Из меди.

3 Из алюминия.

Вопрос 4

п.1.7.111. Должны ли иметь окраску искусственные заземлители электроустановки?

1(*) Не должны.

2 Должны.

НА: 312, Раздел 6

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

НА: 312, Раздел 6, Глава 1

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

НА: 312, Раздел 6, Глава 1, Параграф 2

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Вопрос 6

п.6.1.13. Какое напряжение должно применяться для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения?

1(*) Не выше 220 В переменного или постоянного тока.

2(*) 380 В при соблюдении условий подключения осветительных приборов, приведенных в настоящих Правил.

3 660 В переменного тока.

Вопрос 7

п.6.1.13. При соблюдении каких условий может использоваться напряжение 380 В для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения?

1(*) Ввод в осветительный прибор и независимый, не встроенный в прибор, пускорегулирующий аппарат выполняется проводами или кабелем с изоляцией на напряжение не менее 660 В.

2(*) Ввод в осветительный прибор двух или трех проводов разных фаз системы 660/380 В не допускается.

3 Ввод в осветительный прибор и независимый, не встроенный в прибор, пускорегулирующий аппарат выполняется проводами или кабелем с изоляцией на напряжение не менее 380 В.

НА: 312, Раздел 6, Глава 6

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА: 312, Раздел 6, Глава 6, Параграф 1

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Вопрос 8

п.6.6.15. Какие требования предъявляются к осветительной арматуре общего освещения?

1(*) Осветительная арматура с клеммными зажимами для присоединения питающих проводников должна допускать подсоединение проводов и кабелей как с медными, так и алюминиевыми жилами.

2(*) Для осветительной арматуры без клеммных зажимов для присоединения питающих проводников должны применяться провода или кабели с медными жилами сечением не менее 0,5 кв.мм внутри зданий и 1 кв.мм вне зданий.

3 Вводимые в свободно подвешиваемые светильники незащищенные провода должны иметь алюминиевые жилы.

НА: 312, Раздел 7

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

НА: 312, Раздел 7, Глава 1

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ

НА: 312, Раздел 7, Глава 1, Параграф 3

ВВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ, ГРУППОВЫЕ ЩИТКИ

Вопрос 492

п.7.1.29. Под какими помещениями не допускается располагать электрощитовые, ВУ, ВРУ, ГРЩ?

1(*) Санузлы.

2(*) Ванные комнаты.

3(*) Душевые.

4(*) Мойки, моечные и парильные помещения бань.

5 Кухни квартир.

Вопрос 493

п.7.1.29. Допускается ли прокладка через электрощитовое помещение газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков?

1(*) Не допускается.

2 Допускается.

3 Допускается при отсутствии ответвлений в пределах электрощитового помещения.

Вопрос 494

п.7.1.29. Как должны открываться двери электрощитовых помещений в здании?

1 Во внутрь помещения.

2(*) Наружу.