Некоммерческое акционерное общество

«АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ»

Кафедра Охраны труда и окружающей среды

Курсовая работа

На тему: «Расчет аспирационных систем»

Выполнила Ангальд Л. Группа МРС-07-2

Руководитель Мананбаева С.Е.

Алматы 2011

Содержание

Исходные данные

Введение

1. Расчет тепловых нагрузок в помещении

1.1 Наружные тепловые нагрузки

1.2 Внутренние тепловые нагрузки

2. Расчет теплового баланса помещения

3. Выбор кондиционера. Схема расположения

Заключение

Список литературы

# Исходные данные

- Выбрать номер варианта по заданию преподавателя.

- Рассчитать тепловые нагрузки в помещении: внутренние и наружные.

- Рассчитать количество воздуха, необходимое для подачи в помещение.

- По найденному значению количества воздуха подобрать соответствующую модель кондиционера.

- Привести основные характеристики выбранного кондиционера.

- Привести схему расположения кондиционера в помещении и схему подачи воздуха.

Город: 								Тараз;

Параметры помещения (Д x Ш x В), м: 			4 x 3,5 x 2,8;

Данные по оборудованию: 	кол-во			11 шт.;

мощность Роб, кВт/ч	1,8;

КПД η			0.95;

Данные по ист. света:		мощ. N ос.уст., Вт/м2	75;

вид ист. св.	 люминисц. лампы

Число сотрудников, из них:	мужчины			7

женщины			5

Окна:					кол-во			3/3

площадь 1 окна, м2	1,5

расположение		З/В

вид	остекление в двой-х метал. переплет, загрязнение умеренное

Расчетное время суток, ч.:					11-12

Температура в помещении, 0С:	летом			26

зимой		19

Вид положения работы	:					сидя

# Введение

Технологические системы кондиционирования предназначены для обеспечения параметров воздуха (температуры, влажности и подвижности), в максимальной степени отвечающих требованиям определенного производственного или технологического процесса, а также обеспечивающих работоспособность радиоэлектронного оборудования, высокочастотных станков, приборов и т. п. Определенное состояние воздуха является необходимым, часто решающим условием для осуществления многих, особенно новейших технологических процессов.

Значение кондиционирования воздуха из года в год возрастает и находит все большее применение. Наряду с пищевой, текстильной, бумажной промышленностью выделяют производство различных электронных приборов, продукции точного машиностроения, а также создание в медицинских учреждениях чистой, стерильной воздушной среды с заданными температурными и влажностными условиями, поддержание специальных условий для хранения культурных и исторических ценностей и многое другое.

# 1. Расчет тепловых нагрузок в помещении

В помещениях различного назначения действуют в основном тепловые нагрузки, возникающие снаружи помещения (наружные); а также тепловые нагрузки, возникающие внутри зданий (внутренние).

## 1.1 Наружные тепловые нагрузки

Данные нагрузки представлены следующими составляющими:

- теплопоступления или теплопотери в результате разности температур снаружи и внутри здания через стены, потолки, полы, окна и двери.

- разность температур снаружи здания и внутри него летом является положительной, в результате чего имеет место приток тепла снаружи во внутрь помещения; и наоборот – зимой эта разность отрицательна и направление потока тепла меняется;

- теплопоступления от солнечного излучения через застекленные площади; данная нагрузка проявляется в форме ощущаемого тепла;

- теплопоступления от инфильтрации.

В зависимости от времени года и времени суток наружные тепловые нагрузки могут быть положительными.

Теплопоступления и теплопотери в результате разности температур определяются по формуле (1) [1]:

(1.1)

где Vпом – объем помещения, м3:

;

Xo – удельная тепловая характеристика, Вт/м3 0С:

;

tНрасч – наружная температура (параметр А). Для холодного периода – средняя температура самого холодного месяца в 13 часов, для теплого периода – средней температуре самого жаркого месяца в 13 часов.

tВрасч – внутренняя температура, выбирается с учетом комфортных условий или технологических требований, предъявляемых к производственным процессам.

Для теплого времени года

tНрасч = 29,4 0С

tВрасч = 26 0С

Для холодного времени года

tНрасч = -9 0С

tВрасч = 19 0С

Избыточная теплота солнечного излучения в зависимости от типа стекла почти до 90% поглощается средой помещения, остальная часть отражается. Максимальная тепловая нагрузка достигается при максимальном уровне излучения, которое имеет прямую и рассеянную составляющие. Интенсивность излучения зависит от ширины местности, времени года и времени суток.

Теплопоступление от солнечного излучения через остекление определяется по формуле (2) [1]:

(1.2)

где 	qI, qII – тепловые потоки от прямой и рассеянной солнечной радиации, Вт/м2;

FIo, FIIo – площади светового проема, облучаемые и необлучаемые прямой солнечной радиацией, м3;

βс.з. – коэффициент теплопропускания. По таблице 4 [1]:

βс.з. = 0.15

При отсутствии наружных затеняющих козырьков, ребер и т. д. для периода облучения остекления солнцем, когда его лучи проникают через окно в помещение FIo=Fo; FIIo=0, (3) [1]:

(1.3)

qвп; qвр – тепловые потоки от прямой рассеянной радиации, Вт/м2. По таблице 5 [1] для широты в 440СШ до полудня в 11-12 ч. при расположении З:

qвп = 73 Вт/м2; qвр = 77 Вт/м2;

Fo = nSo = 3∙1,5=4,5 м2 – площадь светового проема (n – число окон; So – площадь 1 окна);

K1 – коэффициент затемнения остекления переплетами (KC1 – для облученных проемов). По таблице 6 [1]:

KC1= 0.72;

К2 – коэффициент загрязнения остекления. По таблице 7 [1]:

К2 = 0.9.

Тогда:

По таблице 5 [1] для широты в 440СШ до полудня в 11-12 ч. при расположении В:

qвп = 214 Вт/м2; qвр = 79 Вт/м2;

Fo = nSo = 3∙1,5=4,5 м2 – площадь светового проема (n – число окон; So – площадь 1 окна);

Тогда:

Тогда общее теплопоступление солнечного излучения с обеих окон равно:

## 1.2 Внутренние тепловые нагрузки

Внутренние нагрузки в жилых, офисных или относящихся к сфере обслуживания помещениях слагаются в основном из тепла:

- выделяемого людьми;

- выделяемого лампами и осветительными, электробытовыми приборами;

- выделяемого компьютерами, печатающими устройствами фотокопировальными машинами пр.;

В производственных и технологических помещениях различного назначения дополнительными источниками тепловыделений могут быть: нагретое производственное оборудование, горячие материалы, в том числе жидкости и различного рода полуфабрикаты, продукты сгорания и химических реакций.

Теплопоступления от людей зависит от интенсивности выполняемой работы и параметров окружающего воздуха. Тепло, выделяемое человеком, складывается из ощутимого (явного), то есть передаваемого в воздух помещения путем конвекции и лучеиспусканий, и скрытого тепла, затрачиваемого на испарение влаги с поверхности кожи и из легких.

По таблице 8 [1] летом при 26 0С один мужчина выделяет явного тепла 61 Вт, а общего – 102 Вт. Женщина выделяет 85% от нормы тепловыделений взрослого мужчины. Тогда выделение явного тепла в помещении составит:

.

А выделение общего тепла:

По таблице 8 [1] зимой при 20 0С один мужчина выделяет явного тепла 82 Вт, а общего – 103 Вт. Женщина выделяет 85% от нормы тепловыделений взрослого мужчины. Тогда выделение явного тепла в помещении составит:

.

А выделение общего тепла:

аспирационный тепловой кондиционер

Теплопоступление от осветительных приборов, оргтехники и оборудования рассчитывается следующим образом. Теплопоступление от ламп определяется по формуле (5) [1]:

(1.4)

где η – коэффициент перехода электрической энергии в тепловую (для люминесцентных ламп η=0.5-0.6);

Nосв – установленная мощность ламп (N=75 Вт/м2);

Fпол – площадь пола:

Тогда:

.

Тепло, выделяемое производственным оборудованием, определяется по формуле (6) [1]:

(1.5)

.

Теплопритоки, возникающие за счет находящейся оргтехники, - это 30% мощности оборудования:

.

# 2. Расчет теплового баланса помещения

На основании выполненных расчетов составим баланс теплопоступлений в помещении:

Лето:

Зима:

Так как тепловой баланс для лета больше зимнего теплового баланса, то рассчитаем теплонапряженность воздуха по формуле:

ккал/м3.

При >20ккал/м3, =8 °C,

Определение количества воздуха, необходимое для поступления в помещение:

м3/час

где С=0,24 ккал/(кг°C) – теплоемкость воздуха,

γ=1,206 кг/м3 – удельная масса приточного воздуха.

Определение кратности воздухообмена:

час-1.

# 3. Выбор кондиционера. Схема расположения

Исходя из полученных данных, выберем кондиционер сплит-системы настенного типа.

Таблица 2 – Основные технические характеристики настенного кондиционера серии CP фирмы DELONGHI (Италия), 230/50. Модель СP40.

| Эл. питание, В/Гн | Произв по холоду, Вт | Потр эл мощн, Вт | Потребл ток, А | Удален влаги, л/4 | Произв по теплу, Вт | Расход воздуха (внутр блок), м3/ч | Размер, мм | Расход воздуха (внешн блок), м3/ч | Размер, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 230/1/50 | 5073 | 1603 | 6,9 | 2,2 | 5542 | 640 | L 967 H 300 B 195 | 2200 | L 800 H 640 B 280 |

Во внешнем блоке находятся компрессор, конденсатор и вентилятор. Внешний блок можно установить на стене здания, на крыше или на чердаке, в подсобном помещении или на балконе, то есть в таком месте, где горячий конденсатор может продуваться атмосферным воздухом более низкой температуры.

Внутренний блок устанавливается непосредственно в кондиционируемом помещении и предназначен для охлаждения или нагревания воздуха, фильтрации его и создания необходимой подвижности воздуха в помещении. Внутренние блоки поддерживают заданную температуру, обеспечивают равномерное распределение воздуха в помещении и работают практически бесшумно (уровень шума 35-38 дБ).

Управление работой настенного кондиционера производится с дистанционного пульта, который позволяет задать режим работы кондиционера: обогрев, охлаждение, осушку, вентиляцию, ночной режим; задать требуемую температуру, которую должен поддерживать автоматически; выбрать режим работы вентилятора: настроить таймер, который включит или выключит кондиционер в заданное время; автоматически регулировать положение направляющих шторок и изменить таким образом направление воздушного потока.

Рисунок 3.1 – Схема расположения кондиционера в производственном помещении

# Заключение

Выполнив данную курсовую работу, были рассчитаны тепловые нагрузки в помещении, наружные и внутренние. По расчетам была выбрана модель кондиционера с подходящими характеристиками. Из расчетов видно, что при достаточно маленьком пространстве и большом количестве человек и оборудования, количество избыточного тепла очень высоко, что предполагает установку достаточно мощной системы кондиционирования.

Обеспечение воздушного комфорта в жилых и производственных помещениях зависит от систем аспирации, вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха. Задача кондиционирования воздуха состоит в выполнении вентиляции и отопления, а также в поддержании таких параметров воздушной среды, при которых каждый человек благодаря своей индивидуальной системе автоматической терморегуляции организма чувствовал бы себя комфортно, не замечая влияния этой среды.

# Список литературы

1. Хакимжанов Т.Е. Расчет аспирационных систем. Дипломное проектирование. Для студентов всех форм обучения всех специальностей. – Алматы: АИЭС, 2002. – 30 с.

2. СНиП РК 2.04-01-2001. Общие строительные нормы и правила устройства систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Административные и бытовые здания.

3. Ананьев В.А., Балуева Л.Н., Гальперин А.Д. и др. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика: Учебное пособие. – Москва: Евроклимат Изд-во «Арина», 2000. – 416 с.

4. Хакимжанов Т.Е. Охрана труда: Учебное пособие для ВУЗов. – Алматы: Эверо, 2006. – 264 с.

5. Калинушкин М.П. Вентиляторные установки: Учебное пособие. – Москва: Высшая школа, 1979. – 223 с.