ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ

ДИТУД										ТФ

КАФЕДРА «ПРЯДЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ И ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

НА ТЕМУ: КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ

##### ВЫПОЛНИЛ:						СТУДЕНТ ГР. ТТ-41

БОЧКАРЕВ Н.А.

ПРИНЯЛ:		  					ЦИМБАЛЮК Е.П.

ДИМИТРОВГРАД

1999

СОДЕРЖАНИЕ

I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	3

1.СТРОИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ.	3

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА	5

3. РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНЕГО ВОЗДУХА	6

4. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В ПОМЕЩЕНИИ	6

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЙ	7

1. Определение тепловыделений от технологического оборудования:	7

2.Тепловыделения от людей	7

3. Тепловыделения от искусственного освещения	7

4. Тепловыделения от солнечной радиации	7

5. Определение суммарных тепловыделений	7

III ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОПОТЕРЬ	8

1. Теплопотери через ограждающие конструкции	8

2.Теплопотери через полы	8

3.Общие теплопотери	8

IV РАСЧЕТ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА	9

V РАСЧЕТ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА	10

VI ПОДБОР И РАСЧЕТ СЕКЦИЙ КОНДИЦИОНЕРА	12

1. Выбор кондиционера	12

2.Расчет оросительных камер	12

3.Подбор насоса	13

4.Расчет калорифера	13

VII РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ РАЗМЕРОВ	15

1.Расчет подающего воздуховода	15

2. Расчет магистрального воздуховода	15

3. Расчет раздающих воздуховодов	15

4.Расчет вытяжных воздуховодов	16

5.Расчет дежурного отопления	16

Список литературы	17

# I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

## 1.СТРОИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ.

- Материал и конструкция фундамента: под стены – фундаментные балки из железобетона; под колонны – сборный железобетонный фундамент стаканного типа.

- При проектировании производственного здания используются типовые сборные железобетонные колонны, приведенная высота колонн соответствует высоте производственного помещения, т.е. 6м.

- Несущие наружные стены из крупных железобетонных панелей.

- Используются ригели I типа с полочками для опоры плит.

- Конструкция покрытия производственного здания: крупнопанельный, железобетонный кровельный настил по строительным фермам. Конструкция кровли - защитный слой, гидроизоляционный слой из рулонных материалов (рубероид, толь, кожа). Стяжка (цементно-песчаная), теплитель из пенобетонных, керамзитобетонных, пеносиликатных и других плит. Пароизоляция (обмазочная, оклеечная).

- Конструкция полов. На первом этаже производственного здания и складских помещений – синтетические (бесшовные - полимерцементные). На первом этаже бытовых помещений синтетические, плиточные (плитка ПХВ), подстилающий слой, прослойка, стяжка, гидроизоляционный слой, тепло- и звукоизоляция.

Характеристика грунта: песок, грунтовые воды отсутствуют.

- В производственном помещении внутренние стены изготовлены из специальных бетонных панелей длиной 6 м и толщиной 300 мм. Панели крепятся к колоннам каркаса. Верхнюю часть стен выполняют из асбестоцементных листов. Сборные легкие перегородки в административно-бытовой пристройки монтируют из железобетонных щитов.

- Оконные проемы устраивают для освещения помещений естественным светом и аэрации. Так как разность расчетных зимних температур наружного и внутреннего воздуха 50 0С, то принимаем двойное остекление.

- Двери в промышленном здании предназначены для входа и выхода в здание и сообщения между помещениями. Ширина полотен глухих одностворчатых дверей 0,8 м, высота 2 м. Ширина полотен двухстворчатых дверей 1,8 м, высот 2,3 м. Основные размеры ворот для въезда автотранспорта 4х4,2 м.

- Лестницы в многоэтажном здании предназначены для сообщения между этажами и эвакуации людей. Стены лестничных клеток состоят из сборных железобетонных панелей. Марши используются с размером ступеней 150х300 мм. Высот подъема 12 м. Ширина шарма 1350 мм. Ограждения у маршей металлическое.

# 2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

а) По степени пожарной опасности данное производство относится к категории B, т.е. пожароопасное производство.

б) Группа санитарной характеристики основных работ: IIa и Iб.

К группе Iб относятся работы, протекающие при нормальном метеорологическом режиме и отсутствии вредных газов и пылевыделения, вызывающих загрязнение одежды и рук.

К группе IIa относятся работы, протекающие при неблагоприятных метеорологических условиях, связанные с выделением пыли, с выделением конвекционного тепла.

в) Разряд основного процесса по точности работ II – работы очень высокой точности.

## 3. РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНЕГО ВОЗДУХА

Теплый период t=27 0C, iн=52,8 кДж/кг

Холодный период t=-29 0C, iн=-28,6 кДж/кг

## 4. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В ПОМЕЩЕНИИ

Теплый период t=23 0C, iн=54 кДж/кг, φ=70%

Холодный период t=20 0C, iв=46 кДж/кг, φ=70%

# II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЙ

## 1. Определение тепловыделений от технологического оборудования:

Qм = 3600*Nуст*Кисп*Кв=3600*6(25,75+12,1)*0,61*0,75=374034 кДж/ч

## 2.Тепловыделения от людей

Qл=Qл1*n=800*24=19200 кДж/ч

## 3. Тепловыделения от искусственного освещения

Qосв=3600*Nосв*Kв=3600*86,4*1=311040 кДж/ч

Nосв=50*1728/1000=86,4 кВт

Размер цеха 36х48 м

## 4. Тепловыделения от солнечной радиации

Для остекленных поверхностей

Qост=Fост*qост*Aост=32*3*750*1,15=82800 кДж

Для ограждений

Qог=Fог*qог*Kог=(6*32-3*32)*60*1,32=7600 кДж/ч

Общее поступление тепла от солнечной радиации

Qср= Qост+ Qог=82800+7600=90400 кДж/час

## 5. Определение суммарных тепловыделений

Qтвх=Qм+Qл+Qосв+Qср=374034+19200+311040+90400=795000 кДж/ч

# III ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОПОТЕРЬ

## 1. Теплопотери через ограждающие конструкции

Через окна

Qост=K*F*(tвх-tнх)=1,32*36*3*(20-(-29))=6985 кДж/ч

Через кровлю

Qкр=1,32*36*48*(20+29)=111767 кДж/ч

Через стены

Qст=1,32*(36*3+48*6)*(20+29)=25613 кДж/ч

Общие Qогр= Qост+ Qкр+Qст=144365 кДж/ч

## 2.Теплопотери через полы

Qп=Q1+Q2+Q3+Q4=13661+6115+2901+15435=38112 кДж/ч

Добавочные теплопотери

Qдоб=0,1*(Qогр+Qп)=0,1*(144365+38112)=18248 кДж/ч

## 3.Общие теплопотери

Qтп=Qогр+Qп+Qдоб=200725 кДж/ч

Qизбхол=Qтв-Qтп=795000-200725=594000 кДж/ч

Qизбтеп=Qтв=795000 кДж/ч

# IV РАСЧЕТ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА

Данные по теплому периоду сводим в таблицу

| Хар-ка воздуха | Обозначение | Параметры воздуха |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t, 0C | i, кДж/кг | φ, % | α г/кДж |
| Наружный Внутренний На выходе из оросительной камеры На выходе из кондиционера | Н В О К | 27 23 18 19,3 | 52,8 54 49 50,3 | 37 70 95 89 | 10 12,5 12,5 12,5 |

iв-iн=56-52,8=3,2<10,5 – процесс политропический

Количество тепла, отводимого от воздуха охлажденной водой:

Qхол=Gкт *(iн-iо)=215000*(52,8-49)=816486 кДж/ч

Gкт = Qизбтеп * /(iв-iк)=795000/(54-50,3)=215000 кг/ч

Объемный расход воздуха

Lкт = Gкт /ρ = 215000/1,2 = 179000 м3/ч

Кратность воздухообмена в цехе

n = Lкт/ Vц = 179000/10368 = 17,3

доувлажнение в цехе не требуется

Количество влаги, поглощенной воздухом в оросительной камере кондиционера:

Wор=Gкт * (d0 – dн)/1000 = 215000*(12,5-10)/1000 = 538кг/ч

Минимальное количество наружнего воздуха в смеси

Gнmin = 0,1 * Gкт = 0,1*215000 = 21500 кг/ч

Gнmin = l * m * ρ = 60*24*1,2 = 1728 кг/ч

За расчетное берем Gнmin = 21500 кг/ч

# V РАСЧЕТ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА

Данные по холодному периоду сводим в таблицу

| Хар-ка воздуха | Обозначение | Параметры воздуха |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t, 0C | i, кДж/кг | φ, % | α г/кДж |
| Наружный Внутренний На выходе из оросительной камеры На выходе из кондиционера Смесь наружного и рециркуляционного с первым подогревом На выходе из секции первого подогрева | Н В О К СI ПI | -29 20 15 16,3 15,5 17,5 | -28,6 46 40,7 42 38,5 40,7 | 40 70 90 89 85 75 | 0 10 10 10 9,3 9,3 |

Массовое количество приточного воздуха

Gкх = Qизбх/(iв-iк) = 594000/(46-42)= 148500 кг/ч

Объемное количество воздуха

Lкт = Gкх /ρ = 148500/1,2 = 123750 м3/ч

Количество наружнего воздуха в смеси

Gнх=Gкх *(iв-iс)/(iв-iн) = 148500*(46-40,7)/(46-(-28,6))= = 10550 кг/ч

Кратность воздухообмена в цехе

n = Lкх/ Vц = 123750/10368 = 12

Проверяем первый подогрев

Условие:  Gнх >= 0,1*Gкх    и Gнх >=l*m*ρ

10550 < 148500 и 10550 > 1728

условия не соблюдаются, значит нужен I подогрев

Проверяем второй подогрев

Условие: Gкх >= 0,5 Gкт и Gкх >= 3*ρ*V

148500 > 107000 и 148500 > 37325

Условия соблюдаются, поэтому второй подогрев ненужен

# VI ПОДБОР И РАСЧЕТ СЕКЦИЙ КОНДИЦИОНЕРА

## 1. Выбор кондиционера

LKT=179000 м3/кг

LKx=123750 м3/кг

Выбираем LKT=179000 м3/кг

По справочным данным берем кондиционер КТЦ2-200

## 2.Расчет оросительных камер

Используем метод  НИИ кондиционера

Задаем τнзад = 15 0С

τнрасч = tн+1/Еа*[(tk-tн)-0,329*(1-Еа/а)*(ik-iн)]=

=27+1/0,75*[(19-27)-0,329*(1-0,75/0,4)*(50,3-52,8)]=

= 15,4 0C

a=(ik-iн)/[(iнас-iн)*(1+0,000716*(iнас-iн)-0,000351*

*(iнас-54,1)]=(50,3-52,8)/[(44-52,8)*(1+0,000716*

*(44-52,8)-0,000351*(44-54,1)]=0,4

По графику зависимости коэффициент орошения от коэффициентов а и Еа находим, что Еа=0,75

iнас=44 кДж/кг

Сравниваем τнзад = 15 0С и

τнрасч= 15,4 0C

Условие | τнзад - τнрасч | < 0,5 выполнено

Расход воды М на кг воздуха = 1,1

Расход воды в камере орошения

W= 1,2*LKT*M = 1,2*179000*1,1 = 236,3 м3/час

Производительность одной форсунки

q=W/n=236,3/864=0,273 м3/час

n – число форсунок

По номограмме для определения давленя воды определяем диаметр форсунки. Он равен 4 мм.

Давление воды перед форсунками P=1,3 атм.

Вычисляем конечную температуру воды после камеры

τк = τн +0,24/М*(iн-ik)= 15,4+0,24/1,1*(52,8-50,3)=16 0С

Расход холодной воды

Wx=W*(τк - τн)/(τк – τx)=236,3(16-15,4)/(16-8)=17,7 м3/час

## 3.Подбор насоса

P1=13 м

P2=4 м

P3= 1 м

Р=Р1+Р2+Р3=19 м

Мощность на валу насоса Nн=W*P*q/(3600*1000*nн)=

= 236280*19*9,8/(2*3600*1000*0,7)=8,7 кВт

Мощность электродвигателя Nэ= Nн/nэл=8,7/0,95=9,15 кВт

Берем 2 насоса 6КМ-12 с подачей воды 162 м3/час

## 4.Расчет калорифера

Нагрев наружнего воздуха в секции первого подогрева

Gнmin = 0,1 * Gкх = 0,1*148500 = 14850 кг/ч

Gнmin = l * m * ρ = 60*24*1,2 = 1728 кг/ч

За расчетное берем Gнmin = 14850 кг/ч

IСI= iв- Gнmin/Gкх *(iв-iн)=46-14850/148500*(46-(-28,6)=

= 38,5 кДж/кг

- теплопроизводительность воздухонагревателей

Q=СВ*ρв*Lkx*(tk-tн)=1*1,2*(17,5-15,5)*123750=297000 кДж/ч

- в качестве теплоносителя используется вода

τк=70 0С и τн=130 0С

- находим среднюю температуру воды и воздуха

τср=(130+70)/2=100 0С

tcр=(17,5+15,5)/2=16,5 0С

- массовая скорость движения воздуха

Vp=Lkx*ρв/(3600*1000*fл)=123750*1,2/(3600*19,86)=

= 2,08 кг/м2с

- схему обвязки колорифера принимаем последовательную

- площадь сечения fr=0,004444 м2

- массовый расход горячей воды

GT=Q/(4,19*(τн-τк)=297000/(4,19*(130-70)=1418 кг/ч

- скорость движения воды

W= GT/(3600*1000* fr)=1418/(3600*1000*0,004444)=0,1 м/с

- Коэффициент передачи воздухонагревателя К=26,2

площадь теплообмена

F=0,278*Q/(K*(τср- tcр))=0,278*297000/(26,2*(100-16,5))=

=37,7 м2

# VII РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ РАЗМЕРОВ

## 1.Расчет подающего воздуховода

Площадь поперечного сечения в конце подающего воздуховода:

Fпод=Lкт/(3600*Vпод)=179000/(3600*12)=4,2 м

Ширина подающего воздуховода в конце

Впод= Fпод/Hпод=4,2/1,4=3 м

## 2. Расчет магистрального воздуховода

Площадь поперечного сечения приточного магистрального воздуховода постоянного сечения:

Fмак=Lкт/(3600*Vмак) = 179000/(3600*10)=5 м

Высота приточного магистрального воздухопровода

Hмаг = Fмаг/Hмаг=5/3,5=1,4 м

## 3. Расчет раздающих воздуховодов

Количество раздающих воздуховодов

mв=k*mпрол=1*2=2

Объемный расход воздуха в начале раздающего воздуховода

Lв=Lконд/mв=200000/2=100000 м3/час

Площадь поперечного сечения в начале раздающего цилиндрического воздуховода:

Fв=Lв/(3600*Vв)=100000/(3600*7)=4 м2

Диаметр раздающего цилиндрического воздуховода

DН==2,25 м2

Число боковых отверстий:

nотв=lВ/2,8=17 шт

Объемный расход воздуха через отверстие

Lотв=LB/nотв=100000/5882 м3/ч

Площадь отверстия:

Fотв=Lотв/(3600*Vотв)=5882/(3600*5)=0,3 м2

Тип щелевого выпуска 500х600 мм

## 4.Расчет вытяжных воздуховодов

производительность одного вытяжного вентилятора

Lвент=Lконд=200000 м3/ч

Площадь поперечного сечения вытяжного магистрального канала постоянного сечения

Fмаг=Lвент/(3600*Vмаг)=200000/(3600*9)=6,2 м2

Ширина вытяжного магистрального канала

Вмаг=Fмаг/Hмаг=6,2/2,5=2,5 м

Число всасывающих каналов

mk=2/3*mB=2/3*2=1,3 (принимаю 2 канала)

Объемный расход воздуха в корне всасывающих каналов

Lk=Lвент/mк=200000/2=100000/100000 м3/час

Площадь поперечного сечения всасывающего канала

Fк=Lk/(3600*Vk)=100000/(3600*10)=2,8 м2

Глубина всасывающего канала h=Fk/в=2,8/1,1=2,5 м

Число напольных решеток

nр=Lк/(3600*fр*Vp)= 100000/(3600*0,45*5)=12 шт

## 5.Расчет дежурного отопления

#### Площадь поверхности нагрева отопительных приборов

Fмаг=Оот/[K(tпр-tBH)]=200725/[37,7*(100-20)]=66,5 м2

Длина труб отопления

l=F/(п*В)=66,5/(3,14*0,1)=212 м

Количество труб

n=l/(lзд-1)= 212/[(18*2+12*4)-1] = 3 шт.

# Список литературы

1. Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха на текстильных предприятиях /Под редакцией Талиев В.Н.  -М.: Легпромбытиз-дат, 1985.-256 с.

2. СНиП 2.04.05-86. Отопление, вентиляция и кондиционирование. -М.: Государственный строительный комитет. 1987.

3. Сорокин Н.С. Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха на текстильных предприятиях.-М.: Легкая индустрия. 1974.-328с.

4. Участкин П. В. Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха на предприятиях легкой промышленности. -М.: Легкая индустрия, 1980.-343.с.

5. Кокорин О,Я.  Установки кондиционирования воздуха. -М.: Машиностроение. 1978. -263 с.

6. Меклер В.Я., Овчинников П.А. Промышленная вентиляция и кондиционирование воздуха. -М.: Стройиздат, 1978.-311 с.

7. Панин В.Г., Семенков B.C. Вентиляция на предприятиях легкой промышленности. -М.: Легпромбытиздат. 1987.-230с.

8. Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха. СНиП . 11-33-75. -М.:

Стройиздат. 1982.-111 с.

9. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий (СН-245-71). -М.: Стройиздат, 1972.-126 С.

10. Внутренние санитарно-технические устройства. В 2-х ч /Под ред. И. Г. Староверова. Изд.3-е. 4.11. Вентиляция и кондиционирование воздуха. -М.: Стройиздат. 1978.-509 с.(Справочник проектировщика) .

11. Кострюков В.А. Сборник примеров расчета по отоплению и вентиляции. 4.11. Вентиляция. -М.: Госстройиздат, 1962.-198 с.

12. Рысин С.А. Вентиляционные установки машиностроительных заводов. -М.: Машгиз, 1969.

13. Справочник энергетика текстильной промышленности. T.I. Электротехника. -М.: Ростехиздат, 1962.

14. Власов П.В. и др. Проектирование ткацких фабрик. -М.: Легкая индустрия, 1971.