МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

ДОНБАССКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра АСУТП

Курсовой проект

по курсу: «Котельные и турбинные установки»

Выполнил:

ст. гр. ТА-96-2

Косенко Е.А.

Проверил:

Регишевская И.Д.

Алчевск 1999 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1 Описание прототипа

2 Тепловой расчет парогенератора

- Расчетное задание

- Топливо, воздух, продукты сгорания

- Энтальпии воздуха и продуктов сгорания

- Тепловой баланс парогенератора и расход топлива

- Основные конструктивные характеристики топки

- Расчет теплообмена в топке

- Расчет фестона

- Расчет перегревателя

- Расчет испарительного пучка

- Расчет хвостовых поверхностей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

ВВЕДЕНИЕ

Поверочный расчет выполняют для существующих парогенераторов. По имеющимся конструктивным характеристикам при заданной нагрузке и топливе определяют температуры воды, пара, воздуха и продуктов сгорания на границах между поверхностями нагрева, К.П.Д. агрегата, расход топлива. В результате  поверочного расчета получают исходные данные, необходимые для выбора вспомогательного оборудования и выполнения гидравлических, аэродинамических и прочностных расчетов.

При разработке проекта реконструкции парогенератора, например в связи с увеличением его производительности, изменением параметров пара или с переводом на другое топливо, может потребоваться изменение целого ряда элементов агрегата. Однако основные части парогенератора и  его общая компоновка, как правило, сохраняется, а реконструкцию тех элементов, которые необходимо изменить, выполняют так, чтобы по возможности сохранялись основные узлы и детали типового парогенератора.

Расчет выполняется методом последовательного проведения расчетных операций с пояснением производимых действий. Расчетные формулы сначала записываются в общем виде, затем подставляются числовые значения всех входящих в них величин, после чего приводится окончательный результат.

1 ОПИСАНИЕ ПРОТОТИПА

Топочная камера объемом 89.4 м3 полностью экранирована трубами 60´3 мм с шагом их во всех экранах 90 мм; состоит из четырех транспортабельных блоков . На боковых стенках установлены газомазутные горелки.

Испарительный пучок из труб 60´3 мм расположен между верхним и нижним барабанами. Опускные трубы испарительного пучка расположены в плоскости осей барабанов. В верхнем барабане перед входными сечениями опускных труб установлен короб для предотвращения закручивания воды и образования воронок на входе в опускные трубы.

Парогенератор имеет перегреватель с коридорным расположением труб 28´3 мм. Регулирование температуры перегретого пара осуществляется поверхностным пароохладителем, установленным со стороны насыщенного пара.

Схема испарения- трехступенчатая: первая и вторая ступени размещены в верхнем барабане( соответственно в средней его части и по торцам); третья ступень вынесена в выносные циклоны 377 мм.

Воздухоподогреватель- трубчатый, одноходовой (по газам и воздуху), с вертикальным расположением труб 40´1.5 мм; поперечный шаг- 55 мм, продольный-50 мм.

Экономайзер- чугунный, ребристый, двухходовой ( по газам и воде).

Технические и основные конструктивные характеристики парогенератора Е-25-25-380ГМ следующие:

Номинальная производительность, т/ч...............25

Рабочее давление пара , МПа.......................2.4

Температура перегретого пара, 0С..................380

Площадь поверхностей нагрева, м2:

лучевоспринимающая(экранов и фестона).............127

конвективная:

фестона.......................................7

перегревателя.................................73

испарительного пучка..........................188

экономайзера..................................590

воздухоподогревателя..........................242

2 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ПАРОГЕНЕРАТОРА

2.1 Расчетное задание

Для выполнения теплового расчета парогенератора, схема которого изображена на рис. 1-1, будем исходить из следующих данных:

- Паропроизводительность агрегата - 25 т/ч

- Давление пара у главной паровой задвижки рп, Мпа-2.4

- Температура перегретого пара tпп, 0С-380

- Температура питательной воды tпв-100

- Температура уходящих газов Jух-140

- Топливо-мазут малосернистый.

Для сжигания заданного вида топлива выбираем камерную топку. Температуру воздуха на входе в воздухоподогреватель принимаем равной 25 0С, горячего воздуха- 350 0С

- Топливо, воздух и продукты сгорания.

Из табл. 6-1 выписываем расчетные характеристики топлива:

Wp=3 % ; Ap=0.05 %; SpK+OP=0.3 %; Cp=84.65%; Hp=11.7 %;Np=0.3 %; Op=0.3; Qph=40.31 МДж

Рассчитываем теоретический объем воздуха, необходимый для сжигания 1 кг топлива:

V0=0.0889(Cp+0.375Spop+k)+0.265Hp-0.0333OP=7.535+3.09=10.6 м3/кг

Определяем теоретические объемы продуктов сгорания топлива:

а) объем двухатомных газов

VN2=0.79V0+0.008Np=8.374+0.0024=8.376

б) объем трехатомных газов

VRO2=1.886⋅Cp+0.375S100=1.58

в) объем водяных паров

VH2O=0.11Hp+0.0124Wp+0.0161V0=1.49

По данным расчетных характеристик и нормативных значений присосов воздуха в газоходах (табл. 2-1) выбираем коэффициент избытка воздуха на выходе из топки aт и присосы воздуха по газоходам Dα и находим расчетные коэффициенты избытка воздуха в газоходах a``. Результаты расчетов сводим в таблицу 2-1.

Таблица 2-1  Присосы воздуха по газоходам  и расчетные коэффициенты избытка воздуха в газоходах a``

| Участки газового тракта |  | `` |
| --- | --- | --- |
| Топка и фестон Перегреватель Конвективный пучок Воздухоподогреватель Экономайзер | 0,1 0,05 0,05 0,06 0,1 | 1,15 1,2 1,25 1,31 1,41 |

По формулам (2-18)-(2-24) рассчитываем объемы газов по газоходам, объемные доли газов r и полученные результаты сводим в таблицу 2-2.

Таблица 2-2 Характеристика продуктов сгорания в газоходах парогенератора

(VRO2=1,58 м3/кг, V0=10,6 м3/кг, VN20=8,376 м3/кг, V0H2O=1,49 м3/кг)

| Величина | Единица | Газоходы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Топка и фестон | Перегреватель | Конвективный ый пучок | Воздухоподогреватель | Экономайзер |  |
| Расчетный коэффициент избытка воздуха | - | 1.15 | 1.2 | 1,25 | 1,31 | 1,41 |  |
| VRO2 VR2=VN20+ (1-a)V0 VH2O=V0H2O+0.0161(1-a)V0 VГ= VRO2+ VR2+ VH2O rRO2= VRO2/ VГ rH2O= VH2O/ VГ rn= rRO2+ rH2O | м3/кг м3/кг м3/кг м3/кг - - - | 1,58 9,964 1.515 13.059 0.12 0.116 0.23 | 1,58 10,49 1.52 13.59 0.116 0.111 0.2278 | 1,58 11,02 1.53 14.13 0.111 0.108 0.219 | 1,58 11,662 1.54 14,782 0.107 0.104 0.211 | 1,58 12,722 1.56 15,862 0.099 0.098 0.197 |  |

- Энтальпии воздуха и продуктов сгорания

Удельные энтальпии теоретического объема воздуха и продуктов сгорания топлива определяем по следующим формулам :

IB=V0(ct)B;

IГ0=VRO2(c)RO2+V0N2(c)N2+V0H2O(c)H2O.

Полученные результаты сводим в таблицу 2-3.

Таблица 2-3 Энтальпия теоретического объема воздуха и продуктов сгорания топлива.

|  0С | I0= V0(ct)B, кДж/кг | IRO2= VRO2 c)RO2, кДж/кг | I0N2= V0N2 * c)N2, кДж/кг | I0H2O= V0H2O (c)H2O ., кДж/кг | Iг= VRO2(c)RO2 V0N2 +(c)N2 +V0H2O(c)H2O., кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 | 413,4 1399,2 2819,6 4271,8 5745,2 7250,4 8798 10377,4 11978 13578,6 15221,6 16907 18592,4 20468,6 22005,6 23733,4 25471,8 27199,6 28927,4 30708,2 32478,4 34333,4 36029,4 | 267,02 564,06 883,22 1219,76 1573,68 1930,76 2308,38 2692,32 3082,58 3479,16 3882,06 4292,86 4702,08 5119,2 5536,32 5951,86 6375,3 6798,74 7222,18 7651,94 8081,7 8511,46 | 1088,62 2177,24 3282,6 4413,098 5560,336 6732,696 7921,804 9152,782 10408,882 11673,356 12937,83 14193,93 15491,9 16823,366 18121,336 19452,802 20784,268 22124,108 23489,07 24820,536 26185,498 27550,46 | 226,5 456 694,5 939 1191 1450,5 1720,5 2002,5 2286 2587,5 2889 3196,5 3516 3837 4168,5 4501,5 4840,5 5187 5532 5889 6241,5 6598,5 | 413,4 2980,01 6014,32 9128,27 12311,85 15568,74 18903,896 22319,03 25814,37 29343,24 32947,05 36599,6 40257,76 47763,06 44178,58 47785,166 51559,556 55377,962 59199,668 63037,248 66951,45 70839,876 74842,098 |

Энтальпию продуктов сгорания топлива подсчитываем по формуле:

IГ=I0Г+(-1)I0B.

Полученные результаты сведем в таблицу 2-4.

Таблица 2-4 Энтальпия продуктов сгорания в газоходах

| J, 0С | Iг0, кДж/кг | Iв0,кДж/кг | Участки газового тракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Топка a=1.15 |  | Перегреватель a=1.2 |  | Конвект. Пучок a=1.25 |  |  | Воздухоподогреватель a=1.31 |  |  | Экономайзер a=1.41 |  |
|  |  |  | I | DI | I | DI | I | DI | I |  | DI | I |  | DI |
| 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 | 2681,34 6016,9 9132,12 12317,058 15575,416 18911,956 22328,084 25825,602 29356,062 32961,26 36615,89 40275,69 47785,166 55377,962 63037,248 70839,876 78689,82 | 1399,2 2819,6 4271,8 5745,2 7250,4 8798 10377,4 11978 13578,6 15221,6 16907 18592,4 22005,6 25471,8 28927,4 32478,4 36029,4 | 26112,74 29683,85 33332,5 37029,9 40734.5 48335,3 59198.7 67376.3 75711.6 84094.2 | 3571,1 3648,6 3697,4 3912.6 8021.3 8112.7 8177.6 8335.3 8382.6 | 22660,964 26212,2 29797,4 36005.58 39997.29 43994.17 | 3817.6 3850.4 3933.9 3991.7 3996.8 | 15864,5 19264,09 22746,4 28820,1 | 3723,4 3810,9 3897,6 | 9342,13 12601 15935,5 21639,3 |  | 3641,6 3725 3816,3 | 3072,25 6199,8 9411,1 |  | 3917,9 3710,65 |

2.4 Тепловой баланс парогенератора и расход топлива.

Тепловой баланс составляем в расчете на 1 кг располагаемой теплоты топлива Qpp. Считая, что предварительный подогрев воздуха за счет внешнего источника теплоты отсутствует имеем: Qв.вн=0. Расчеты выполняем в соответствии с таблицей 2-5.

Таблица 2-5 Расчет теплового баланса парогенератора и расход топлива

| Наименование | Расчетная формула или способ определения | Расчет |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая теплота топлива, Qpp, кДж/кг | Qhp+QВ.ВН+iтл | 40310+244.8=40554.8 |
| Потеря теплоты от химического недожога, q3,% | По табл. 4-5 | 0.5 |
| Потеря теплоты от механического недожога, q4, % | То же | 0 |
| Температура уходящих газов, Jух, 0С | По заданию | 140 |
| Энтальпия уходящих газов ,Iух, кДж/кг | По IJ-таблице | 4323,17 |
| Температура воздуха в котельной ,tх.в, 0С | По выбору | 25 |
| Энтальпия воздуха в котельной, Iх.в0,кДж/кг | По IJ-таблице | 238,5 |
| Потеря теплоты с уходящими газами ,q2, % | (I−αI0)(100−q4)Qpp | (4323.17−336.28)10040554.8=9,8 |
| Потери теплоты от наружного охлаждения ,q5, % | По рис. 3-1 | 1.2 |
| Сумма тепловых потерь, q,% | q2+q3+q4+q5 | 9,8+0.5+1.2=11,5 |
| К.п.д. парогенератора, пг, % | 100-q | 100-11,5=88,5 |
| Коэффициент сохранения теплоты,  | 1-q5h+q5 | 1-1.2588.45+1.25=0.986 |
| Паропроизводительность агрегата, D, кг/с | По заданию | 6.94 |
| Давление пара в барабане, рб, МПа | То же | 2.64 |
| Температура перегретого пара, tп.п,0С | » » | 380 |
| Температура питательной воды, tп.в, 0С | » » | 100 |
| Удельная энтальпия перегретого пара, iп.п, кДж/кг | По табл. VI-8 | 3192,6 |
| Удельная энтальпия питательной воды, iп.в, кДж/кг | По табл. VI-6 | 420.38 |
| Значение продувки, р, % | По выбору | 3 |
| Полезно используемая теплота в агрегате, Qпг, кВт | D(iп.п-iп.в)+Dp100(iкип-iп.в | 6,9(3192,6-420,38)+0,208(975,5-420,38)=19354.8 |
| Полный расход топлива, В,кг/с | Q.⋅100Qpph | 19.354⋅10040.554⋅88.45=0.54 |
| Расчетный расход топлива, Вр, кг/с | B100−q4100 | 0,54 |

- Основные конструктивные характеристики топки

Парогенераторы типа Е-25-24-380ГМ имеют камерную топку для сжигания мазута. Определяем активный объем и тепловое напряжение топки. Расчетное тепловое напряжение не должно превышать допустимого, указанного в табл. 4-3. С учетом рекомендаций приложения III выбираем количество и тип газомазутных горелок, установленных на боковых стенках. Расчеты приведены в таблице 2-6.

Таблица 2-6 Расчет конструктивных характеристик топки

| Наименование | Расчетная формула или способ определения | Расчет |
| --- | --- | --- |
| Активный объём топки, Vт,м3 | По конструктивным размерам | 89.4 |
| Тепловое напряжение объема топки: расчетное, qV, кВт/м3 допустимое, qV,кВт/м3 | ВQнр/Vт по табл. 4-5 | 0,54*40310/89,4=243,48 249 |
| Количество горелок, n, шт. | По табл. III-10 | 2 |
| Теплопроизводительность горелки, Qг, МВт | 1.25⋅BQHpn10−3 | 1,250.54⋅40310210-3=13,6 |
| Тип горелки | По табл. III-6 | ГМП-16 |

- Расчет теплообмена в топке

Топка парогенератора Е-25-24-380ГМ полностью экранирована трубами диаметром 60 мм и толщиной стенки 3 мм с шагом 90 мм. По конструктивным размерам топки рассчитываем полную площадь её стен и площадь лучевоспринимающей поверхности топки. Результаты расчета сводим в таблицу 2-7.

По конструктивным размерам и характеристикам топки выполняем поверочный расчет теплообмена в топке. Расчет проводим в соответствии с таблицей 2-8.

Полученная в результате расчета температура газов на выходе из топки отличается от предварительно принятой менее чем на ±100 0С; следовательно, пересчета теплообмена не требуется.

Таблица 2-7 Расчет полной площади поверхности стен топки Fст и площади лучевоспринимающей поверхности топки НЛ

| Наименование | Стены топки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фронтонная и свод | боковые | Задняя | Выходное окно топки |  | Суммарная площадь |
| Общая площадь стены и выходного окна, Fст , м2 | 45,7 | 42 | 52,5 | 8,7 |  | 149 |
| Расстояние между осями крайних труб, b, м | 3,78 | 2,25´2 | 3,78 | 3,78 |  | - |
| Освещенная длина труб, lосв, м | 9,6 | 7,8 | 7,6 | 2,25 |  | - |
| Площадь, занятая луче воспринимающей поверхностью полная, F, м2 | 26,6 | 25,74 | 21,07 | 6,24 |  | 80 |
| Наружный диаметр экранных труб , d, мм | 66 | 66 | 66 | 66 |  | - |
| Шаг экранных труб, s, мм | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |
| Расстояние от оси экранных труб до кладки (стены), l, мм | 100 | 100 | 100 | - |  | - |
| Отношение s/d | 1.36 | 1.36 | 1.36 | - |  | - |
| Отношение l/d | 1.51 | 1.51 | 1.51 | - |  | - |
| Угловой коэффициент экрана, х | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,00 |  | - |
| Площадь лучевоспринимающей поверхности открытых экранов, Нл, м2 |  |  |  |  |  | 127 |

Таблица 2-8 Поверочный расчет теплообмена в топке

| Величина | Расчетная формула или способ определения | Расчет |
| --- | --- | --- |
| Суммарная площадь луче воспринимающей поверхности, Нл,м2 | По конструктивным размерам | 127 |
| Площадь лучевоспринимающей поверхности открытых экранов, Нл.откр, м2 | То же | 127 |
| Полная площадь стен топочной камеры, Fст, м2 | » » | 149 |
| Коэффициент тепловой эффективности лучевоспринимающей поверхности, ср | Vðí.ðF | 0.55⋅127149=0,469 |

Продолжение таблицы 2-8

| Эффективная толщина излучающего слоя пламени, s, м | 3.6VF | 3.689.4149=2,16 |
| --- | --- | --- |
| Полная высота топки, Нт | По конструктивным размерам | 8.810 |
| Высота расположения горелок, hг, м | То же | 1.9 |
| Относительный уровень расположения горелок, хг | hг/Нт | 1,9/8,810=0,215 |
| Параметр, учитывающий распределение температуры в топке, М | 0,59-0,2хт | 0,59-0,2*0,215=0,547 |
| Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки, т | По табл. 4-5 | 1.15 |
| Присосы воздуха в топке, т | По табл. 2-1 | 0.05 |
| Температура горячего воздуха, tг.в,0С | По предварит. выбору | 350 |
| Энтальпия горячего воздуха, Iг.в0, кДж/кг | По I- таблице | 5008.2 |
| Энтальпия присосов воздуха, Iпрс0, кДж/кг | То же | 238,8 |
| Количество теплоты, вносимое в топку воздухом, QВ, кДж/кг | (Т-Т)Iг.в0+ТIпрс0 | (1.15-0.05) 5008.2 + 0.05 * 238.8 = 5520.97 |
| Полезное тепловыделение в топке, QТ, кДж/кг | Qpp100−q3100+QВ | 40554,8*0,95+5520.97=44048 |
| Адиабатическая температура горения, а 0С | По I- таблице | 1287,2 |
| Температура газов на выходе из топки ,Т`` 0С | По предварительному выбору | 960 |
| Энтальпия газов на выходе из топки, IТ`` , кДж/кг | По I- таблице | 31873,04 |
| Средняя суммарная теплоёмкость продуктов сгорания, Vср, кДж/(кг*К) | QÒ−IÁÁÒJ−JÒÁÁ | 44048−31873.041287.2−960=37,2 |
| Объемная доля: водяных паров, rН2О трехатомных газов, rRO2 | По табл. 1-2 То же | 0,116 0.12 |
| Суммарная объемная доля трехотомных газов, rn | rН2О+ rRO2 | 0.116+0.12=0.236 |
| Произведение, prns | prns | 0.236*0.1*2,16=0,051 |
| Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами, kг,1/(м*МПа) | По формуле 5-26 | 3.05 |
| Коэффициент ослабления лучей, несветящейся частью среды, kнс, 1/(м*МПа) | rnkг | 0,236*3.05=0.72 |
| Коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами, кСЖ, 1/(м*МПа) | По формуле 5-32 | 2,71 |
| Коэффициент ослабления лучей, светящейся частью среды, kСВ, 1/(м*МПа) | kСВ= kнс+ кСЖ | 2,71+0.72=3,44 |
| Степень черноты: светящейся части, аСВ несветящейся части, аГ | 1-е-КсвPS 1-e-KнсPS | 0,52 0.14 |
| Степень черноты факела, аФ | maСВ+(1-m)aг | 0,55*0,52+0,45*0,14= 0,349 |
| Степень черноты топки, аТ | ÔÔ+(1−Ô)yð | 0.3490.349+0.651⋅0.469=0,53 |
| Тепловая нагрузка стен топки, qF, кВт/м2 | BpQÒFcn | 0.546⋅44534149=161.4 |
| Температура газов на выходе из топки, Т`` 0С | По рис. 5-8 | 911,7 |
| Энтальпия газов на выходе из топки, t`` , кДж/кг | По I- таблице | 30120,6 |
| Общее тепловосприятие топки, QТЛ, кДж/кг | (QТ-I``Т) | 0.986(44048-29987,3)= =13731,1 |
| Средняя удельная тепловая нагрузка лучевоспринимающих поверхностей топки, qЛср | BpQÒîí | 0.54⋅13731.1127=58,43 |

2.7 Расчет фестона

При тепловом расчете парогенератора фестон, как правило, не изменяют , а проверяют поверочным расчетом( табл. 2-9)

Таблица 2-9. Поверочный расчет фестона

| Наименование | Формула или способ определения | Расчет |
| --- | --- | --- |
| Полная площадь поверхности нагрева, Н, м2 | По конструктивным размерам | 7 |
| Площадь поверхности труб боковых экранов, находящихся в зоне фестона Ндоп, м2 | То же | 1 |
| Диаметр труб, d, мм | » » | 60´3 |
| Относительный шаг труб, s/d | » » | 1.5 |
| Количество рядов труб, z2,шт | » » | 1 |
| Количество труб в ряду,z1,шт | » » | 42 |
| Площадь живого сечения для прохода газов, F, м2 | АВ-z1dl | 2,25*4,23-42*0,06*2,25=3,84 |
| Эффективная толщина излучающего слоя, s, м | 0.9(4s1d2p−1)d | 0,9(31,8-1)0,06=0.1 |
| Температура газов перед фестоном, `,0С | Из расчета топки | 911,7 |
| Энтальпия газов перед фестоном, I`, кДж/кг | То же | 30110,7 |
| Температура газов за фестоном, ``, 0С | По предварительному выбору | 900 |
| Энтальпия газов за фестоном, I``, кДж/кг | По I- таблице | 29683,85 |
| Количество теплоты, отданное фестону, Qг, кДж/кг | (I`-I``) | 0.986(30110,7-29683,85) =420,8 |
| Температура кипения при давлении в барабане(pБ=2.64 МПа), tкип, 0С | По табл. VI-7 | 226.8 |
| Средняя температура газов, ср,0С | 0,5(``+`) | 0,5(911,7+900)=905,8 |
| Средний температурный напор, t,0C | ср-tкип | 905,8-226,8=679 |
| Средняя скорость газов, w, м/с | BpVu(Jð+273)F⋅273 | 0.54⋅13.059⋅1178.83.84⋅273=7.9 |
| Коэффициент теплоотдачи конвекцией, К, кВт/(м2К) | По рис. 6-6 | 58*0,96*1,04*0,9=50,1 |
| Суммарная поглощательная способность трехатомных газов, prns, м*Мпа | prns | 0,1*0,236*0,1=0,00236 |
| Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами,кг,1/(м*МПа) | По формуле 5-26 | 16,8 |
| Коэффициент ослабления лучей, несветящейся частью среды, kнс, 1/(м*МПа) | rnkг | 16,8*0,236=3,97 |
| Коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами, кСЖ, 1/(м*МПа) | По формуле 5-32 | 2,54 |
| Коэффициент ослабления лучей, светящейся частью среды, kСВ, 1/(м*МПа) | kСВ= kнс+ кСЖ | 3,97+2,54=6,51 |
| Степень черноты: светящейся части, аСВ несветящейся части, аГ | 1-е-КсвPS 1-e-KнсPS | 0,06 0,039 |
| Степень черноты излучающей среды, а | maСВ+(1-m)aг | 0,55*0,06+0,45*0,039=0,05 |
| Температура загрязнённой стенки трубы, tст, 0С | tКИП+t | 226,8+80=306,8 |
| Коэффициент теплоотдачи излучением, Л, Вт/(м2К) | По рис. 6-12(Л=НаСГ) | 135*0,05*0,97=6,5 |
| Коэффициент использования поверхности нагрева,  | По 6-2 | 0.95 |
| Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке, a1, Вт/(м2К) | Л+К) | 0,95(6,5+50,1)=53,77 |
| Коэффициент загрязнения,  м2К/Вт | По ф-ле 6-8 и рис. 6-1 | 0,0048 |
| Коэффициент теплопередачи k, Вт/м2К | α11+eα1 | 53.771+53.77⋅0.0048=42,7 |

Продолжение таблицы 2-9

| Тепловосприятие фестона по уравнению теплопередачи, Qф, кДж/кг | kHDtBp103 | 42.7⋅7⋅6790.54⋅103=376,2 |
| --- | --- | --- |
| Тепловосприятие настенных труб, QДОП, кДж/кг | kHìïDtBp103 | 42.7⋅1⋅6790.54⋅103=53,7 |
| Суммарное тепловосприятие газохода фестона, QT, кДж/кг | Qф+ QДОП | 53,7+376,2=429,9 |
| Расхождение расчетных тепловосприятий, DQ, % | QT−QäQä100 | 429.9−420.8420.8100=2,16 |

2.8 Расчет перегревателя

Перегреватель одноступенчатый, с пароохладителем, установленным на стороне насыщенного пара. Перегреватель имеет коридорное расположение труб.

Коэффициент теплопередачи гладкотрубных коридорных пучков перегревателя рассчитывается с учетом коэффициента тепловой эффективности  , используя формулу (6-7). Влияние излучения газового объема, расположенного перед перегревателем, на коэффициент теплопередачи учитываем путем увеличения расчетного значения коэффициента теплопередачи излучением по формуле (6-34).

Конструктивные размеры и характеристики перегревателя, взятые из чертежей и паспортных данных парогенераторов, сводим в таблицу 2-10.

Поверочный расчет перегревателя сводим в таблицу 2-11.

Таблица 2-10. Конструктивные размеры и характеристики перегревателя

| Наименование | Расчетная формула или способ определения | Расчет |
| --- | --- | --- |
| Диаметр труб, d/dВН, мм | По конструктивным размерам | 28/22 |
| Количество труб в ряду (поперек газохода) z1, шт | То же | 12 |
| Количество рядов труб ,z2, шт | То же | 6 |
| Средний шаг труб, s1, мм | » » | 90 |
| s2 |  | 100 |
| Расположение труб в пучке | » » | коридорное |
| Характер омывания | » » | поперечное |
| Средняя длина змеевика, l, м | » » | 1,489 |
| Суммарная длина труб, l, м | » » | 830,3 |
| Полная площадь поверхности нагрева, H, м2 | » » | 73 |
| Площадь живого сечения на входе, F`, м2 | a`b`-l`z1d | 1.918*4.23-1.489*0.028=7,1 |
| То же на выходе, F``, м | a``b``-l``z1d | 1,702*4,23-1,489*0,672=6,2 |
| Средняя площадь живого сечения газохода, FCP, м2 | 2FÁFÁÁFÁ+FÁÁ | 6,6 |
| Количество параллельно включенных змеевиков( по пару), m, шт | По конструктивным размерам | 72 |
| Площадь живого сечения для прохода пара, f, м2 | d2стm/4 | 0.785*0.0222*56=0.027 |

Таблица 2-11. Поверочный расчет перегревателя

| Наименование | Расчетная формула или способ определения | Расчет |
| --- | --- | --- |
| Диаметр труб, d/dВН, мм | По конструктивным размерам | 28/22 |
| Площадь поверхности нагрева, Н, м2 | То же | 73 |
| Температура пара на выходе из перегревателя, t``, 0С | По заданию | 380 |

Продолжение таблицы 2-11

| То же на входе в перегреватель, t`, 0С | По выбору | 226,8 |
| --- | --- | --- |
| Давление пара: на выходе, р``, МПа на входе, р`, МПа | По заданию По выбору | 2,4 2,64 |
| Удельная энтальпия пара : на выходе , i``П, кДж/кг на входе, i`П, кДж/кг | По таблице VI-8 То же | 3197 2801,2 |
| Суммарное тепловосприятие ступени, Q, кДж/кг | DBP(iïÁÁ−iïÁ) | 6.90.54(3197-2801,2)=5057,4 |
| Средняя удельная тепловая нагрузка лучевоспринимающих поверхностей топки, qЛСР, кВт/м2 | Из расчета топки | 58,43 |
| Коэффициент распределения тепловой нагрузки: по высоте, В между стенами, СТ | По рис. 5-9 По табл. 5-7 | 1,2 1 |
| Удельное лучистое тепловосприятие выходного окна топки, qЛ, кВт/м2 | ВСТ qЛСР | 1*1,2*58,43=70,1 |
| Угловой коэффициент фестона, хФ | По рис. 5-1 | 0,76 |
| Площадь поперечного сечения газохода перед ступенью, FГ`, м2 | a`b` | 1,918*4,23=8,11 |
| Лучистое тепловосприятие ступени ,Qл, кДж/кг | qîåò(1−Ô)FäÁ | 77.70.54(1-0,76)8,11=252,7 |
| Конвективное тепловосприятие ступени, QK, кДж/кг | Q-QЛ | 5057,4-252,7=4804,7 |
| Температура газов перед перегревателем, `, 0С | Из расчета фестона | 900 |
| Энтальпия газов на входе в перегреватель, I`, кДж/кг | То же | 29683,85 |
| То же на выходе из ступени, I``, кДж/кг | I`-Qæj+DαIïò0 | 29683,5-5987,5+0,1*239=23719,9 |
| Температура газов на выходе из ступени, ``, 0С | По I-таблице | 730 |
| Средняя температура газов, СР, 0С | 0,5(``+`) | 0,5(900+730)=815 |
| Средняя скорость газов в ступени, wГ, м/с | BpVu(Jð+273)Fð⋅273 | 0.54⋅13.59⋅1088273⋅6.6=4.4 |
| Коэффициент теплоотдачи конвекцией, К, Вт/(м2К) | По рис. 6-5 | 52*0,96*1.1*0,954=53,7 |
| Средняя температура пара, tСР, 0С | 0,5(t`+t``) | 0,5(226.8+380)=303.4 |
| Объем пара при средней температуре, vП, м3/кг | По табл. VI-8 | 0,094 |
| Средняя скорость пара, wП ,м/с | Dvïf | 6.9⋅0.0940.027=24 |
| Коэффициент теплоотдачи от стенки к пару, 2, Вт/(м2К) | По рис. 6-8 | 1.05*1075=1128.75 |
| Толщина излучающего слоя, s, м | 0.9(4s1d2p−1)d | 0.34 |
| Суммарная поглощательная способность трехатомных газов, prns, м*МПа | prns | 0,2278*0,1*0,34=0,0078 |
| Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами, кГ,1/( м*МПа) | По рис. 5-6 | 9.9 |
| Коэффициент ослабления лучей, несветящейся частью среды, kнс, 1/(м*МПа) | rnkг | 9.7*0,2278=2.25 |
| Коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами, кСЖ, 1/(м*МПа) | По формуле 5-32 | 2 |
| Коэффициент ослабления лучей, светящейся частью среды, kСВ, 1/(м*МПа) | kСВ= kнс+ кСЖ | 2+2.25=4.25 |

Продолжение таблицы 2-11

| Степень черноты: светящейся части, аСВ несветящейся части, аГ | 1-е-КсвPS 1-e-KнсPS | 0,19 0,072 |
| --- | --- | --- |
| Степень черноты факела, аФ | maСВ+(1-m)aг | 1*0.17=0.17 |
| Коэффициент загрязнения, , м2К/Вт | По 6-2 | 0,0042 |
| Температура загрязненной стенки трубы, tСТ, 0С | tСР+(e+1α2)BPHQ | 303.4+(0,0042+11115.62)0.54673* 6183.68*=303.6 |
| Коэффициент теплоотдачи излучением, Л, Вт/(м2К) | По рис. 6-12 | 0,98*138*0,19=25,8 |
| Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке, 1, Вт/(м2К) | Л+К) | 0,95(25,8+50.3)=79,4 |
| Коэффициент тепловой эффективности,  | По табл. 6-2 | 0,8 |
| Коэффициент теплопередачи, к,Вт/(м2К) | yα1α2α1+α2 | 0,879.4⋅1128.7579.4+1128.75=69,7 |
| Разность температур между газами и паром: наибольшая, tБ, 0С наименьшая, tм, 0С | `-t`` ``-t` | 900-380=520 730-226.8=503.2 |
| Температурный напор при противотоке, tПРТ, 0С | Dtç−DtÌlnDtçDtM | 511,6 |
| Площадь поверхности нагрева прямоточного участка, НПРМ,м2 | По конструктивным размерам | 36 |
| Полная площадь поверхности нагрева, Н, м2 | То же | 73 |
| Параметр, А | НПРМ/Н | 0.49 |
| Полный перепад температур газов,1, 0С | `-`` | 900-730=173 |
| То же пара, 2, 0С | t``-t` | 380-226.8=153.2 |
| Параметр, Р | t1JÁ−tÁ | 0.25 |
| Параметр R | 1/2 | 1.129 |
| Коэффициент перехода к сложной схеме, , | По рис. 6-14 | 1 |
| Температурный перепад, t, 0С |  tПРТ | 1*511,6=511,6 |
| Тепловосприятие ступени по уравнению теплообмена, QТ, кДж/кг | kHDtBP103 | 73⋅511.6⋅69.70.54⋅103=4820,5 |
| Расхождение расчетных тепловосприятий, Q | QT−QæQÒ100 | 4820.5−4804.74820.5100=0,3 |

2.9 Расчет испарительного пучка

Испарительные пучки непосредственно связаны с барабаном и определяет общую компоновку парогенератора. Поэтому их реконструкция с изменением площади поверхностей нагрева или конструктивных характеристик связана с большими трудностями и значительными капитальными затратами. Поэтому испарительные пучки ,как и фестон, только как правило поверяют. Расчет ведем по таблице 2-12.

Таблица 1-12. Поверочный расчет испарительного пучка

| Наименование | Формула или способ определения | Расчет |
| --- | --- | --- |
| Полная площадь поверхности нагрева, Н, м2 | По конструктивным размерам | 188 |
| Диаметр труб, d, мм | » » | 60´3 |
| Относительный шаг труб, продольный, s2 /d поперечный, s1/d | » » | 2 5.83 |
| Количество рядов труб, z2,шт | » » | 10 |
| Количество труб в ряду,z1,шт | » » | 12 |
| Площадь живого сечения для прохода газов, F, м2 | АВ-z1dl | 4.23*1.7-12*0.06*2.8=5.175 |
| Эффективная толщина излучающего слоя, s, м | 0.9(4s1d2p−1)d | 0.74 |
| Температура газов перед пучком, `, 0С | Из расчета перегревателя | 730 |
| Энтальпия газов перед пучком, I`, кДж/кг | То же | 23712 |
| Температура газов за пучком, ``, 0С | По предварительному выбору | 560 |
| Энтальпия газов за пучком, I``, кДж/кг | По I- таблице | 17904,2 |
| Количество теплоты, отданное пучку, Qг, кДж/кг | (I`-I``+I0ПРС) | 0.986(23712-17904,2 +11,95)=5737,8 |
| Температура кипения при давлении в барабане(pБ=2.64 МПа), tкип, 0С | По табл. VI-7 | 226.8 |
| Средняя температура газов, ср,0С | 0,5(``+`) | 0,5(730+560)=645 |
| Средний температурный напор, t,0C | ср-tкип | 640-226,8=418,2 |
| Средняя скорость газов, w, м/с | BpVu(Jð+273)F⋅273 | 0.54⋅14.13⋅9135.175⋅273=4.93 |
| Коэффициент теплоотдачи конвекцией, К, кВт/(м2К) | По рис. 6-6 | 38.3*0,95*1,1*1=40.1 |
| Суммарная поглощательная способность трехатомных газов, prns, м*Мпа | prns | 0,1*0,219*0,74=0,016 |
| Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами,кг,1/(м*МПа) | По формуле 5-26 | 6,9 |
| Коэффициент ослабления лучей, несветящейся частью среды, kнс, 1/(м*МПа) | rnkг | 6,9*0,219=1,5 |
| Коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами, кСЖ, 1/(м*МПа) | По формуле 5-32 | 1,31 |
| Коэффициент ослабления лучей, светящейся частью среды, kСВ, 1/(м*МПа) | kСВ= kнс+ кСЖ | 1,31+1,5=2,81 |
| Степень черноты: светящейся части, аСВ несветящейся части, аГ | 1-е-КсвPS 1-e-KнсPS | 0,187 0,092 |
| Степень черноты излучающей среды, а | maСВ+(1-m)aг | 0,55*0,182+0,45*0,092=0,14 |
| Температура загрязнённой стенки трубы, tст, 0С | tКИП+t | 226,8+80=306,8 |
| Коэффициент теплоотдачи излучением, Л, Вт/(м2К) | По рис. 6-12(Л=НаСГ) | 76*0,14*0,97=10,3 |
| Коэффициент использования поверхности нагрева,  | По 6-2 | 0.95 |
| Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке, 1, Вт/(м2К) | Л+К) | 0,95(10,3+40.1)=47.8 |
| Коэффициент загрязнения,  м2К/Вт | По ф-ле 6-8 и рис. 6-1 | 0,0048 |
| Коэффициент теплопередачи k, Вт/м2К | α11+eα1 | 47.81+47.8⋅0.0048=38.8 |
| Тепловосприятие фестона по уравнению теплопередачи, QТ, кДж/кг | kHDtBp103 | 38.8⋅188⋅418.20.54⋅103=5649,1 |
| Расхождение расчетных тепловосприятий, Q, % | QT−QäQä100 | 5649.1−5737.85737.8100=-1,54 |

2.10 Расчет хвостовых поверхностей

Расчет воздухоподогревателя и экономайзера будем вести в соответствии с методикой, описанной в §9-1. Используя чертежи и техническую документацию парогенератора Е-25-24-380ГМ, составляем таблицы конструктивных размеров и характеристик его экономайзера и воздухоподогревателя.

После расчета хвостовых поверхностей определяем невязку теплового баланса парогенератора (табл. 2-19). Так как величина невязки теплового расчета не превышает допустимых 0.5%, то тепловой расчет парогенератора считаем законченным.

Таблица 2-14. Конструктивные размеры и характеристики воздухоподогревателя

| Наименование | Размер |
| --- | --- |
| Диаметр труб: наружный, d, мм внутренний, dВН, мм | 40 37 |
| Длина труб, L, м | 1.6 |
| Расположение труб | Вертикальное |
| Количество ходов по воздуху, n, шт | 1 |
| Количество труб в ряду поперек движения воздуха, z1, шт. | 84 |
| Количество рядов труб вдоль движения воздуха, z2, шт. | 27 |
| Шаг труб: поперечный, s1, мм продольный, s2, мм | 55 50 |
| Относительный шаг: поперечный, s1/d продольный, s2/d | 1,375 1,25 |
| Количество параллельно включенных труб( по газам), z0, шт. | 1251 |
| Площадь живого сечения для прохода газов, FГ, м2 | 2.4 |
| Ширина сечения воздушного канала, В, м | 2,374 |
| Средняя высота воздушного канала, h, м | 1.6 |
| Площадь живого сечения для прохода воздуха, FВ, м2 | 2.04 |
| Площадь поверхности нагрева, Н, м2 | 242 |

Таблица 2-15. Конструктивные размеры и характеристики экономайзера

| Наименование | Размер |
| --- | --- |
| Характеристика одной трубы: длина, L, м площадь поверхности нагрева с газовой стороны, Н`, м2 площадь живого сечения для прохода газов,F`,м2 | 3 |
| Количество труб в горизонтальном ряду, z1, шт. | 20 |
| Количество горизонтальных рядов, z2, шт. | 10 |
| Площадь поверхности нагрева с газовой стороны, Н, м2 | 590 |
| Площадь живого сечения для прохода газов, F, м2 | 2,4 |
| Площадь живого сечения для прохода воды, f, м2 | 1,84 |

Таблица 2-16. Поверочный расчет воздухоподогревателя

| Наименование | Расчетная формула или способ определения | Расчет |
| --- | --- | --- |
| Диаметр труб, d, мм | По конструктивным размерам | 40х1,5 |
| Относительный шаг труб: поперечный, s1/d продольный, s2/d | То же | 1,375 1,25 |
| Количество рядов труб, z2, шт. | » » | 27 |

Продолжение таблицы 2-16

| Количество труб в ряду, z1, шт. | » » | 84 |
| --- | --- | --- |
| Площадь живого сечения для прохода газов, FГ, м2 | » » | 2.4 |
| То же для прохода воздуха, FВ, м2 | » » | 2.04 |
| Площадь поверхности нагрева, Н,м2 | » » | 242 |
| Температура газов на выходе, ``, 0С | По выбору | 345 |
| Энтальпия газов на выходе, I``, кДж/кг | По I- таблице | 10808,62 |
| Температура воздуха на входе, t`, 0С | По выбору | 25 |
| Энтальпия теоретического количества холодного воздуха, Iх.В0, кДж/кг | По I- таблице | 239 |
| Температура воздуха на выходе, t``, 0С | По выбору | 350 |
| Энтальпия теоретического количества воздуха на выходе, I0`, кДж/кг | По I- таблице | 5008.2 |
| Отношение `` | Т-Т | 1.15-0.05=1.1 |
| Тепловосприятие ступени, Q, кДж/кг | (β1ÁÁ+Dα2)(I0ÁÁ−I0Á) | (1.1+0.03)(5008.2-239)=5389 |
| Средняя температура воздуха в ступени, t, 0С | 0,5(t`+t``) | 0.5(25+350)=187.5 |
| Температура газов на входе, `, 0С | Из расчета испарительного пучка | 560 |
| Энтальпия газов на входе в ступень, I`, кДж/кг | По I- таблице | 17904,2 |
| Средняя температура газов, СР, 0С | 0,5(``+`) | 0,5(560+360)=460 |
| Средняя скорость газов, wГ, м/с | BpVu(Jð+273)Fä⋅273 | 0.54⋅14.782⋅733273⋅2.4=8.9 |
| Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке, , Вт/(м2К) | По рис. 6-5 | 0,94*86*0.98*1.4=110.9 |
| Средняя скорость воздуха, wВ, м/с | (βÁÁ+Dα2)V0BP273⋅FB´(273+t) | (1.1+0.03)10.6⋅0.54273⋅2.04460.5=8.1 |
| Коэффициент теплоотдачи с воздушной стороны, , Вт/(м2К) | По рис. 6-4 | 1.4*0.98*0.94*78=100.6 |
| Коэффициент использования поверхности нагрева, ВП | По табл. 6-3 | 0,85 |
| Коэффициент теплопередачи, к, Вт/(м3К) | ВПα1α2α1+α2 | 0,85110.9⋅100.6110.9+100.6=44.8 |
| Разность температур между средами наибольшая, tБ, 0С наименьшая, tМ, 0С | JÁÁ−tÁ JÁ−tÁÁ | 345-25=320 560-350=210 |
| Температурный напор при противотоке, tПРТ, 0С | Dtç−DtÌlnDtçDtM | 265 |
| Перепад температур: наибольший, Б, 0С наименьший, М, 0С | t``-t` JÁ−JÁÁ | 350-25=325 560-345=215 |
| Параметр Р | tMJÁ−tÁ | 0,22 |
| Параметр R | Б/М | 2,7 |
| Коэффициент  | По рис. 6-16 | 1 |
| Температурный перепад, t, 0С | tПРТ | 272,5 |
| Тепловосприятие по уравнению теплообмена, QТ, кДж/кг | kHDtBP103 | 242⋅265⋅44.80.54⋅103=5320,4 |
| Расхождение расчетных тепловосприятий, Q, % | QT−QQ100 | 5320.4−5389.55389.5100=-1,27 |

Таблица 1-17. Поверочный расчет экономайзера

| Наименование | Расчетная формула или способ определения | Расчет |
| --- | --- | --- |
| Площадь поверхности нагрева, Н,м2 | По конструктивным размерам | 590 |
| Площадь живого сечения для прохода газов, FГ, м2 | То же | 2.4 |
| Температура газов на входе в ступень, `, 0С | Из расчета воздухоподогревателя | 360 |
| Температура газов на выходе, ``, 0С | По заданию | 140 |
| Энтальпия газов на входе, I`, кДж/кг | По I- таблице | 10808,62 |
| Энтальпия газов на выходе, I``, кДж/кг | По I- таблице | 4822.16 |
| Тепловосприятие ступени(теплота, отданная газами), QГ, кДж/кг | I`- I``+DαIïò0) | 0,986(10808,62-4822.16+23,9)= =5926,2 |
| Температура воды на выходе , t``, 0С | По выбору | 210 |
| Удельная энтальпия воды на выходе, i``,кДж/кг | По I- таблице |  |
| Температура воды на входе , t`, 0С | По заданию | 100 |
| Удельная энтальпия воды на входе , i`, 0С | По I- таблице | 419,7 |
| Средняя температура воды, t, 0С | 0,5(t`+ t``) | 0.5(100+210)=155 |
| Скорость воды в трубах, w, м/с | Dývòy | 7.2⋅0.001160.017=0.49 |
| Средняя температура газов, , 0С | 0,5(``+`) | 0.5(140+345)=242,5 |
| Средняя скорость газов, wГ, м/с | BpVä(J+273)f⋅273 | 0.54⋅15.862⋅515.5273⋅2.4=10,1 |
| Коэффициент теплоотдачи конвекцией, К, Вт/(м2К) | По рис. 6-4 | 75*1*1*0.99=74.25 |
| Эффективная толщина излучающего слоя, s, м |  | 0.24 |
| Суммарная поглощательная способность трехатомных газов, prns, м*МПа | prns | 0.197*0.1*0.24=0.0047 |
| Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами, кГ,1/( м*МПа) | По рис. 5-6 | 15.3 |
| Коэффициент ослабления лучей, несветящейся частью среды, kнс, 1/(м*МПа) | rnkг | 3 |
| Коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами, кСЖ, 1/(м*МПа) | По формуле 5-32 | 0.2 |
| Коэффициент ослабления лучей, светящейся частью среды, kСВ, 1/(м*МПа) | kСВ= kнс+ кСЖ | 0.2+3=3.2 |
| Степень черноты: светящейся части, аСВ несветящейся части, аГ | 1-е-КсвPS 1-e-KнсPS | 0.074 0.07 |
| Степень черноты факела, аФ | maСВ+(1-m)aг | 0.55*0.074+0.45*0.07=0.0722 |
| Температура загрязненной стенки трубы, tСТ, 0С | tСР+t | 279.75 |
| Коэффициент теплоотдачи излучением, Л, Вт/(м2К) | По рис. 6-11 | 0.14 |
| Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке, 1, Вт/(м2К) | x(αk+α1Á) | 74.25+0.14=74,39 |
| Коэффициент загрязнения, ,м2К/Вт | По формуле 6-8 | 0.003 |
| Коэффициент теплопередачи, к, Вт/м2К | α11+eα1 | 74.251+0.003⋅74.25=60.8 |
| Разность температур между средами: наибольшая, tБ, 0С наименьшая, tМ, 0С | JÁÁ−tÁ JÁ−tÁÁ | 140-100=40 345-210=135 |

Продолжение таблицы 2-17

| Температурный напор, t, 0С | Dtç−DtÌlnDtçDtM | 87,5 |
| --- | --- | --- |
| Тепловосприятие ступени, QТ, кДж/кг | kHDtBP103 | 60.8⋅87.5⋅5900.54⋅103=5812,5 |
| Расхождение расчетных тепловосприятий, Q, % | QT−QäQä100 | 5812.5−5926.25926.2100=-1,9 |

Таблица 1-18.Расчет невязки теплового баланса парогенератора

| Наименование | Расчетная формула или способ определения | Расчет |
| --- | --- | --- |
| Расчетная температура горячего воздуха, tГ.В,0С | Из расчета воздухоподогревателя | 350 |
| Энтальпия горячего воздуха, I0Г.В, кДж/кг | То же | 5008,5 |
| Количество теплоты, вносимое в топку воздухом, QB, кДж/кг | ТТ)I0B+ТI0ПРС | 1,1*5008,5+23,9=5533,25 |
| Полезное тепловыделение в топке, QT, кДж/кг | QPP100−q3100+QB | 44084 |
| Лучистое тепловосприятие топки, QТЛ, кДж/кг | (QГ-I``T)j | 13731,3 |
| Расчетная невязка теплового баланса, Q, кДж/кг | QPPhïä(Q+QK++Qï+QÝæ) | 40554,8* 0,885-(13731,3+420,3 +4804,7+ 5737,8+ 5389+ 5926,2)=-119 |
| Невязка, % | DQQpp100 | −11940554.8100=-0,29 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения данной работы я произвел поверочный расчет парогенератора Е-25-24-380ГМ, топливом для которого является малосернистый мазут. Я определил температуры воды, пара, воздуха и продуктов сгорания на границах нагрева, КПД парогенератора, расход топлива. Расчетная невязка теплового баланса равна -0.29% , что меньше допустимого, значит расчет произведен правильно.

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

- В.И. Частухин  Тепловой расчет промышленных парогенераторов. - Киев: Вища школа. Головное издательство, 1980.-184 с

- Роддатис К.Ф., Соколовский Я.Б.  Справочник по котельным установкам малой производительности. М.: Энергия, 1975