## 6. Безопасность Жизнедеятельности

## 6.1. Вопросы безопасности и жизнедеятельности при проектировании ТЭЦ-200.

Выбор места размещения ТЭЦ зависит от требований безопасности производственных процессов. При размещении объекта следует учитывать проветриваемость площадки, преимущественное направление ветров и взаиморасположение объектов с окружающими производственными и жилыми массивами, в связи с этим дымовые трубы располагаются южнее главного здания и ОРУ-110 кВ, при преобладании северного и северо-западного ветров. Так же при проектировании генерального плана и выбора места площадки строительства необходимо учитывать удаление от границ аэродромов, затопляемость  грунтовыми водами, качество самого грунта, лавиноопасность, возможность селевых потоков, других природных и климатических особенностей, которые могут повлечь аварийную обстановку, наличие в недрах полезных ископаемых.

Здания и помещения с производственными процессами, выделяющие в атмосферу газ, дым, пыль а также взрыво- и пожароопасные вещества, должны располагаться по отношению к другим зданиям с подветренной стороны. Разрывы между зданиями и сооружениями следует принимать минимально необходимыми для устройства дорог, тротуаров, прокладок инженерных сетей, но не менее расстояний, обуславливаемых санитарными и противопожарными нормами.

Характеристика вредных и производственных факторов.

Анализ потенциальных вредных и опасных производственных факторов выполняется в соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 по каждой позиции проектируемого технологического процесса на ТЭЦ.

Результаты анализа  принятые средства защиты и значения нормативных уровней вредных факторов представлены в табл. 6.1.

Таблица 6.1

Вредные и опасные производственные факторы

| Опасные и вредные факторы | Источники, места, причины возникновения опасных и вредных факторов | Нормируемые параметры |  | Основные средства защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Вредные факторы |  |  |  |  |
| Аномальные параметры микроклимата | В теплый период времени повышенная температура воздуха из-за работающего оборудования. | холодный период t=22, ϕ=60, ϑ=0,3 теплый период t=18, ϕ=60, ϑ=0,3 |  | Применение приточно-вытяжной вентиляции. |
| Аномальное освещение | Недостаточная площадь оконных проемов и освещенность от источников искусственного света. | ен=1,5, % Ен=200, лк |  | Очистка поверхности стекол оконных проемов, увеличение коли-чества ламп и т.д. |
| Механическое оборудование с движущими-ся и вращающими-ся частями. | Вращающиеся валы, маховики, муфты сцепления. |  |  | Устройства ограждения, дистанционное управление, знаки безопасности, звуковые сигналы. |
| Повышенный уровень шума в помещении | Соударение металлических частей машин и механизмов, течение жидкостей по трубам и каналам, насосы, компрессора, вентиляторы. | LА=80 дбА |  | Звукоизоляция ограждающих конструкций, устройства звукоизолированных кабин наблюдения и дистанционного управления, звукопоглощаю-щие конструкции и экраны, глушители шума, индивидуальные средства защиты. |
|  |  | октавные полосы Гц 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | уровень шума дБ. 107 94 87 82 78 75 73 71 70 |  |
| Производ-ственная вибрация | Компрессора, насосы. | ϑ= м/с*10-2 ω= м/с |  | Установка вибрирующих машин на отдельный фундамент. Виброизоляция, т.е. установка других элементов между вибрирующей машиной и основанием; применение вибропоглащаю-щих мастик, нанесенных на кожуха и ограждения. Для индивидуальной защиты обувь на толстой подошве (резиновой), виброгасящие перчатки. |
|  |  | октавные полосы Гц 2 4 8 16 31,5 63 | уровень вибрации 108 99 93 92 92 92 |  |
| Опасные факторы |  |  |  |  |
| Опасность поражения электрическим током | Токоведущие части электрооборудования, находящиеся под напряжением, корпуса электрооборудования. | , Ом – удельное сопротивление заземлителя I, мА – ток проходящий через тело человека |  | Защитные ограждения, устройства автоматического контроля и сигнализации, устройство защитного заземления и зануления, устройства автоматического отключения, дистанционное управление |
| Опасность возникновения пожаров и взрывов | Встроенное распределительное устройство и высоковольтное оборудование. | Введение категорий по взрыво- , пожароопасности А, Б, В, Г, Д |  | Устройства аварийной сигнализации, применение средств пожаротушения с непроводящим ток веществом. |
| Опасность поражения молнией | Распределительное устройство. | Устройства молниезащиты |  | Установка молниеотводов. |

# 6.2. Производственная санитария.

## 6.2.1. Производственное освещение.

Естественное освещение положительно влияет не только на зрение, но также тонизирует организм человека в целом и оказывает благоприятное психологическое воздействие. В связи с этим все помещения в соответствии с санитарными нормами и правилами должны иметь естественное освещение.

Оценка количественной характеристики естественного освещения выражается через коэффициент естественного освещения (КЕО) в процентах. КЕО - отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке внутри помещения светом неба, к одновременному значению наружной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода.

Искусственное освещение применяется при работе в темное время суток и днем, когда по условиям технологии, организации производства или климата в месте строительства требуются  объемно-планировочные решения, которые не позволяют обеспечить нормированные значения КЕО. При недостаточном по нормам естественного освещения, оно дополняется искусственным освещением. Такое освещение называется - совмещенным.

## 6.2.2. Производственный шум и вибрация.

Источником шума и вибрации на ТЭЦ являются турбогенераторы, компрессоры, вентиляторы, насосы, мельницы и т.д. Шум машин обусловлен наличием механических вибраций деталей, возникающих за счет наличия неуравновешенности, зазоров и недостаточной жесткости крепления узлов и деталей. Для устранения вибрации производят статическую и динамическую балансировку деталей, устраняют изменение зазоров в узлах и в сочленениях. Для уменьшения вибрации, машины изолированы от фундамента с помощью низкочастотной пружинной виброизоляцией.

В различных помещениях уровни шумов различны, поэтому для предотвращения проникновения шума в соседние помещения, двери выполняются звуконепроницаемыми. Для отдыха дежурных машинистов, постоянного места нахождения дежурного инженера, предусмотрена комната, изолированная от шума.

Так как в механических устройствах причиной недопустимого шума часто является износ подшипников, неточная сборка при ремонте, то в процессе эксплуатации всех видов оборудования надо точно выполнять требования ПТЭ.

Ненормальный, повышенный шум часто возникает из-за неполного стягивания пакетов сердечников трансформаторов, неполного притягивания подвижной части магнитопроводов, контактов и пускателей. У электродвигателей ненормальный шум возникает при работе с перегрузкой,  обрыве одной фазы или износ токосъемных контактов.

Своевременное устранение этих причин позволяет существенно снизить уровень шума.

Длительное действие шума отрицательно сказывается на органы слуха, центральную нервную систему, ослабляет внимание рабочих повышает кровеносное давление, происходит учащение дыхания и пульса, снижает производительность труда.

ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах в помещениях жилых общественных зданий и на территории жилой застройке».

В таблице 6.2 представлены результаты замеров шума на рабочих местах, а также их превышение над допустимыми уровнями звукового давления.

Таблица 6.2

##### Результаты замера шума на рабочих местах

| Место замера | Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц. |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень звука |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Турбинный цех Превышение | 74 | 89 | 84 | 80 | 81 | 82 | 72 | 64 | 60 | 71 |
|  |  |  |  |  | 3 | 7 |  |  |  |  |
| Допустимые уровни звукового давления, дБ ГОСТ 12.1.005-88 | 107 | 94 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 70 | 80 |

Уменьшение шума достигается своевременной смазкой, регулировкой и ремонтом электрических машин и механизмов, своевременной зачисткой и затягиванием токоведущих контактов, применение шумопоглащающих прокладок.

Устанавливать глушители шума на выхлопные и всасывающие отверстия машин. В случае технической невозможности снижения уровня шума, необходимо предусмотреть систему профилактических испытаний. Персонал следует снабжать специальными наушниками, шлемами, заглушками, менять режим труда и отдыха.

Лица, у которых между двумя медицинскими осмотрами ухудшается слух или ухудшилось общее состояние организма, должны быть переведены на работу в нешумных цехах.

## 6.2.3. Защита от вибрации.

Общая вибрация возникает при работе генераторов, турбин, компрессоров, насосов, вентиляторов.

Локальная вибрация возникает при работе с ручным пневмо- и электроинструментом.

Вредное влияние вибрации выражается в том, что у работающих возникает расстройство нервной и сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, что в конечном итоге приводит к виброболезни. Параметры общей вибрации нормируются СН 2.2.4/2.1.8.566-96.

В нормах указаны допустимые параметры вибрации на постоянных рабочих местах в производственных помещениях при непрерывном воздействии в течение рабочего дня.

В таблице 6.3 приведены результаты замера вибрации на рабочих местах, с указанием оси замера по наибольшей вибрации, допустимых уровней замеряемых частот и превышение замеренных данных над допустимыми.

Таблица 6.3

##### Уровни вибрации

| Место замера и ось наибольшей вибрации | Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 |
| Турбинный цех | 107 | 98 | 99 | 98 | 101 | 98 |
| Допустимые уровни вибрации по ГОСТ | 108 | 99 | 93 | 92 | 92 | 92 |

Как видно из таблицы  имеется превышение допустимого уровня вибрации.

Для снижения уровня вибрации, необходимо осуществлять следующие мероприятия: произвести точную балансировку всех вращающихся частей машин, особенно быстроходных.

Оборудования, машины и механизмы, являющиеся источниками вибрации установить на специальные фундаменты, рассчитанные так, чтобы амплитуда колебаний подошвы фундамента не превышала 0,1-0,2 мм.

Уменьшение числа оборотов источников вибрации или снижение жесткости крепления оборудования к фундаменту (установка прокладок из резины, пружин).

## 6.2.4. Вентиляция.

Предельно допустимая концентрация  пыли в рабочих зонах производственных помещений – 4,0 мг/м3.

Параметры воздуха в наиболее неблагоприятных местах представлены в таблице 6.4.

Таблица 6.4

Параметры воздуха

| Место замера | Запыленность мг/м3 | Температура воздуха, С. |  | Влажность воздуха, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимняя | летняя | зимой | летом |
| Турбинный цех | 0,05 | 18 | 25 | 60 | 65 |

Как видно из таблицы, концентрация пыли на рабочих местах не превышает Предельно-допустимую концентрацию, так как в основном технологическом процессе не применяется веществ содержащих пыль и других вредных веществ.

Температура воздуха в холодный период в целом не превышает требуемой санитарными нормами (+18С), что свидетельствует о достаточном тепле, выделяемый работающим оборудованием.

Температура воздуха в теплый период не превышает требуемой санитарными нормами (+18С), что свидетельствует о достаточно хорошей вентиляции в помещении и применением в теплый период времени вентиляционной установки.

## 6.3. Основные виды средств защиты работающих.

Средства защиты работающих для предотвращения или уменьшения воздействия опасных и вредных производственных факторов подразделяются на средства коллективной и индивидуальной защиты.

Средства индивидуальной защиты рассматриваются в таблице 6.5.

Кроме средств индивидуальной защиты имеются и предохранительные приспособления. К ним относятся: предохранительные пояса, диэлектрические перчатки, коврики, ручные захваты, манипуляторы.

Таблица 6.5.

Назначение и виды средств индивидуальной защиты.

| Назначение средств защиты | Средства защиты |
| --- | --- |
| Защита органов слуха | Противошумные шлемы, наушники |
| Защита глаз | Защитные очки, маски |
| Защита рук | Перчатки, рукавицы |
| Защита лица | Защитные маски, защитные очки |
| Защита органов дыхания | Противогазы, респираторы, пневмошлемы, пневмомаски |
| Специальная одежда | Комбинезоны, полукомбинезоны, кур-тки, брюки, костюмы, халаты, плащи, полушубки |
| Специальная обувь | Сапоги, ботинки, боты, галоши |
| ##### Защита головы | Каски, шлемы, шапки |

## 6.4. Электробезопасность.

Помещения ТЭС и особенно ОРУ по степени безопасности обслуживания электроустановок относятся к помещениям с повышенной опасностью (высоковольтное оборудование) и особенно опасным (распределительное устройство генераторного напряжения).

Работа с электрооборудованием станции должна производиться с учетом требований ПТЭ и ПТБ.

Работы в электроустановках и на электрооборудовании напряжением до и выше 1 кВ должны производиться при соблюдении следующих условий:

На производство работ должно быть разрешение лица ответственного за электрохозяйство станции (наряд, распоряжение);

Работа должна производиться не менее чем двумя лицами;

Должны быть выполнены технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.

При обслуживании электроустановок и производства оперативных переключений должны применяться защитные средства, удовлетворяющие требованиям ПУЭ.

Защитными средствами в электроустановках являются приборы, аппараты, переносные приспособления и устройства, а также отдельные части приборов приспособлений и аппаратов, служащие для защиты персонала от поражения электрическим током и воздействия электрической дуги и продуктов её горения.

Все изолирующие защитные средства делятся на основные защитные средства и вспомогательные.

Основными называются такие защитные средства, изоляция которых надежно выдерживает рабочее напряжение электроустановок и при помощи которых допускается касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением.

Дополнительными называются такие защитные средства, которые сами по себе не могут при данном напряжении обеспечить безопасность от поражения электрическим током. Они являются дополнительными к основным средствам мерами защиты.

Перечень основных и дополнительных защитных средств представлены в таблице 6.6.

Таблица 6.6.

Основные и дополнительные средства защиты.

| Напряжение установки | Защитные средства |  |
| --- | --- | --- |
|  | основные | дополнительные |
| Выше 1 кВ. | 1.оперативные и измерительные штанги; 2.изолирующие и токоизмерительные клещи; 3.указатели напряжения; 4.устройства и приспособления изолирующие. | 1.диэлектрические перчатки; 2.диэлектрические боты; 3.резиновые коврики; 4.изолирующие подставки. |
| До 1 кВ. | 1.диэлектрические перчатки; 2.инструмент с изолированными рукоятками; 3.указатели напряжения. | 1.диэлектрические галоши; 2.резиновые коврики; 3.изолирующие подставки. |

Распределительное устройство до 1000 В. должно быть укомплектовано следующими защитными средствами:

указатель напряжения;

диэлектрические перчатки – 2 пары;

переносные заземления – не менее 2 шт.;

диэлектрические коврики – 2 шт.;

диэлектрические галоши – 2 пары;

изолирующие подставки;

предупредительные плакаты – не менее 2-х комплектов.

В электроустановках высокого и низкого напряжения должны быть приняты следующие меры безопасности:

- Все корпуса электрооборудования заземляются путем присоединения их к контуру заземления;

- На проводах аппаратов должны быть четко указаны положения выключателей;

- Включение и отключение машин производится лицами, имеющими разрешение на их обслуживание;

- Перед пуском нужно осмотреть и убедиться в готовности к подаче напряжения и предупредить персонал;

- На временных ограждениях вывешиваются предупреждающие плакаты «Стой! Опасно для жизни».

В электроустановках выше 1000 В осмотр оборудования, аппаратуры производится с порога камеры или стоя перед барьером.

Ремонтные работы производятся обязательно под контролем наблюдающего, который должен находиться всё время на месте производства работ.

6.5. Пожарная безопасность.

В целях обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок необходимо:

- Все электроустановки должны быть защищены аппаратами защиты от токов КЗ и других ненормальных режимов, могущих привести к пожарам и загораниям;

- Электрические сети и оборудование, используемые на комбинате, должны отвечать требованиям ПУЭ, ПТЭ и ПТБ;

- При эксплуатации электроустановки запрещается:

    - использовать электродвигатели и другое оборудование, поверхностный нагрев которого при работе превышает температуру окружающего воздуха более чем на 40 С;

    - использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией;

Для обеспечения пожарной безопасности:

      - Помещения обеспечивается средствами тушения пожара и связи для немедленного вызова пожарной команды;

      - Первичные средства пожаротушения в производственных помещениях и на территории устанавливаются на специальные пожарные щиты (оборудуются 2-мя огнетушителями ОХП, лопатой, багром, топором, ведром, ящиком с песком).

      - Пожарные краны внутреннего противопожарного водовода оборудуются рукавами и стволами, заключенными в шкафы;

      - Местоположение пожарных кранов должно быть указано на схеме пожарного водовода;

      - Во всех помещениях электроустановок оборудуются посты с первичными средствами пожаротушения:

углекислотные огнетушители (ОУ-2, ОУ-5);

ящики с песком;

      - Места оборудования постов с первичными средствами пожаротушения согласуются с органами пожарной охраны;

      - Использование пожарных средств для производственных и хозяйственных нужд запрещается.

В помещении вывешиваются плакаты на противопожарную тематику, у всех телефонов вывешена информация с номерами телефонов пожарной части.

За обеспечение пожарной безопасности ответственность несет директор станции. Все рабочие и служащие проходят подготовку, состоящую из противопожарного инструктажа (первичного и вторичного) и занятий по пожарно-техническому минимуму по специальной программе.

На предприятии имеется пожарная часть и пожарно-техническая комиссия.