- Электроснабжение.

Электроснабжение строительства объекта подразделяется на III категории электроприемников.  К электроприемникам I категории относятся вентиляционные установки тоннеля, освещение тоннеля и насосные установки для откачки грунтовых вод из тоннеля.  К электроприемникам II категории относятся растворо-бетонный узел, пневмобетонные установки, установки набрызга бетонна, наружное освещение площадки строительства портала.  Электроприемники III категории- все остальные электроприемники (напр. проходческое оборудование (машины), сварочные аппараты и т.д.).

К электроприемникам работающих в тоннеле относятся: буровая установка, породопогрузочная машина ПНБ-3Д2, вентилятор, освещение тоннеля и сварка.

Мощность этих электроприемников составляет:

# Количество    Мощность      Коэф.спроса      Итого Р

(кВт)                                           (кВт)

-  Буровая установка             1                115                    0,5                     57,5

-  ПНБ-3Д2                             1                157                    0,4                     62,8

-  вентилятор                          1                 24                      1                        24

-  освещение                         200               20                      1                        20

-  сварка                                  3                 60                    0,8                       48

Р=212,3 кВт

Мощность электроприемников,работающих на шахтной поверхности составляет 210 кВт.

Исходя из вышеприведенных нагрузок потребность в трансформаторных мощностях составляет:

- Трансформатор с изолированной нейтралью – 213 кВт  (Т1);

- Трансформатор с глухозаземленной нейтралью – 210 кВт  (Т2);

Компрессорная установка «Ингерсол» производительностью- 50_+60 мз/н.

Мощность электродвигателя 250 кВт/6кВт.  С учетом коэф. спроса потребуется трансформатор мощностью- 200 кВт.

Итого: Т1+Т2+Т3=213+210+200= 623 кВт.

Для питания проходческих механизмов используем высоковольтные комплектные устройства т. КРУРН-6, трансформаторная подстанция т. ТСВП-250/6, устанавливаемые на портале, и пункт распределительный т. ПР-II-7124, переставляемый по мере проходки через 150 м.   В качестве отключающей аппаратуры устанавливаем ящики силовые т. ЯВШЗ, автоматический выключатель т. АВ-400ДО; пусковой аппаратуры- пускатели магнитные т. ПМЛ, ПВИ.

Распределительную сеть выполняем кабелем м. ГРШв.  Питающий кабель м. АВБбШв наращивается помере проходки с помощью осветительных коробок т. К654.

Освещение призабойной зоны предусматриваем светильниками т. НСРО1 100, установленными через 1 м. по обеим сторонам забоя.  Осветительную сеть выполняем кабелем м. КРПТ.

Освещение готовых выработок предусматриваем от пункта распределительного ПР №1 в вентздании патронами фарфоровыми с ушком для подвеса, расположенными на высоте через 4 м. по обоим сторонам тоннеля в шахматном порядке на высоте 2500 мм от УГР.  Напряжение сети освещения тоннеля 36В.  Осветительную выполняем проводом № АПВ, проложенным по кронштейнам для крепления проводов освещения.  Трансформаторы т. ТСШ-4 устанавливаем в центре осветительных нагрузок.

Кронштейны для прокладки кабелей устанавливаем через 1 м., низ кронштейна на высоте 1500 мм от УГР.

Все электрооборудование заземлить.  Магистраль заземления выполнить стальной полосой сеч. 440 мм, проложенной по обеим сторонам тоннеля в двух местах.  Заземляющее устройство выполнить из 108 электродов (сталь угловая сеч. 50505 мм, длиной 2,5 м), вбитых в грунт на расстоянии 3 м друг от друга и соединенных между собой полосой стальной сеч. 440 мм, проложенной на глубине 0,7 м от поверхности земли.  Величина сопротивления заземляющего устройства не должна превышать 2 Ом.

У пожарных кранов установить мосты кнопочные и соединить их кабелем м. АВБбШв сеч. 42,5 мм2 с насосной противопожарного водоснабжения.