ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проделанной работы были произведены необходимые расчеты для проектирования системы теплоснабжения и выбора оборудования мини-ТЭЦ.

При расчете тепловой нагрузки района были определены следующие величины:

- расчетный расход тепла на отопление: Q0'=23339.35КВт

- расчетный расход тепла на вентиляцию: QВ'=958.76КВт

- расчетный расход тепла на горячее водоснабжение: QГВ'=7486.08КВт

Температуры сетевой воды, в зависимости от температуры наружного воздуха, определенные при расчете режимных графиков, сведены в таблицу 2.

В результате гидравлического расчета были определены необходимые расходы сетевой воды и выбраны диаметры трубопроводов водяной и паровой сети. Расход сетевой воды на вентиляцию составил G0=69.63тс; расчетный расход воды на вентиляцию составил GB=4.4кгс; G0=69.63тс; расчетный расход воды на горячее водоснабжение составил GГB=64,97кгс. Общий расход сетевой воды на поселок и предприятие составил G=131,13кгс. Также была составлена схема водоснабжения поселка, представленная на рисунке 4. При построении пьезэлектрического графика водяной сети был определен напор насоса, где HH=140м.

В результате технико-экономического расчета определили издержки по транспорту тепла, которые составили

U=1027474.1рубгод.

Для обеспечения тепловой нагрузки одного из предприятия располагается мини-ТЭЦ. На мини-ТЭЦ установлены два паровых котла К-50-40-1, две турбины Р-2,5-35/3М. Коэффициент теплофикации составил =0,45. Также были выбраны деаэратор подпиточной воды котла – ДА-100 и деаэратор подпиточной воды аккумуляторного бака – ДА-300. В качестве сетевого подогревателя используем кожухотрубчатый пароводяной теплообменник с числом ходов z=2; диаметром кожуха D =1200мм; долиной теплообменных труб L = 6м.